## CALCULO DE PARARRAYO
SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA
SEGÚN NFPA 780 (Standard for the Installation of Lighthing Protection System 2008 Edition)
NORMA - FARANCESA
A. CALCULO DE NECESIDAD DE INSTALACION DE UN PARARRAYO
Si Nd ≤ Nc el sistema de protección es opcional.
Si Nd ˃ Nc entonces SI requiere un sistema de protección.
Donde:
| Nd: | Frecuencia esperada de impactos directos de rayo
| Nc: | Frecuencia aceptable de rayos
Resultados:
|  | (Nd) | 0 | < | (Nc) | 5e-05
NO ES NECESARIO PROTECCION
| A.1.- | CALCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTO (Nd)
|  | Nd=Ng*Ae*C1*10^-6 |  |  |  | n° de impactos / año
Donde:
|  | Nd: | Frecuencia anual de impactos de rayos en la estructura
|  | Ng: | Densidad promedio de rayos en la estructura en el lugar donde se localiza
|  | Ae: | Area equivalente colectiva de la estructura
|  | C1: | Coeficiente del entorno
|  | Nd= | 0 |  | n° de impactos / año
|  | 1.- | AREA EQUIVALENTE COLECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA (Ae)
Ae=(a*b)+6*h*(b+a)+9*π*h^2
|  | a= | 48.4 | m
|  | b= | 68.94 | m
|  | h= | 17.81 | m
|  | Ae= | 24844.1568
|  | 2.- | DENSIDAD PROMEDIO DE RAYOS EN LA ESTRUCTURA EN EL LUGAR DONDE SE LOCALIZA (Ng)
Ng=0.04*Td^1.25
|  | Td= | 0 |  | Se calcula mediante el mapa isoceraunicode Perú. (Td)
Ing. J. Yanque y osinergmin
[7 empty] | Paita | Td= | 0 | promedio de rayo/km2
|  | Ng= | 0 | N° de impactos /año
|  | 3.- | COEFICIENTE C1
Determina si existe estructura mas alta, mas pequeña o iguales rodenado ala estructura
de estudio en un radio de 3H, donde H es el alto de la estructura de analisis
|  | C1= | 0.5
| A.2.- | LA FRECUENCIA TOLERABLE DE RAYOS EN LA ESTRUCTURA (Nc)
|  | C= | 30
|  | Nc= | 5e-05
| 1.- | EL COEFICIENTE SE CALCULARÁ MEDIANTE LAS SIGUIENTES TABLAS EXTRAÍDAS DE LA NORMA NFPA 780.
[11 empty] | C2= | 1
[11 empty] | C3= | 1
[11 empty] | C4= | 3
[11 empty] | C5= | 10

## MAPA
https://gisem.osinergmin.gob.pe/Descargas_Atmosfericas/