## TG C. S. IE 14741
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PITA (TABLERO GENERAL TG)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TG | CG-1 | TABLERO DE DISTRIBUCION TG-1 |  |  |  | 140.9928 |  |  | 105.9075 | 120.3366
| CG-2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TG-2 |  |  |  | 17.66 |  |  | 8.7597
| CG-3 | RESERVA (5 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 5.7334
[6 empty] | 158.6528 |  |  | 120.3366
RESUMEN DE LA MAXIMA DEMANDA TG-1 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA
|  | POTENCIA INSTALADA (Watts) | 158.6528
|  | MAXIMA DEMANDA (Watts) | 120.3366
0.75849
141.5725

## C.T. ALIMENTADORES C.I.MAXIMOS (hidden)
CALCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN
PROYECTO |  |  | :
DISTRITO |  |  | :
PROVINCIA |  |  | :
DEPARTAMENTO |  |  | :
ALIMENTADOR
DE SUBESTACION AL TABLERO TG y del TG a TD-1, TD-2, TD-3,TD-4, TD-5, TD-6, TD-7, TDG, TDM, T-ASC, STG
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
TG | 1 | 3ϕ-380V | 35 | 158.6528 | 158.6528 | 268.1486 | 335.1857 | 6.7782e-05 | 0.79518 | 0.79518 | 0.2093% | 300 | 600 KCMIL
TD- 1 | 2 | 3ϕ-380V | 45 | 140.9928 | 140.9928 | 238.3004 | 297.8755 | 0.00061326 | 8.2204 | 9.0156 | 2.373% | 35 | 2
TD- 2 | 3 | 3ϕ-380V | 75 | 17.66 | 17.66 | 29.8482 | 37.3103 | 8.1316e-05 | 0.22755 | 1.0227 | 0.2691% | 240 | 500 KCMIL
TD- 3 | 4 | 3ϕ-380V | 102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00038515 | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 1/0
TD- 4 | 5 | 3ϕ-380V | 54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
TD- 5 | 6 | 3ϕ-380V | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
TD- 6 | 7 | 3ϕ-380V | 113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00038515 | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 1/0
TD- 7 | 8 | 3ϕ-380V | 41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00024242 | #REF! | #REF! | #REF! | 95 | 3/0
TDG | 9 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.002453 | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 8
TDM | 10 | 3ϕ-380V | 152 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00097657 | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 4
T- ASC | 11 | 3ϕ-380V | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0015493 | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 6
STG | 12 | 3ϕ-380V | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00030572 | #REF! | #REF! | #REF! | 70 | 2/0
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-1 a STD1-1
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.0156 | 2.373%
STD1-1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.002453 | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-2 a STD2-1, STD2-2, STD2-3 <> Del TD2-1 a STD21-1, STD21-2 <> Del STD21-2 a T-EST <> Del STD2-3 a T-EST
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-2 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0227 | 0.2691%
STD2-1 | 1 | 3ϕ-380V | 51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00019222 | #REF! | #REF! | #REF! | 120 | 4/0
STD2-2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00097657 | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 4
STD2-3 | 1 | 3ϕ-380V | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
STD21-1 | 1 | 3ϕ-380V | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00038515 | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 1/0
STD21-2 | 1 | 3ϕ-380V | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00038515 | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 1/0
T-EST (STD21-2) | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00030572 | #REF! | #REF! | #REF! | 70 | 2/0
T-EST (STD2-3) | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00038515 | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 1/0
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-3 a STD3-1, STD3-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-3 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
STD3-1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.002453 | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 8
STD3-2 | 1 | 3ϕ-380V | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0015493 | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 6
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-4 a STD4-1, STCL-1
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-4 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
STD4-1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0038878 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 10
STCL-1 | 1 | 3ϕ-380V | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0038878 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-6 a STCL-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-6 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
STCL-2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0015493 | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 6
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-7 a STD7-1, STD7-2 <> Del TD7-1 a STD71-1 <> Del STD7-2 a T-EST
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD-7 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
STD7-1 | 1 | 3ϕ-380V | 53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
STD7-2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
STD71-1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.002453 | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | 8
T-EST (STD7-2) | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00097657 | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 4
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TDM a TCB <> Del TCB a TB
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TDM | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
TCB | 1 | 3ϕ-380V | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0038878 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 10
TB | 1 | 3ϕ-380V | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.0038878 | #REF! | #REF! | #REF! | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del STG a TDB-1, TDB-2, TDB-3, TDB-4
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
STG | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
TDB-1 | 1 | 3ϕ-380V | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
TDB-2 | 1 | 3ϕ-380V | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
TDB-3 | 1 | 3ϕ-380V | 56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
TDB-4 | 1 | 3ϕ-380V | 67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.00061326 | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 2
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
√3
√3
√3
√3
√3
√3
√3
√3
√3

## TG-1 C. S. IE 14741
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO GENERAL TG-1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TG-1 | CG1-1 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD1.1 |  |  |  | 27.7 |  |  | 12.4663 | 105.9075
| CG1-2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD2.1 |  |  |  | 2.18 |  |  | 1.2489
| CG1-3 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD3.1 |  |  |  | 65.4 |  |  | 57.9935
| CG1-4 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD4.1 |  |  |  | 2.18 |  |  | 1.2489
| CG1-5 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD5.1 |  |  |  | 23.9 |  |  | 10.2468
| CG1-6 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD8.1 |  |  |  | 2.46 |  |  | 1.6043
| CG1-7 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD9.1 |  |  |  | 0.92 |  |  | 0.39146
| CG1-8 | TABLERO DE DISTRIBUCION TCB |  |  |  | 5.5128 |  |  | 5.3911
| CG1-9 | TABLERO DE DISTRIBUCION TASC |  |  |  | 10 |  |  | 10
| CG1-10 | TABLERO DE DISTRIBUCION TDSG |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.33396
| CG1-11 | RESERVA (5 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 5.0463 |  | 100.9253 | 40.4647 | 0.40094
[6 empty] | 140.9928 |  |  | 105.9075 |  | 141.39
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD1.1)
Tablero | Circuito |  | POTENCIA POR AREA | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | kW | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD1.1 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD1.1.1 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.472 | 12.4663
| C-2 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD1.2 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933
| C-3 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD1.3 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933
| C-4 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD1.4 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933
| C-5 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 14 | 0.56 | 0.7 | 0.8 | 0.3136
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224
| C-6 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 8 | 0.32 | 0.7 | 0.8 | 0.1792
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224
| C-7 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-8 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.45
| C-9 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.45
| C-10 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-11 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| C-12 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.35
| C-13 | SALIDA PARA CACI 0.5 kW |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25
| C-14 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 1.626
[6 empty] | 27.7 |  |  | 12.4663
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD1.1.1)
Tablero | Circuito |  | POTENCIA POR AREA | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | kW | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD1.1.1 | C-1 | ALUMBRADO PATIO PLATAFORMA (REFLECTOR 1,3) | 1 x 200 W | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.32 | 1.472
| C-2 | ALUMBRADO PATIO PLATAFORMA (REFLECTOR 2,7) | 1 x 200 W | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.32
| C-3 | ALUMBRADO PATIO PLATAFORMA (REFLECTOR 4,6) | 1 x 200 W | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.32
| C-4 | ALUMBRADO PATIO PLATAFORMA (REFLECTOR 5,8) | 1 x 200 W | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.32
| C-5 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.192
[6 empty] | 1.6 |  |  | 1.472
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD1.2)
Tablero | Circuito |  | POTENCIA POR AREA | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | kW | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD1.2 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD1.3)
Tablero | Circuito |  | POTENCIA POR AREA | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | kW | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD1.3 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD1.4)
Tablero | Circuito |  | POTENCIA POR AREA | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | kW | kW |  | kW |  |  | kW | kW
STD1.4 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD2.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD2.1 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD2.2 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934 | 1.2489
| C-2 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD2.3 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934
| C-3 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD2.4 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934
| C-4 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-5 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-6 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.7 | 0.8 | 0.0336
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-8 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.1629
[6 empty] | 2.18 |  |  | 1.2489
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD2.2)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD2.2 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-5 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD2.3)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD2.3 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-5 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD2.4)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD2.4 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-6 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD3.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD3.1 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD3.2 |  |  |  | 5.2 |  |  | 1.9228 | 57.9935
| C-2 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD3.3 |  |  |  | 27.18 |  |  | 23.331
| C-3 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD3.4 |  |  |  | 27.18 |  |  | 23.331
| C-4 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 4 | 0.16 | 0.7 | 0.8 | 0.0896
| C-5 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-6 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-7 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-8 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.45
| C-9 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-10 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-11 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 7.5644
[6 empty] | 65.4 |  |  | 57.9935
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD3.2)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD3.2 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 18 | 0.72 | 0.7 | 0.8 | 0.4032 | 1.9228
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 6 | 0.24 | 0.7 | 0.8 | 0.1344
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 8 | 0.24 | 0.7 | 0.8 | 0.1344
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-7 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.2508
[6 empty] | 5.2 |  |  | 1.9228
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD3.3)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD3.3 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TEST 3.3 |  |  |  | 9.5 |  |  | 7.613 | 23.331
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 6 | 0.24 | 0.7 | 0.8 | 0.1344
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 12 | 0.36 | 0.7 | 0.8 | 0.2016
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| C-7 | ALIMENTADOR DE AA 24 000 BTU/H |  |  |  | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.92
| C-8 | ALIMENTADOR DE AA 60 000 BTU/H |  |  |  | 6 | 0.8 | 1 | 4.8
| C-9 | ALIMENTADOR DE AA 60 000 BTU/H |  |  |  | 6 | 0.8 | 1 | 4.8
| C-10 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 3.0432
[6 empty] | 27.18 |  |  | 23.331
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADA TEST 3.3)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TEST-3.3 | CE-1 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 10 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 7.613
| CE-2 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 12 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1.92
| CE-3 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 10 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6
| CE-4 | SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
| CE-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.993
[6 empty] | 9.5 |  |  | 7.613
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD3.4)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD3.4 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TEST 3.4 |  |  |  | 9.5 |  |  | 7.613 | 23.331
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 6 | 0.24 | 0.7 | 0.8 | 0.1344
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 12 | 0.36 | 0.7 | 0.8 | 0.2016
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| C-7 | ALIMENTADOR DE AA 24 000 BTU/H |  |  |  | 2.4 | 0.8 | 1 | 1.92
| C-8 | ALIMENTADOR DE AA 60 000 BTU/H |  |  |  | 6 | 0.8 | 1 | 4.8
| C-9 | ALIMENTADOR DE AA 60 000 BTU/H |  |  |  | 6 | 0.8 | 1 | 4.8
| C-10 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 3.0432
[6 empty] | 27.18 |  |  | 23.331
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DE CORRIENTE ESTABILIZADA TEST 3.4)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TEST-3.4 | CE-1 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 10 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 7.613
| CE-2 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 12 | 3 | 0.8 | 0.8 | 1.92
| CE-3 | TOMACORRIENTE ESTABILIZADO |  | 0.25 | 10 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.6
| CE-4 | SALIDA PARA GABINETE DE COMUNICACIONES |  |  |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
| CE-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.993
[6 empty] | 9.5 |  |  | 7.613
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD4.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD4.1 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD4.2 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934 | 1.2489
| C-2 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD4.3 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934
| C-3 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD4.4 |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.28934
| C-4 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-5 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-6 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.7 | 0.8 | 0.0336
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-8 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.1629
[6 empty] | 2.18 |  |  | 1.2489
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD4.2)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD4.2 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD4.3)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD4.3 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD4.4)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD4.4 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.28934
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.05
| C-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.03774
[6 empty] | 0.56 |  |  | 0.28934
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD5.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD5.1 | C-1 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD5.2 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933 | 10.2468
| C-2 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD5.3 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933
| C-3 | SUBTABLERO DE DISTRIBUCION TD5.4 |  |  |  | 5.62 |  |  | 2.1933
| C-4 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-5 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-6 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 15 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.336
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224
| C-7 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 8 | 0.24 | 0.7 | 0.8 | 0.1344
| C-8 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-9 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.35
| C-10 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.35
| C-11 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-12 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 1.3365
[6 empty] | 23.9 |  |  | 10.2468
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD5.2)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD5.2 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD5.3)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD5.3 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD5.4)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD5.4 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688 | 2.1933
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.7 | 0.8 | 0.2688
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.7 | 0.8 | 0.1008
| C-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2
| C-8 | TOMACORRIENTE EXTERIOR |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.28608
[6 empty] | 5.62 |  |  | 2.1933
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD8.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD8.1 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 1 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224 | 1.6043
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.7 | 0.8 | 0.0112
|  |  | 1 x 30 W | 0.03 | 3 | 0.09 | 0.7 | 0.8 | 0.0504
|  |  | 1 x 70 W | 0.07 | 3 | 0.21 | 0.7 | 0.8 | 0.1176
| C-2 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.15
| C-3 | SALIDA PARA EVENTOS ESPECIALES 1.5KW |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2
| C-4 | RESERVA (15% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.05274
[6 empty] | 2.46 |  |  | 1.6043
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO TD9-1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD9-1 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.7 | 0.8 | 0.0448 | 0.39146
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224
| C-2 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 2 | 0.06 | 0.7 | 0.8 | 0.0336
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 70 W | 0.07 | 2 | 0.14 | 0.8 | 0.8 | 0.0896
| C-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.15
| C-5 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.05106
[6 empty] | 0.92 |  |  | 0.39146
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (SUBTABLERO DISTRIBUCIO STCB)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TCB | C-1 | TABLERO DE ELECTROBOMBAS (3.4HP) |  | 2.5364 | 2 | 5.0728 | 0.9 | 1 | 4.5655 | 5.3911
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | 0.0224
| C-3 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1
| C-4 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.70319
[6 empty] | 5.5128 |  |  | 5.3911
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad 1 | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD-05 | C5-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 3 | 0.216 | 0.8 | 0.6 | #REF! | #REF!
| C5-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 1 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 4 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 3 | 0.108 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 36 W | 0.072 | 2 | 0.144 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 18 W | 0.018 | 2 | 0.036 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 7 | 0.504 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 2 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-4 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 18 W | 0.018 | 2 | 0.036 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C5-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 16 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C5-7 | LUCES DE EMERGENCIA | 1 x 8 W | 0.008 | 2 | 0.016 | 1 | 0.5 | #REF!
| C5-8 | VENTILDORES DE TECHO |  | 0.07 | 4 | 0.28 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-9 | AIRE ACONDICIONADO 3 DE 24000 BTU/h |  | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-10 | AIRE ACONDICIONADO 4 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-11 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR POR 20 L (2.5 Kw) |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-12 | RESERVA (3% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | 12.584 |  |  | #REF!
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad 1 | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD-06 | C6-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 6 | 0.432 | 0.8 | 0.6 | #REF! | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 2 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 3 | 0.216 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 36 W | 0.072 | 4 | 0.288 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 3 | 0.108 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-3 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 7 | 0.14 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 12 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C6-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 17 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C6-6 | LUCES DE EMERGENCIA | 1 x 8 W | 0.008 | 2 | 0.016 | 1 | 0.5 | #REF!
| C6-7 | VENTILDORES DE TECHO |  | 0.07 | 2 | 0.14 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-8 | AIRE ACONDICIONADO 5 DE 12000 BTU/h |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-9 | AIRE ACONDICIONADO 6 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-10 | AIRE ACONDICIONADO 7 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-11 | AIRE ACONDICIONADO 8 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-12 | AIRE ACONDICIONADO 9 DE 24000 BTU/h |  | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-13 | EQUIPO DENTAL (1HP) |  | 0.746 | 1 | 0.746 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-14 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR POR 20 L (2.5 Kw) |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-15 | RESERVA (3% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | 19.458 |  |  | #REF!
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PITA (TABLERO DISTRIBUCIO TDSG)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TDSG | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 3 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672 | 0.33396
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 5 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.056
| C-2 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 4 | 0.12 | 0.7 | 0.8 | 0.0672
| C-2 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1
| C-3 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.04356
[6 empty] | 0.74 |  |  | 0.33396
RESUMEN DE LA MAXIMA DEMANDA TG-1 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA
|  | POTENCIA INSTALADA (Watts) | 140.9928
|  | MAXIMA DEMANDA (Watts) | 105.9075

## TG-2 C. S. IE 14741
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO GENERAL DE INICIAL (TG-2)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TG-2 | CG2-1 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD6.1 |  |  |  | 12.37 |  |  | 5.974
| CG2-2 | TABLERO DE DISTRIBUCION TD7.1 |  |  |  | 5.29 |  |  | 2.3685
| CG2-3 | RESERVA (5 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.41713
[6 empty] | 17.66 |  |  | 8.7597
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD6.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD6.1 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.3072 | 5.974
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.8 | 0.8 | 0.0768
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 16 | 0.64 | 0.8 | 0.8 | 0.4096
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 0.0256
| C-3 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 6 | 0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.1152
| C-4 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 30 W | 0.03 | 3 | 0.09 | 0.8 | 0.8 | 0.0576
|  |  | 1 x 70 W | 0.07 | 6 | 0.42 | 0.8 | 0.8 | 0.2688
| C-5 | ALUMBRADO PATIO DE FORMACION INICIAL | 1 x 200 W | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.256
| C-6 | ALUMBRADO PATIO DE FORMACION INICIAL | 1 x 200 W | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.128
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-8 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 8 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4
| C-9 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.35
| C-10 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| C-11 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 11 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.55
| C-12 | SALIDA PARA CACI 0.5 kW |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.4
| C-13 | SALIDA PARA EVENTOS ESPECIALES 1.5KW |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.8 | 1 | 1.2
| C-14 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.77922
[6 empty] | 12.37 |  |  | 5.974
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA INSTITUCION EDUCATIVA N I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA (TABLERO DISTRIBUCIO TD7.1)
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD7.1 | C-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.3072 | 2.3685
| C-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 9 | 0.18 | 0.8 | 0.8 | 0.1152
| C-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 1 x 40 W | 0.04 | 12 | 0.48 | 0.8 | 0.8 | 0.3072
| C-4 | ALUMBRADO EXTERIOR TECHO | 1 x 30 W | 0.03 | 5 | 0.15 | 0.8 | 0.8 | 0.096
| C-5 | ALUMBRADO AREA DE JEUGOS INICIAL | 1 x 200 W | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.384
| C-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-7 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3
| C-8 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25
| C-9 | RESERVA (15 % de la Maxima Demnda) | [6 empty] | 0.30894
[6 empty] | 5.29 |  |  | 2.3685
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad 1 | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD-05 | C5-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 3 | 0.216 | 0.8 | 0.6 | #REF! | #REF!
| C5-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 1 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 20 W | 0.02 | 4 | 0.08 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 3 | 0.108 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 36 W | 0.072 | 2 | 0.144 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 18 W | 0.018 | 2 | 0.036 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-3 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 7 | 0.504 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 2 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-4 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 6 | 0.12 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 1 x 18 W | 0.018 | 2 | 0.036 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C5-6 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 16 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C5-7 | LUCES DE EMERGENCIA | 1 x 8 W | 0.008 | 2 | 0.016 | 1 | 0.5 | #REF!
| C5-8 | VENTILDORES DE TECHO |  | 0.07 | 4 | 0.28 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C5-9 | AIRE ACONDICIONADO 3 DE 24000 BTU/h |  | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-10 | AIRE ACONDICIONADO 4 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-11 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR POR 20 L (2.5 Kw) |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | #REF!
| C5-12 | RESERVA (3% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | 12.584 |  |  | #REF!
CUADRO DE MAXIMA DEMANDA CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE
Tablero | Circuito |  | Luminarias | Demanda | Cantidad | Potencia instalada | Factor de simultaneidad 1 | Factor de Demanda | Maxima Demanda | Maxima Demanda Total
|  |  | Tipo | kW |  | kW |  |  | kW | kW
TD-06 | C6-1 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 6 | 0.432 | 0.8 | 0.6 | #REF! | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 2 | 0.072 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-2 | ALUMBRADO INTERIOR | 2 x 36 W | 0.072 | 3 | 0.216 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 36 W | 0.072 | 4 | 0.288 | 0.8 | 0.6 | #REF!
|  |  | 2 x 18 W | 0.036 | 3 | 0.108 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-3 | ALUMBRADO EXTERIOR | 1 x 20 W | 0.02 | 7 | 0.14 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-4 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 12 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C6-5 | TOMACORRIENTE |  | 0.2 | 17 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | #REF!
| C6-6 | LUCES DE EMERGENCIA | 1 x 8 W | 0.008 | 2 | 0.016 | 1 | 0.5 | #REF!
| C6-7 | VENTILDORES DE TECHO |  | 0.07 | 2 | 0.14 | 0.8 | 0.6 | #REF!
| C6-8 | AIRE ACONDICIONADO 5 DE 12000 BTU/h |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-9 | AIRE ACONDICIONADO 6 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-10 | AIRE ACONDICIONADO 7 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-11 | AIRE ACONDICIONADO 8 DE 18000 BTU/h |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-12 | AIRE ACONDICIONADO 9 DE 24000 BTU/h |  | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-13 | EQUIPO DENTAL (1HP) |  | 0.746 | 1 | 0.746 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-14 | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR POR 20 L (2.5 Kw) |  | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 0.8 | #REF!
| C6-15 | RESERVA (3% de la Maxima Demnda) | [6 empty] | #REF!
[6 empty] | 19.458 |  |  | #REF!
RESUMEN DE LA MAXIMA DEMANDA TG-1 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N° 14741 SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA
|  | POTENCIA INSTALADA (Watts) | 17.66
|  | MAXIMA DEMANDA (Watts) | 8.7597

## CAIDA DE TENSION ALIMENTADORES
CALCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN
PROYECTO |  |  | :
DISTRITO |  |  | :
PROVINCIA |  |  | :
DEPARTAMENTO |  |  | :
ALIMENTADOR
DE SUBESTACION AL TABLERO TG y del TG a TG-1, TG-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
TG | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 120.3366 | 120.3366 | 203.3881 | 254.2351 | 0.00013556 | 0.51697 | 0.51697 | 0.136% | 150 | 300 KCMIL | 2-(3x70mm2)
TG- 1 | 2 | 3ϕ-380V | 15 | 105.9075 | 105.9075 | 179.0007 | 223.7508 | 0.00024242 | 0.81362 | 1.3306 | 0.3502% | 95 | 3/0
TG- 2 | 3 | 3ϕ-380V | 15 | 8.7597 | 8.7597 | 14.8053 | 18.5066 | 0.00061326 | 0.17024 | 0.68721 | 0.1808% | 35 | 2
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
ALIMENTADOR
DEL TG AL TABLERO TG-1 y del TG-1 a TD-1, TD-2, TD-3,TD-4, TD-5,TD-6,TD-7, TD-8,TASC, TDSG
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.51697 | 0.136% | 150 | 300 KCMIL
TG-1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 105.9075 | 105.9075 | 179.0007 | 223.7508 | 0.00024242 | 0.81362 | 1.3306 | 0.3502% | 95 | 3/0 | 2-(3x70mm2)
TD1.1 | 2 | 3ϕ-380V | 51 | 12.4663 | 12.4663 | 21.07 | 26.3375 | 0.00061326 | 0.82374 | 2.1543 | 0.5669% | 35 | 2
TD2.1 | 3 | 3ϕ-380V | 59 | 1.2489 | 1.2489 | 2.1109 | 2.6386 | 0.002453 | 0.38188 | 1.7125 | 0.4507% | 10 | 8
TD3.1 | 4 | 3ϕ-380V | 65 | 57.9935 | 57.9935 | 98.0183 | 122.5229 | 0.00030572 | 2.4348 | 3.7654 | 0.9909% | 70 | 2/0
TD4.1 | 5 | 3ϕ-380V | 81 | 1.2489 | 1.2489 | 2.1109 | 2.6386 | 0.002453 | 0.52428 | 1.8549 | 0.4881% | 10 | 8
TD5.1 | 6 | 3ϕ-380V | 59 | 10.2468 | 10.2468 | 17.3187 | 21.6484 | 0.00061326 | 0.78329 | 2.1139 | 0.5563% | 35 | 2
TD8.1 | 7 | 3ϕ-380V | 67 | 1.6043 | 1.6043 | 2.7116 | 3.3895 | 0.002453 | 0.55708 | 1.8877 | 0.4968% | 10 | 8 | 2-(3x50mm2)
TD9.1 | 8 | 3ϕ-380V | 20 | 0.39146 | 0.39146 | 0.66163 | 0.82704 | 0.002453 | 0.040575 | 1.3712 | 0.3608% | 10 | 8
TCB | 9 | 3ϕ-380V | 71 | 5.3911 | 5.3911 | 9.1118 | 11.3898 | 0.00097657 | 0.78973 | 2.1203 | 0.558% | 25 | 4
TASC | 10 | 3ϕ-380V | 75 | 10 | 10 | 16.9016 | 21.127 | 0.00038515 | 0.61028 | 1.9409 | 0.5108% | 50 | 1/0
TDSG | 11 | 3ϕ-380V | 15 | 0.33396 | 0.33396 | 0.56445 | 0.70556 | 0.002453 | 0.025961 | 1.3566 | 0.357% | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
ALIMENTADOR
DEL TG AL TABLERO TG-2 y del TG-2 a TD-9, TD-10, TD-11,TD-12, TD-13,TD-14
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.51697 | 0.136% | 150 | 300 KCMIL
TG-2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 8.7597 | 8.7597 | 14.8053 | 18.5066 | 0.00061326 | 0.17024 | 0.68721 | 0.1808% | 35 | 2 | 2-(3x70mm2)
TD6.1 | 2 | 3ϕ-380V | 28 | 5.974 | 5.974 | 10.097 | 12.6213 | 0.0015493 | 0.54752 | 1.2347 | 0.3249% | 16 | 6
TD7.1 | 3 | 3ϕ-380V | 48 | 2.3685 | 2.3685 | 4.0032 | 5.004 | 0.002453 | 0.5892 | 1.2764 | 0.3359% | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-1 a STD1-1, STD1-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD1.1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1543 | 0.5669% | 35 | 2
TD1.1.1 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 1.472 | 1.472 | 2.4879 | 3.1099 | 0.0015493 | 0.072272 | 2.2266 | 0.5859% | 16 | 6
TD1.2 | 2 | 3ϕ-380V | 10 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.11367 | 2.268 | 0.5968% | 10 | 8
TD1.3 | 3 | 3ϕ-380V | 20 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.22734 | 2.4953 | 0.6567% | 10 | 8
TD1.4 | 4 | 3ϕ-380V | 30 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.341 | 2.609 | 0.6866% | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-2 a STD2-1, STD2-2 y de STD2-2 a TEST-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD2.1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7125 | 0.4507% | 10 | 8
TD2.2 | 1 | 3ϕ-380V | 10 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.023766 | 1.7362 | 0.4569% | 6 | 10
TD2.3 | 2 | 3ϕ-380V | 20 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.047532 | 1.76 | 0.4632% | 6 | 10
TD2.4 | 3 | 3ϕ-380V | 30 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.071298 | 1.8313 | 0.4819% | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-3 a STD3-1, STD3-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD3.1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.7654 | 0.9909% | 70 | 2/0
TD3.2 | 1 | 3ϕ-380V | 10 | 1.9228 | 1.9228 | 3.2498 | 4.0623 | 0.002453 | 0.09965 | 3.865 | 1.017% | 10 | 8
TD3.3 | 2 | 3ϕ-380V | 20 | 23.331 | 23.331 | 39.4331 | 49.2913 | 0.00038515 | 0.37969 | 4.145 | 1.091% | 50 | 1/0
TEST3.3 | 3 | 3ϕ-380V | 10 | 7.613 | 7.613 | 12.8672 | 16.084 | 0.00097657 | 0.15707 | 4.3021 | 1.132% | 25 | 4
TD3.4 | 4 | 3ϕ-380V | 30 | 23.331 | 23.331 | 39.4331 | 49.2913 | 0.00038515 | 0.56954 | 4.4345 | 1.167% | 50 | 1/0
TEST3.4 | 5 | 3ϕ-380V | 10 | 7.613 | 7.613 | 12.8672 | 16.084 | 0.00097657 | 0.15707 | 4.5916 | 1.208% | 25 | 4
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-4 a STD4-1, STD4-2
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD4.1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8549 | 0.4881% | 10 | 8
TD4.2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.035649 | 1.8905 | 0.4975% | 6 | 10
TD4.3 | 1 | 3ϕ-380V | 30 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.071298 | 1.9262 | 0.5069% | 6 | 10
TD4.4 | 1 | 3ϕ-380V | 30 | 0.28934 | 0.28934 | 0.48903 | 0.61129 | 0.0038878 | 0.071298 | 1.9618 | 0.5163% | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
SUB ALIMENTADORES
Del TD-5 a STD5-1 y de STD5-1 a TEST-1
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
TD5.1 | 0 | 3ϕ-380V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1139 | 0.5563% | 35 | 2
TD5.2 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.1705 | 2.2844 | 0.6012% | 10 | 8
TD5.3 | 2 | 3ϕ-380V | 15 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.1705 | 2.4549 | 0.646% | 10 | 8
TD5.4 | 2 | 3ϕ-380V | 15 | 2.1933 | 2.1933 | 3.707 | 4.6337 | 0.002453 | 0.1705 | 2.6254 | 0.6909% | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
√3
√3
√3
√3
√3
√3
√3
√3

## CAIDA DE TENSION ALUM Y TOM
CALCULO DE LA CAIDA DE TENSIÓN
PROYECTO |  |  | :
DISTRITO |  |  | :
PROVINCIA |  |  | :
DEPARTAMENTO |  |  | :
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD1.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3136 | 0.3136 | 1.9798 | 2.4747 | 0.0062441 | 0.23179 | 0.23179 | 0.1054% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0224 | 0.0224 | 0.14141 | 0.17677 | 0.0062441 | 0.016556 | 0.016556 | 0.007526% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1792 | 0.1792 | 1.1313 | 1.4141 | 0.0062441 | 0.13245 | 0.13245 | 0.06021% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0224 | 0.0224 | 0.14141 | 0.17677 | 0.0062441 | 0.016556 | 0.016556 | 0.007526% | 4 | 12
C-9 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-10 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.45 | 0.45 | 2.8409 | 3.5511 | 0.0062441 | 0.33261 | 0.33261 | 0.1512% | 4 | 12
C-11 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.45 | 0.45 | 2.8409 | 3.5511 | 0.0062441 | 0.33261 | 0.33261 | 0.1512% | 4 | 12
C-12 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
C-13 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.25 | 0.25 | 1.5783 | 1.9729 | 0.0062441 | 0.18478 | 0.18478 | 0.08399% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD1.1.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 25 | 0.32 | 0.32 | 2.0202 | 2.5253 | 0.002453 | 0.15486 | 0.15486 | 0.07039% | 10 | 8
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 25 | 0.32 | 0.32 | 2.0202 | 2.5253 | 0.002453 | 0.15486 | 0.15486 | 0.07039% | 10 | 8
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 25 | 0.32 | 0.32 | 2.0202 | 2.5253 | 0.002453 | 0.15486 | 0.15486 | 0.07039% | 10 | 8
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 25 | 0.32 | 0.32 | 2.0202 | 2.5253 | 0.002453 | 0.15486 | 0.15486 | 0.07039% | 10 | 8
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD1.2 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD1.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD1.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD2.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-5 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-6 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0336 | 0.0336 | 0.21212 | 0.26515 | 0.0062441 | 0.024835 | 0.024835 | 0.01129% | 4 | 12
C-7 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD2.2 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD2.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD2.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD3.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0896 | 0.0896 | 0.56566 | 0.70707 | 0.0062441 | 0.066226 | 0.066226 | 0.0301% | 4 | 12
C-5 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-6 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-7 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.45 | 0.45 | 2.8409 | 3.5511 | 0.0062441 | 0.33261 | 0.38228 | 0.1738% | 4 | 12
C-9 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
C-10 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD3.2 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4032 | 0.4032 | 2.5455 | 3.1818 | 0.0062441 | 0.29801 | 0.29801 | 0.1355% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.84848 | 1.0606 | 0.0062441 | 0.099338 | 0.099338 | 0.04515% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.84848 | 1.0606 | 0.0062441 | 0.099338 | 0.099338 | 0.04515% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD3.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-2 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.84848 | 1.0606 | 0.0062441 | 0.099338 | 0.099338 | 0.04515% | 4 | 12
C-3 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2016 | 0.2016 | 1.2727 | 1.5909 | 0.0062441 | 0.14901 | 0.14901 | 0.06773% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
C-6 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.25 | 0.25 | 1.5783 | 1.9729 | 0.0062441 | 0.18478 | 0.18478 | 0.08399% | 4 | 12
C-7 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 1.92 | 1.92 | 12.1212 | 15.1515 | 0.0038878 | 0.8836 | 0.8836 | 0.4016% | 6 | 10
C-8 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 4.8 | 4.8 | 8.1128 | 10.141 | 0.0038878 | 0.5914 | 0.5914 | 0.1556% | 6 | 10
C-9 | 2 | 3ϕ-380V | 15 | 4.8 | 4.8 | 8.1128 | 10.141 | 0.0038878 | 0.5914 | 0.5914 | 0.1556% | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TEST 3.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
CE-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 1.6 | 1.6 | 10.101 | 12.6263 | 0.0062441 | 1.1826 | 1.1826 | 0.5375% | 4 | 12
CE-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 1.92 | 1.92 | 12.1212 | 15.1515 | 0.0062441 | 1.4191 | 1.4191 | 0.6451% | 4 | 12
CE-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 1.6 | 1.6 | 10.101 | 12.6263 | 0.0062441 | 1.1826 | 1.1826 | 0.5375% | 4 | 12
CE-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 1.5 | 1.5 | 9.4697 | 11.8371 | 0.0062441 | 1.1087 | 1.1087 | 0.5039% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD3.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-2 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.84848 | 1.0606 | 0.0062441 | 0.099338 | 0.099338 | 0.04515% | 4 | 12
C-3 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2016 | 0.2016 | 1.2727 | 1.5909 | 0.0062441 | 0.14901 | 0.14901 | 0.06773% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
C-6 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.25 | 0.25 | 1.5783 | 1.9729 | 0.0062441 | 0.18478 | 0.18478 | 0.08399% | 4 | 12
C-7 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 1.92 | 1.92 | 12.1212 | 15.1515 | 0.0038878 | 0.8836 | 0.8836 | 0.4016% | 6 | 10
C-8 | 1 | 3ϕ-380V | 15 | 4.8 | 4.8 | 8.1128 | 10.141 | 0.0038878 | 0.5914 | 0.5914 | 0.1556% | 6 | 10
C-9 | 2 | 3ϕ-380V | 15 | 4.8 | 4.8 | 8.1128 | 10.141 | 0.0038878 | 0.5914 | 0.5914 | 0.1556% | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.38 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
1.73
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TEST 3.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
CE-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 1.6 | 1.6 | 10.101 | 12.6263 | 0.0062441 | 1.1826 | 1.1826 | 0.5375% | 4 | 12
CE-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 1.92 | 1.92 | 12.1212 | 15.1515 | 0.0062441 | 1.4191 | 1.4191 | 0.6451% | 4 | 12
CE-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 1.6 | 1.6 | 10.101 | 12.6263 | 0.0062441 | 1.1826 | 1.1826 | 0.5375% | 4 | 12
CE-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 1.5 | 1.5 | 9.4697 | 11.8371 | 0.0062441 | 1.1087 | 1.1087 | 0.5039% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD4.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-5 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-6 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0336 | 0.0336 | 0.21212 | 0.26515 | 0.0062441 | 0.024835 | 0.024835 | 0.01129% | 4 | 12
C-7 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD4.2 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD4.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD4.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.05 | 0.05 | 0.31566 | 0.39457 | 0.0062441 | 0.036956 | 0.036956 | 0.0168% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD5.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-5 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-6 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3584 | 0.3584 | 2.2626 | 2.8283 | 0.0062441 | 0.2649 | 0.2649 | 0.1204% | 4 | 12
C-7 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1344 | 0.1344 | 0.84848 | 1.0606 | 0.0062441 | 0.099338 | 0.099338 | 0.04515% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-9 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.35 | 0.35 | 2.2096 | 2.762 | 0.0062441 | 0.25869 | 0.25869 | 0.1176% | 4 | 12
C-10 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.35 | 0.35 | 2.2096 | 2.762 | 0.0062441 | 0.25869 | 0.25869 | 0.1176% | 4 | 12
C-11 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD5.2 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD5.3 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD5.4 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2688 | 0.2688 | 1.697 | 2.1212 | 0.0062441 | 0.19868 | 0.19868 | 0.09031% | 4 | 12
C-4 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1008 | 0.1008 | 0.63636 | 0.79545 | 0.0062441 | 0.074504 | 0.074504 | 0.03387% | 4 | 12
C-5 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-6 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-7 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2 | 0.2 | 1.2626 | 1.5783 | 0.0062441 | 0.14782 | 0.14782 | 0.06719% | 4 | 12
C-8 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD8.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.2016 | 0.2016 | 1.2727 | 1.5909 | 0.0062441 | 0.14901 | 0.14901 | 0.06773% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.5 | 0.5 | 3.1566 | 3.9457 | 0.0062441 | 0.36956 | 0.36956 | 0.168% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 1 | 1 | 6.3131 | 7.8914 | 0.0062441 | 0.73912 | 0.73912 | 0.336% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD9.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0336 | 0.0336 | 0.21212 | 0.26515 | 0.0062441 | 0.024835 | 0.024835 | 0.01129% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0896 | 0.0896 | 0.56566 | 0.70707 | 0.0062441 | 0.066226 | 0.066226 | 0.0301% | 4 | 12
C-4 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.15 | 0.15 | 0.94697 | 1.1837 | 0.0062441 | 0.11087 | 0.16054 | 0.07297% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TCB (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-2 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0224 | 0.0224 | 0.14141 | 0.17677 | 0.0062441 | 0.016556 | 0.016556 | 0.007526% | 4 | 12
C-3 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.63131 | 0.78914 | 0.0062441 | 0.073912 | 0.073912 | 0.0336% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TDSG (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1232 | 0.1232 | 0.77778 | 0.97222 | 0.0062441 | 0.09106 | 0.09106 | 0.04139% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.0672 | 0.0672 | 0.42424 | 0.5303 | 0.0062441 | 0.049669 | 0.049669 | 0.02258% | 4 | 12
C-3 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.63131 | 0.78914 | 0.0062441 | 0.073912 | 0.073912 | 0.0336% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD6.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.384 | 0.384 | 2.4242 | 3.0303 | 0.0062441 | 0.28382 | 0.28382 | 0.129% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4352 | 0.4352 | 2.7475 | 3.4343 | 0.0062441 | 0.32167 | 0.32167 | 0.1462% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1152 | 0.1152 | 0.72727 | 0.90909 | 0.0062441 | 0.085147 | 0.085147 | 0.0387% | 4 | 12
C-4 | 4 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3264 | 0.3264 | 2.0606 | 2.5758 | 0.0062441 | 0.24125 | 0.24125 | 0.1097% | 4 | 12
C-5 | 5 | 1ϕ-220V | 15 | 0.256 | 0.256 | 1.6162 | 2.0202 | 0.0062441 | 0.18922 | 0.18922 | 0.08601% | 4 | 12
C-6 | 6 | 1ϕ-220V | 15 | 0.128 | 0.128 | 0.80808 | 1.0101 | 0.0062441 | 0.094608 | 0.094608 | 0.043% | 4 | 12
C-7 | 7 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.39026 | 0.1774% | 4 | 12
C-8 | 8 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
C-9 | 9 | 1ϕ-220V | 15 | 0.35 | 0.35 | 2.2096 | 2.762 | 0.0062441 | 0.25869 | 0.25869 | 0.1176% | 4 | 12
C-10 | 10 | 1ϕ-220V | 15 | 0.25 | 0.25 | 1.5783 | 1.9729 | 0.0062441 | 0.18478 | 0.18478 | 0.08399% | 4 | 12
C-11 | 11 | 1ϕ-220V | 15 | 0.55 | 0.55 | 3.4722 | 4.3403 | 0.0062441 | 0.40652 | 0.40652 | 0.1848% | 4 | 12
C-12 | 12 | 1ϕ-220V | 15 | 0.4 | 0.4 | 2.5253 | 3.1566 | 0.0062441 | 0.29565 | 0.29565 | 0.1344% | 4 | 12
C-13 | 13 | 1ϕ-220V | 30 | 1.2 | 1.2 | 7.5758 | 9.4697 | 0.0038878 | 1.1045 | 1.1045 | 0.502% | 6 | 10
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE
TABLERO TD7.1 (CONDUCTOR LSOH)
| PUNTO | SUMINISTRO ELECTRICO | LONGITUD | CARGAS |  | CORRIENTE NOMINAL ln(A) | CORRIENTE DE DISEÑO ld(A) | K Ω/m | CAIDA DE TENSIÓN |  |  | SECCION DEL CONDUCTOR
|  |  |  | Pot. Kw | ∑ Pot. Kw |  |  |  | ∆V V | ∑∆V | ∑%∆V TOTAL | mm2 | AWG
| 0 | 1ϕ-220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
C-1 | 1 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3072 | 0.3072 | 1.9394 | 2.4242 | 0.0062441 | 0.22706 | 0.22706 | 0.1032% | 4 | 12
C-2 | 2 | 1ϕ-220V | 15 | 0.1152 | 0.1152 | 0.72727 | 0.90909 | 0.0062441 | 0.085147 | 0.085147 | 0.0387% | 4 | 12
C-3 | 3 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3072 | 0.3072 | 1.9394 | 2.4242 | 0.0062441 | 0.22706 | 0.22706 | 0.1032% | 4 | 12
C-4 | 4 | 1ϕ-220V | 15 | 0.096 | 0.096 | 0.60606 | 0.75758 | 0.0062441 | 0.070956 | 0.070956 | 0.03225% | 4 | 12
C-5 | 5 | 1ϕ-220V | 15 | 0.384 | 0.384 | 2.4242 | 3.0303 | 0.0062441 | 0.28382 | 0.28382 | 0.129% | 4 | 12
C-6 | 6 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.22174 | 0.1008% | 4 | 12
C-7 | 7 | 1ϕ-220V | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.8939 | 2.3674 | 0.0062441 | 0.22174 | 0.44347 | 0.2016% | 4 | 12
C-8 | 8 | 1ϕ-220V | 15 | 0.25 | 0.25 | 1.5783 | 1.9729 | 0.0062441 | 0.18478 | 0.18478 | 0.08399% | 4 | 12
DATOS
|  |  | TENSIÓN | 0.22 | kV
|  |  | Cos Ø | 0.9
√3
√3

## RESISTENCIA
ANEXO 2
CALCULO DE LA RESISTENCIA (K)
Ω/m
ECUACIONES
…………………………..(1)
DONDE
K |  | : Resistencia del conductor en Ω/m
ρ |  | : Resistividad del cobre en Ω.m = 1.72x10 ^-8 Ω.m (a 20 ºC)
L |  | : Longitud del Conductor en m
A |  | : Area de la Sección del Conductor en m2
θ |  | : Temperaturatura de operación en ºC = 70 ºc
α |  | : Coeficiente de Variación de la resistencia del cobre por Temperatura (1/ºC) = 0.0036 (1/ºC)
ENTONCES
TEMPERATURA º C |  | ρ Cobre (A 20º C) | α Cobre (1/º C) | ρ Ω/m
75 |  | 1.72e-08 | 0.0036 | 2.0606e-08
En (1)
Calibre del conductor mm^2 | A mm^2 | L m | ρ Ω.m | k Ω/m | CALIBRE AWG
0.5 |  | 1 | 2.0606e-08 | 0.041211 | 20
0.75 |  | 1 | 2.0606e-08 | 0.027474 | 19
1 | 0.823 | 1 | 2.0606e-08 | 0.025037 | 18
1.5 | 1.31 | 1 | 2.0606e-08 | 0.015729 | 16
2.5 | 2.1 | 1 | 2.0606e-08 | 0.0098122 | 14
4 | 3.3 | 1 | 2.0606e-08 | 0.0062441 | 12
6 | 5.3 | 1 | 2.0606e-08 | 0.0038878 | 10
10 | 8.4 | 1 | 2.0606e-08 | 0.002453 | 8 | 0.002453
16 | 13.3 | 1 | 2.0606e-08 | 0.0015493 | 6
25 | 21.1 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00097657 | 4 | 0.00097657
35 | 33.6 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00061326 | 2
50 | 53.5 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00038515 | 1/0 | 0.00038515
70 | 67.4 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00030572 | 2/0 | 0.00030572
95 | 85 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00024242 | 3/0 | 0.00024242
120 | 107.2 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00019222 | 4/0
150 | 152 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00013556 | 300 KCMIL | 0.00013556
185 | 177.4 | 1 | 2.0606e-08 | 0.00011615 | 350 KCMIL
240 | 253.4 | 1 | 2.0606e-08 | 8.1316e-05 | 500 KCMIL
300 | 304 | 1 | 2.0606e-08 | 6.7782e-05 | 600 KCMIL | 0.00013556
400 | 405.35 | 1 | 2.0606e-08 | 5.0834e-05 | 800 KCMIL
500 | 506.71 | 1 | 2.0606e-08 | 4.0665e-05 | 1000 KCMIL