## CALCULO DE RESISTENCIA PAT THOR
CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
1.CALCULO DE LA RESISTENCIA DE UN ELECTRODO VERTICAL SIN TRATAMIENTO
DONDE:
Lv: Longitud del electrodo de cobre electrolitico vertical (m) |  |  |  | 2.4
dv: Diametro del electrodo vertical (3/4") (m) |  |  |  | 0.02
ρ: Resistividad media del Terreno (Ω m) |  |  |  | 200
hz: profundidad de la zanja donde se clava el electrodo (m) |  |  |  | 0.4
hv: Profundidad hasta la mitad del electrodovertical respectoa la superficie del terreno (m) |  |  |  | 1.6
Rv: Resistencia a tierra del electrodo vertical (Ω) |  |  |  | 77.8304
2.CALCULO DE LA RESISTENCIA DE UN ELECTRODO VERTICAL CON TRATAMIENTO
ρt; Resistividad de la tierra de cultivo |  | Ω-m |  | 50
MATERIAL PARA TRATAMIENTO |  | THORGEL
N° de dosis |  |  |  | 3
Reduccion |  | % |  | 90
Rvm: Resistencia a tierra del electrodo vertical mejorado (Ω) |  |  |  | 7.783
NOTA:
A. Las formulas descritas se utilizan para calcular cual seria la resistencia electrica de un electrodo dentro del terreno natural, al resultado se se debera aplicar un factor de reduccion que se obtiene cambiando el terreno natural por tierra de cultivo y aplicando THORGEL
1. Una dosis por m3 reduccion 80%
2. Dos dosis por m3 reduccion 85%
3. Tres dosis por m3 reduccion 90%
3.CALCULO DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE ELECTRODOS EN PARALELO
Rvm: Resistencia a tierra del electrodo vertical mejorado (Ω) |  |  |  | 7.783
n: N° de electrodos considerados |  |  |  | 2
ƞr: Coeficiente de apantallamiento de los electrodos (Tablas) |  |  |  | 0.9
Rp: Resistencia a tierra del grupo de electrodos (Ω) |  |  |  | 4.3239
4.CALCULO DE LA RESISTENCIA DEL CABLE DE ENLACE CON TRATAMIENTO
Para cable enterrado: hc= 0,50 a 1,00 m
Donde:
ρ: Resistividad medida (Ω-m) |  |  |  | 50
Lc: longitud del cable de enlace (m) |  |  |  | 18
dc: Diámetro del cable desnudo (m) (Cu=35 mm2) |  |  |  | 0.0089
hc: profundidad de cable en el terreno (m) |  |  |  | 0.5
Rt: Resistencia a tierra del cable de enlace (Ω) |  |  |  | 4.944
5.CALCULO DE LA RESISTENCIA REAL DEL CABLE DE ENLACE
nt: Coeficiente de apantallamiento del cable de enlace (Tablas) |  |  |  | 0.9
Rtt: Resistencia a tierra real de enlace (Ω) |  |  |  | 4.4496
6.CALCULO DE LA RESISTENCIA TOTAL DE LA MALLA
Rm: Resistencia total de la malla (Ω) |  |  |  | 2.1929
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
1. EL VALOR Rvm OBTENIDO ES MENOR A LOS VALORES RECOMENDADOS POR EL CNE (UTILIZACION): 060-712
| CONDICION | 7.783 | ≤ | 25
2. VALOR RECOMENDADO
| CONDICION | 2.1929 | ≤ | 5
𝑹_𝒗=𝟐.𝟑∗𝝆/(𝟐∗𝝅∗𝑳_𝒗 )∗[𝒍𝒐𝒈 (𝟐∗𝑳_𝒗)/𝒅_𝒗 +𝟏/𝟐∗𝒍𝒐𝒈 (𝟒∗𝒉_𝒗+𝑳_𝒗)/(𝟒∗𝒉_𝒗−𝑳_𝒗 )]
𝒉_𝒗=𝒉_𝒛+𝑳_𝒗/𝟐
𝑹_𝒑=𝑹_𝒗𝒎/(𝒏∗𝜼_𝒓 )
*
𝑹_𝒕=𝟐.𝟑∗𝝆/(𝟐∗𝝅∗𝑳_𝒄 )*𝑳𝒐𝒈 〖𝑳_𝒄〗^𝟐/(𝒅_𝒄∗𝒉_𝒄 )
𝑹_𝒕𝒕=𝑹_𝒕∗𝒏_𝒕
𝑹_𝒎=(𝑹_(𝒑∗) 𝑹_𝒕𝒕)/(𝑹_𝒑+𝑹_𝒕𝒕 )