## DOTACIÓN
MEMORIA DE CALCULO
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
| CAPITULO | : AGUA
| CALCULO | : CALCULO DE LA DEMANDA Y VOLUMENES DE ALMACENAMIENTO
| FECHA | : ENERO DEL 2021
| 1.- | CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
El volumen requerido para consumo humano se a calculado teniendo en cuenta la ocupación del área y las dotaciones previstas en el numeral 2.2 Dotaciones de la Norma IS.010 del RNE. En el siguiente cuadro presentan los ambientes, las áreas, las dotaciones, con los cuales se han calculado el volumen requerido de agua para consumo humano, por niveles y bloques.
CUADRO DE DEMANDA DE AGUA POTABLE
|  | Descripción |  | Cantidad | Nº Alumnos | N° de cubiertos | Área (m2) | Dotación (lt/día) | Demanda parcial (lpd)
NUMERO DE ALUMNOS
|  | Alumnos Inicial |  |  | 50 |  |  | 50 | 2500
|  | Alumnos Primaria |  |  | 270 |  |  | 50 | 13500
|  | Alumnos Secundaria |  |  | 300 |  |  | 50 | 15000
|  | Profesores |  |  | 21 |  |  | 50 | 1050
|  | Director |  |  | 2 |  |  | 50 | 100
|  | Cocina |  |  | 1 |  | 13.8 | 2000 | 2000
|  | Tópico y Psicológico |  |  | 1 |  |  | 500 | 500
|  | AREAS VERDES |  |  |  |  | 110 | 2 | 220
|  | DEMANDA TOTAL DE AGUA (litros/día) | [6 empty] | 34870
NOTA: norma IS.010 Reglamento Nacional de Edificaciones.
CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE DISEÑO
|  |  | Q promedio = |  |  | 0.40359 | lts/seg
|  |  | Q máximo diario (K1=1.3) = |  |  | 0.52466 | lts/seg
|  |  | Q máximo horario (K2=1.8) = |  |  | 0.72646 | lts/seg
|  |  | Q promedio de contribución al alcantarillado 80% = |  |  | 0.32083 | lts/seg
|  |  | Q máximo diario de contribución al alcantarillado = |  |  | 0.41708 | lts/seg
|  |  | Q máximo horario de contribución al alcantarillado = |  |  | 0.5775 | lts/seg
|  | 2.- | Cálculo de los volúmenes mínimos de agua
|  |  | Total Consumo |  |  | : | 34.87 | m3 / día
Volumen Cisterna
|  |  | De acuerdo al RNE. : |  |  | Volumen: | 35 | m3
[7 empty] | VC= | 3 * VD
4
[7 empty] | VC= | 26.1525
[7 empty] | VC= | 28 | m3
Volumen Tanque Elevado
De acuerdo al RNE. :
[7 empty] | VTE= | 1 * VC
3
[7 empty] | VTE= | 11.6233
[7 empty] | VTE= | 12 | m3
Selección de la tubería de aducción a la Cisterna
Gasto de Entrada:
|  |  | Horas de llenado= | 4 | Horas |  | Q= | VC
Tllenado
[8 empty] | 1.9444 | lps
[7 empty] | Q= | 30.8234 | GPM
Carga disponible:
Donde:
|  |  | Pm = | 10 | m |  | H = | Pm - Ps - H
Presión en la matriz
|  |  | Ps = | 2 | m |  | H = | 7 | m
|  |  | Presión de servicio |  |  |  |  | 10 | lib/pulg2
|  |  | H= | 1 | m
Desnivel entre la red publica y entrada cisterna
Selección del diámetro del medidor:
La máxima perdida de carga del medidor debe el 50% de la perdida de carga disponible
es decir, se tiene:
[7 empty] | hmedidor= | 0.50 * H
[7 empty] | hmedidor= | 3.5 | m.
[8 empty] | 5 | lib/pulg2
Del ábaco de medidores:
Con los valores de "Qc" y "Hm" vamos al ábaco "Pérdida de Presión en Medidor tipo Disco", se obtiene lo siguiente:
|  |  | Diám = | 1 | pulg |  | Diám = | 1.5 | pulg
|  |  | Hm = | 8 | psi |  | Hm = | 2.15 | psi
|  |  | Hm = | 5.6333 | mt |  | Hm = | 1.5139 | mt
|  |  |  | El diámetro seleccionado es: |  |  | Diámetro= | 1.5 | pulg
Selección del diámetro de la tubería de la toma al medidor:
|  |  |  | Se tiene, la nueva carga disponible: |  |  | H= | 7.85 | lib/pulg2
[8 empty] | 5.495 | m.
Perdidas de carga
|  |  |  | Longitud equivalente p/accesorios= |  |  | Leqacc= | 3.609 | m.
(1 codo de 90 y 2 codos 45°)
|  |  |  | Longitud tubería= |  |  |  | 5 | m.
|  |  |  | Longitud total= |  |  |  | 8.609 | m.
|  |  |  | Qentrada= |  |  |  | 1.9444 | lps
|  |  |  | Ø= |  |  |  | 1.5 | pulg
|  |  |  | Coeficiente de rugosidad C= |  |  |  | 150
|  |  |  | Pérdida de carga para tubo Ø1.5" |  |  | hf= | 0.67095 | m
|  |  |  | Ttenemos carga disponible |  |  |  | 4.8241 | m
Selección del diámetro de la tubería de aducción del medidor a la cisterna:
|  |  |  | Se tiene, la nueva carga disponible: |  |  | H= | 6.8915 | lib/pulg2
[8 empty] | 4.8241 | m.
Perdidas de carga
|  |  |  | Longitud equivalente p/accesorios= |  |  | Leqacc= | 7.427 | m.
(1 tee, 2 codos 90°)
|  |  |  | Longitud tubería= |  |  |  | 3 | m.
|  |  |  | Longitud total= |  |  |  | 10.427 | m.
|  |  |  | Qentrada= |  |  |  | 1.9444 | lps
|  |  |  | Ø= |  |  |  | 2 | pulg
|  |  |  | Coeficiente de rugosidad C= |  |  |  | 150
|  |  |  | Pérdida de carga para tubo Ø1.5" |  |  | hf= | 0.20019 | m
|  |  |  | Con el diámetro de 1.5" tenemos carga disponible |  |  |  | 4.6239
|  | 3.- | Diseño de las unidades de Almacenamiento:
|  |  | Dimensiones de la Cisterna: |  |  |  | Vcisterna= | 35 | m3
|  |  | Relación (a/b)= |  | 0.45455 |  | Ancho (a)= | 3.2037 | m
[7 empty] | Largo (b)= | 7.0482 | m |  | 7.04
[7 empty] | Altura de agua(hw)= | 1.55 | m |  | 3.2
Selección del diámetro de rebose de la cisterna:
|  |  | Seleccionamos el diámetro de rebose de acuerdo al RNE: |  |  |  | Ørebose= | 6 | pulg
Dimensiones del Tanque Elevado
|  |  | Dimensiones: |  |  |  | Vtanque elev. | 12 | m3
|  |  | Relación (a/b)= |  | 1 |  | Ancho (a)= | 3.3806 | m
[7 empty] | Largo (b)= | 3.3806 | m
[7 empty] | Altura de agua(hw)= | 1.05 | m
Seleccionamos el diámetro de rebose de acuerdo al RNE:
[7 empty] | Ørebose= | 3 | pulg
CALCULOS DE AMBIENTES DOTACION Y VOLUMENES REQUERIDOS
|  |  | AMBIENTES | N° DE AMBIENTES | CANTIDAD |  | DOTACION |  | SUBTOTAL(l/día)
NIVEL PRIMARIO
|  |  | PERSONAL NO RESIDENTE (DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIAR, ADMINISTRATIVOS | 1 | 45 | personas | 50 | l/personas | 2250
PABELLON A
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | #REF! | 10500
PABELLON B
|  |  | 04 AULAS | 4 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 7000
PABELLON C
|  |  | 02 AULAS | 2 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 3500
PABELLON D
|  |  | 04 AULAS | 4 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 7000
|  |  | PABELLON E | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -1 | 1 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 04 AULAS | 4 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 7000
PABELLON F
|  |  | 04 AULAS | 4 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 7000
PABELLON G
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 10500
|  |  | CAFETIN | 1 | 49 | m2 | 50 | l/m2 | 2450
NIVEL SECUNDARIO
|  |  | PERSONAL NO RESIDENTE (DOCENTES, DIRECTIVOS, AUXILIAR, ADMINISTRATIVOS | 1 | 65 | personas | 50 | l/personas | 3250
PABELLON H
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 10500
PABELLON I
|  |  | 08 AULAS | 8 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 14000
PABELLON J
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 10500
PABELLON K
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 10500 |  |  |  | 1435
|  |  | PABELLON L | [9 empty] | 361
|  |  | 06 AULAS | 6 | 35 | alumnos | 50 | l/alumnos | 10500 |  |  |  | 81
|  |  | CAFETIN | 1 | 49 | m2 | 50 | l/m2 | 2450 |  |  |  | 336
|  |  | POLIDEPORTIVO AUDITORIO, PLATAFORMA DEPORTIVA | 1 | 695 | espectadores | 1 | l/espectador | 695 |  |  |  | 48.39
330.81
|  |  | ÁREAS VERDES | 1 | 4034 | m2 | 2 | l/m2 | 8068 |  |  |  | 336
[6 empty] | TOTAL: |  |  | 127663
2.- | CALCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA
| Componente |  |  | 150 | #REF! | #REF! | 4 | 0 | 4 | #REF!
| Volumen de la cisterna |  |  | 150 | 7000 | 0 | 3500 | m3
#REF!
DIMESIONES CISTERNA
|  |  | Dimensiones | Cantidad | Unidad
|  |  | Área A: | 62.7 | m2
|  |  | Altura Útil h: | 55.83 | m
|  |  | Borde Libre Bl: | 0.4 | m
|  |  | Altura Total H: | 56.23 | m
: 7.04m.
7.04
3.2
[11 empty] | 22.528 | 36.0448

## Medidor (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO |  |  | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN |  |  | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO |  |  | : AGUA
CALCULO |  |  | :CÁLCULO DEL DIÁMETRO DEL MEDIDOR QUE ABASTECERÁ A LA CISTERNA PROYECTADA DE 128 M3
FECHA |  |  | : ENERO DEL 2021
1) | DATOS DE DISEÑO
| (-) | Presión mínima en la red pública (asumida)………………………………………………….. |  |  |  |  | Pr = | 10 | mca
| (-) | Presión mínima del agua en la salida a la Cisterna………………………… |  |  |  |  | Ps = | 2 | mca
| (-) | Nivel de ingreso de agua a la Cisterna respecto a la red pública……………. |  |  |  |  | He = | 0.5 | mt
| (-) | Volumen de la Cisterna para el consumo………………………………………. |  |  |  |  | Vc = | 3500 | m3
| (-) | Tiempo de llenado de la Cisterna, (asumido)……………………………………………….. |  |  |  |  | Tc = | 12 | horas
2) | CAUDAL DE AGUA QUE INGRESA A LA CISTERNA
Qc = Vc / Tc
| Entonces, tendremos que……………………………………………………………………………… | [5 empty] | Qc = | 81.0185 | lt/seg |  | 291.6667 | m3/h | 27 | CP
[7 empty] | Qc = | 1283.1229 | gpm
3) | PÉRDIDA DE CARGA TOTAL
Pr = Hf + He + Ps
[16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -1 | 1 | 0 | #DIV/0!
| Despejando Hf, tendremos que……………………. |  |  |  | Hf = Pr - ( He + Ps )
| Reemplazando valores, la pérdida de carga total será de………………………… | [5 empty] | Hf = | 7.5 | mt | [5 empty] | 13.2
[7 empty] | Hf = | 10.651 | psi | [5 empty] | 3.785
0.8327
4) | SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DEL MEDIDOR
| Considerando que la pérdida de carga en el Medidor debe ser……………….. | [5 empty] | Hm < 50% Hf
| Reemplazando valores, tendremos………………………………………………………. | [5 empty] | Hm < | 3.75 | mt
[7 empty] | Hm < | 5.3255 | psi
Con los valores de "Qc" y "Hm" vamos al ábaco "Pérdida de Presión en Medidor tipo Disco", se obtiene lo siguiente:
|  | Diám = | 1.5 | pulg |  | Diám = | 2 | pulg
|  | Hm = | 5.5 | psi |  | Hm = | 2.1 | psi
|  | Hm = | 3.8729 | mt |  | Hm = | 1.4787 | mt
5) | CONCLUSIONES
El diámetro de la conexión domiciliaria proyectada es de Ø 2" y es suficiente para el llenado de la Cisterna Proyectada
(volumen útil 128 m3) en un tiempo recuperación de 12 horas.
TUBERÍA PVC Ø10"
|  |  | 0 | 150 | mt | #VALUE! | 4 | 0 | 4 | #VALUE!
|  |  | 0 | 150 | 0 | #DIV/0! | 0
#VALUE!
GXCVVC

## Conex+Acom (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO |  | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN |  | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CALCULO |  | :DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACOMETIDAS DE AGUA QUE VAN DEL MEDIDOR A LA CISTERNA PROYECTADA
FECHA |  | : ENERO DEL 2021
1) | DATOS DE DISEÑO
| (-) | Caudal requerido de la red pública……………………………………………………………………. | [5 empty] | Qc = | 81.0185 | lt/seg
| (-) | Pérdida de carga total…………………………………………………………………………….. | [5 empty] | Hf = | 7.5 | mt
| (-) | Pérdida de carga en el Medidor…………………………………………………………………. | [5 empty] | Hm = | 1.4787 | mt
| (-) | Diámetro de la conexión domiciliaria proyectada………………...……………………. | [5 empty] | Dconex = | 2 | pulg
2) | PERDIDA DE CARGA DISPONIBLE EN LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA
Hf ´ = Hf - Hm
| Reemplazando valores, tendremos que………………………………………………………………… | [6 empty] | Hf ´= | 6.0213 | mt
#DIV/0!
3) | ACOMETIDA DE CAJA DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A CISTERNA
De acuerdo al plano, tenemos que la longitud de tubería desde
| el Medidor hasta la Cisterna es de…………………………………………………………………………… | [6 empty] | L tub = | 6.57 | mt
| Asumiremos que el díametro de dicha tubería será de…………………………………………………… | [6 empty] | D tub = | 2 | pulg
[12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -1 | 1 | 0 | #DIV/0!
3) | PÉRDIDA DE CARGA EN LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA
Tomando en consideración las pérdidas de carga locales por accesorios según diámetro, tenemos:
|  | Diámetro | Codo | Tee | Contrac (1/4) | Contrac (1/2) | Contrac (3/4) | Válvula Cpta | Válv. Check | Valv. Flotadora
|  | 0.5 | 0.739 | 1.064 | 0.248 | 0.195 | 0.112 | 0.112 | 1.477 | 5
|  | 0.75 | 1.08 | 1.554 | 0.363 | 0.285 | 0.164 | 0.164 | 2.159 | 5
|  | 1 | 1.42 | 2.045 | 0.477 | 0.375 | 0.216 | 0.216 | 2.841 | 5
|  | 1.25 | 1.818 | 2.618 | 0.611 | 0.48 | 0.278 | 0.278 | 3.638 | 5
|  | 1.5 | 2.159 | 3.109 | 0.725 | 0.57 | 0.328 | 0.328 | 4.318 | 5
|  | 2 | 2.841 | 4.091 | 0.954 | 0.75 | 0.432 | 0.432 | 5.682 | 5
|  | 2.5 | 3.58 | 5.154 | 1.203 | 0.945 | 0.544 | 0.544 | 7.159 | 5
|  | 3 | 4.261 | 6.136 | 1.432 | 1.125 | 0.648 | 0.648 | 6.523 | 5
|  | 4 | 5.682 | 9.182 | 1.9 | 1.5 | 0.864 | 0.864 | 11.364 | 5
|  | 6 | 8.523 | 12.273 | 2.881 | 2.25 | 1.295 | 1.295 | 17.045 | 5
De acuerdo al plano, tenemos las siguientes válvulas y accesorios:
|  | Ubicación | Codo | Tee | Contrac (1/4) | Contrac (1/2) | Contrac (3/4) | Válvula Cpta | Válv. Check | Valv. Flotadora
|  | Red-Conex | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | Conex-CISTERNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
TUBERÍA PVC Ø10"
Cálculando la pérdida de carga total desde la caja de conexión domiciliaria hasta la Cisterna:
|  | TRAMO | Qb | Ch-w | Di | S | L tub | L eq | L tot | Hfric
|  |  | (lt/s) |  | (pulg) | (m/m) | (ml) | (ml) | (ml) | (mt)
|  | Red-Conex | 81.0185 | 150 | 2 | 19.0688 | 4 | 9.387 | 13.387 | 255.274
|  | Conex-CISTERNA | 81.0185 | 150 | 2 | 19.0688 | 6.57 | 20.887 | 27.457 | 523.5719
|  | Luego; la pérdida de carga desde la red pública hasta la Cisterna será……………………………………………………… | [5 empty] | Hf ´´ = | 778.8458 | mca
4) | SELECCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN A LA CISTERNA
| Como Hf ´ > Hf ´´; la tubería de alimentación a la Cisterna deberá ser de……………….. | L eq: Diám =; L tot: 2; Hfric: pulg
GXCVVC

## IMPULSION AGUA
MEMORIA DE CALCULO - LINEA DE IMPULSION
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | : AGUA
CALCULO | :CÁLCULO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y EQUIPOS DE BOMBEO
FECHA | : ENERO DEL 2021 | [14 empty] | VALVULAS
4.- CALCULO DE LINEA DE IMPULSION CISTERNA A RED
| NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | VARIABLE | VALOR | UNIDAD
| Gastos probable |  |  | GP | 5.1416 | lts/seg
| Volumen T.E |  |  | VC | 0 | m3
| Tiempo de bombeo |  |  | T | 2 | hrs
4.1.- CAUDAL DE BOMBEO
| Q llenado = Vc / T = |  | 0 | l/seg
| Q max d = |  | 5.1416 | l/seg
| Q bombeo = Qmax sim |  | 5.1416 | l/seg
4.2.- DETERMINAR EL DIAMETRO ECONOMICO CON LA FORMULA DE BRESSE
| Donde X= | (N° Horas de Bombeo)/24
| X= | 0.083333
| De= | 0.050084 | [5 empty] | 50.0838
Selección de diámetro interior
| Diámetro comercial |  |  |  | 2.0945 | pulg
| Diámetro interior |  |  |  | 53.2 | mm |  |  | 19.5
4.3.-CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA (hf) EN LA LINEA DE IMPULSION Y SUCCION.
4.3.1.- En la línea de impulsión
| Longitud física en impulsión = |  |  | LF = | 0.97 |  |  | 15.99 | 17.74
| Longitud equivalente en accesorios = |  |  | Lequiv = | 13.046
| Diámetro comercial = |  |  |  | 2.0945
| ACCESORIOS |  |  | CANTIDAD | LONG. UNIT. | LONG. EQUIV.
| Válvula compuerta |  |  | 1 | 0.432 | 0.432
| Válvula check |  |  | 1 | 5.682 | 5.682
| Tee |  |  | 1 | 4.091 | 4.091
| Codo 90° |  |  | 1 | 2.841 | 2.841
13.046
| Longitud total = |  | LF + L equiv. = |  | 14.016 | m. | [6 empty] | TUBERÍA PVC Ø10"
| Hallamos "S" para D= |  | 2.0945 | pulg
| Dinterior FºGº = |  | 53.2 | mm
| C= |  | 120
[5 empty] | S= | 0.13943 | [6 empty] | Q= m3/s
| V= | 0.355 * C * D^0.63 * S^0.54 |  |  | V= | 2.3157 | m/seg | [5 empty] | D= m
[5 empty] | V^2/2g = | 0.27331
| Entonces tendremos una perdida de carga | [9 empty] | hf= 1741x(Q/C)^1.85 x L/(D^4.87) |  | Q= l/s
|  |  | Hf = L x S = | 1.9542 | m. | [7 empty] | D= pulg
1.9625
4.3.2.- En la línea de succión
| Asumimos | 2.5 |  | 65.9
| Longitud física en succión |  |  | LF = | 3.1
| Longitud de accesorios |  |  | Lequiv = | 21.564
| ACCESORIOS |  |  | CANTIDAD | LONG. UNIT. | LONG. EQUIV.
| Válvula pie y canastilla |  |  | 1 | 17.44 | 17.44
| Válvula compuerta |  |  | 1 | 0.544 | 0.544
| Codo de 90° |  |  | 1 | 3.58 | 3.58
21.564
| Longitud total = |  | LF + L equiv. = |  | 24.664
| Hallamos "S" para D= |  | 2.5 | pulg
| Dinterior = |  | 65.9 | mm
| C= |  | 120
[5 empty] | S= | 0.04915
| V= | 0.355 * C * D^0.63 * S^0.54 |  |  | V= | 1.8864 | m/seg
[5 empty] | V^2/2g = | 0.18138
Entonces tendremos una perdida de carga
|  |  | Hf = L x S = | 1.2122 | m. | [5 empty] | 1.4586
[8 empty] | 40.85 | 12.74 |  |  |  |  | 31.4286 | 29
4.4.-CALCULO DE ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT) | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 20.3
[8 empty] | 0.5 | 0.5
[8 empty] | 2.2 | 1.6
[8 empty] | 37.95 | 10.44
| Hg= | 4.3
| ∑Hf= | 10.7264
| Ps = | 21
| V^2/2g | 0.45469
| ADT = | 36.4811 | 36.48
MGALARZA@HIDROSTAL.COM.PE
Selección de equipo de bombeo
Considerando:
a) Tipo de electrobombas: |  | De velocidad variable a presión constante
b) Cantidad: |  | 02 bombas operando + 01 bomba stand by
c) Funcionamiento: |  | Alternado / Simultáneo
d) Eficiencia hidráulica: |  | 60%
Tendremos que:
* Caudal de bombeo total: |  | 5.1416 | lps
Se utilizaran 2 bombas
* Caudal de cada electrobomba: |  | 2.5708 | lps
* Altura dinámica total: |  | 36.4811 | m.
4.5.-CALCULO DE LA POTENCIA DEL EQUIPO
JABANTO@HIDROSTAL.COM.PE
[9 empty] | Pot= | QB * HDT
75 * e
| n= | 0.6 | [6 empty] | Q= l/s, HT (m)
[9 empty] | Pot= | 4.5851
| Pot.= | 2.31 | [6 empty] | Pot= | 3 | HP
4.6.-CARACTERISTICAS DE CADA EQUIPO DE BOMBEO | [8 empty] | 1 HP= | 0.746 | KW
Resumen:
Caudal / bomba |  | 2.5708 | lps
Altura dinámica total: |  | 36.4811 | m.
Potencia aprox. De cada bomba: |  | 2.5 | HP
Eficiencia de bomba aprox. |  | 60 | %
Cantidad |  | 3 | und
Ø de succión: |  | 2.5 | pulg
Ø de impulsión: |  | 2 | pulg
Ø del manifol de impulsión: |  | 3 | pulg
Nota: Se requerirá 03 electrobombas de presión constante y velocidad variable, funcionaran 02 de forma simultánea y 01 de reserva. Se alternarán los equipos de bombeo.
TANQUE HIDRONEUMATICO - TANQUE PULMON
Volumen del depósito:
Vd= | K x (Qm / 3N) x (Pp+1) / (Pp-Pa)
Volumen útil:
Vu= | 0.8 x Vd x (Pp-Pa)/(Pp+1)
Donde:
K= 0.33 (tanque de membrana)
N= 30 (Potencia ≤ 2.2 Kw)
Vd: | Volumen del depósito en m3
Vu: | Volumen útil del depósito en m3
Qm: | Caudal medio (Qa + Qp)/2 en m3/h
Qa: | Caudal a la presión de arranque en m3/h
Qp: | Caudal a la presión de parada en m3/h
Pp: | Presión de parada en kg/cm2
Pa | Presión de arranque en kg/cm2
N | frecuencia de arranques / hora
Qa= | 2.5708 | lps | Pa= | 36.4811 | mca
Qp= | 0.25708 | lps | Pp= | 44.4811 | mca
Qm= | 1.4139 | lps | Pa= | 3.6481 | kg/cm2
| 5.0902 | m3/h | Pp= | 4.4481 | kg/cm2
k= | 0.33
N= | 30
Vd= | 0.1271 | m3 |  |  | 127.1045 |  | 210
| 33.5811 | gl |  |  |  |  | 55.4822
Vu= | 0.014931 | m3
| 3.9448 | gl
𝐷_𝑒=1.30(𝑄^(1⁄2) )(𝑋^(1⁄4) )
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)
𝐴𝐷𝑇=𝐻_𝑔+𝐻_𝑆+∑▒𝐻_𝑓 +𝑃_𝑠+𝑉^2/2𝑔
𝑃=(𝑄 𝑥 𝐴𝐷𝑇)/(75 𝑥 𝑛)
𝑄=S^0.54x0.2785xCxD^2.63
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)

## IMPULSION LIMPIEZA
MEMORIA DE CALCULO - LINEA DE IMPULSION
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | : AGUA
CALCULO | :CÁLCULO DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y EQUIPOS DE BOMBEO
FECHA | : ENERO DEL 2021 | [12 empty] | VALVULAS
1.- CALCULO DE LINEA DE IMPULSION DE LIMPIEZA DE CISTERNA
| NOMBRE DE LA VARIABLE |  |  | VARIABLE | VALOR | UNIDAD
| Gastos probable |  |  | GP | 5.1416 | lts/seg
| Volumen T.E |  |  | VC | 0 | m3
| Tiempo de bombeo |  |  | T | 2 | hrs
1.1.- CAUDAL DE BOMBEO
| Q llenado = Vc / T = |  | 0 | l/seg
| Q max d = |  | 5.1416 | l/seg
| Q bombeo = Qmax sim |  | 5.1416 | l/seg
1.2.- DETERMINAR EL DIAMETRO ECONOMICO CON LA FORMULA DE BRESSE
| Donde X= | (N° Horas de Bombeo)/24
| X= | 0.083333
| De= | 0.050084
Selección de diámetro interior
| Diámetro comercial |  |  |  | 2.0945 | pulg
| Diámetro interior |  |  |  | 53.2 | mm
1.3.-CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA (hf) EN LA LINEA DE IMPULSION Y SUCCION.
1.3.1.- En la línea de impulsión
| Longitud física en impulsión = |  |  | LF = | 5.12
| Longitud equivalente en accesorios = |  |  | Lequiv = | 27.251
| Diámetro comercial = |  |  |  | 2.0945
| ACCESORIOS |  |  | CANTIDAD | LONG. UNIT. | LONG. EQUIV.
| Válvula compuerta |  |  | 1 | 0.432 | 0.432
| Válvula check |  |  | 1 | 5.682 | 5.682
| Tee |  |  | 1 | 4.091 | 4.091
| Codo 90° |  |  | 6 | 2.841 | 17.046
27.251
| Longitud total = |  | LF + L equiv. = |  | 32.371 | m. | [6 empty] | TUBERÍA PVC Ø10"
| Hallamos "S" para D= |  | 2.0945 | pulg
| Dinterior FºGº = |  | 53.2 | mm
| C= |  | 120
[5 empty] | S= | 0.13943 | [6 empty] | Q= m3/s
| V= | 0.355 * C * D^0.63 * S^0.54 |  |  | V= | 2.3157 | m/seg | [5 empty] | D= m
[5 empty] | V^2/2g = | 0.27331
| Entonces tendremos una perdida de carga | [9 empty] | hf= 1741x(Q/C)^1.85 x L/(D^4.87) |  | Q= l/s
|  |  | Hf = L x S = | 4.5133 | [8 empty] | D= pulg
4.5326
1.3.2.- En la línea de succión
| Asumimos | 2.5 |  | 65.9
| Longitud física en succión |  |  | LF = | 3.1
| Longitud de accesorios |  |  | Lequiv = | 21.564
| ACCESORIOS |  |  | CANTIDAD | LONG. UNIT. | LONG. EQUIV.
| Válvula pie y canastilla |  |  | 1 | 17.44 | 17.44
| Válvula compuerta |  |  | 1 | 0.544 | 0.544
| Codo de 90° |  |  | 1 | 3.58 | 3.58
21.564
| Longitud total = |  | LF + L equiv. = |  | 24.664
| Hallamos "S" para D= |  | 2.5 | pulg
| Dinterior = |  | 65.9 | mm
| C= |  | 120
[5 empty] | S= | 0.04915
| V= | 0.355 * C * D^0.63 * S^0.54 |  |  | V= | 1.8864 | m/seg
[5 empty] | V^2/2g = | 0.18138
Entonces tendremos una perdida de carga
|  |  | Hf = L x S = | 1.2122 | [6 empty] | 1.4586
[8 empty] | 40.85 | 12.74
1.4.-CALCULO DE ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT) | [7 empty] | 0.2 | 0.2
[8 empty] | 0.5 | 0.5
[8 empty] | 2.2 | 1.6
[8 empty] | 37.95 | 10.44
| Hg= | 2.6
| ∑Hf= | 5.7256
| Ps = | 5
| V^2/2g | 0.45469
| ADT = | 13.7803
MGALARZA@HIDROSTAL.COM.PE
1.5.-CALCULO DE LA POTENCIA DEL EQUIPO
JABANTO@HIDROSTAL.COM.PE
[9 empty] | Pot= | QB * HDT
75 * e
| n= | 0.6 | [6 empty] | Q= l/s, HT (m)
[9 empty] | Pot= | 1.732
| Pot.= | 1.76 | [6 empty] | Pot= | 3 | HP
1.6.-CARACTERISTICAS DE CADA EQUIPO DE BOMBEO DE LIMPIEZA | [8 empty] | 1 HP= | 0.746 | KW
Resumen:
Caudal / bomba |  | 5.1416 | lps
Altura dinámica total: |  | 13.7803 | m.
Potencia aprox. De cada bomba: |  | 2 | HP
Eficiencia de bomba aprox. |  | 60 | %
Cantidad |  | 1 | und
Ø de succión: |  | 2.5 | pulg
Ø de impulsión: |  | 2 | pulg
Nota: Se requerirá 01 electrobomba centrífuga horizontale para la limpieza de la cisterna.
TANQUE HIDRONEUMATICO - TANQUE PULMON
Volumen del depósito:
Vd= | K x (Qm / 3N) x (Pp+1) / (Pp-Pa)
Volumen útil:
Vu= | 0.8 x Vd x (Pp-Pa)/(Pp+1)
Donde:
K= 0.33 (tanque de membrana)
N= 30 (Potencia ≤ 2.2 Kw)
Vd: | Volumen del depósito en m3
Vu: | Volumen útil del depósito en m3
Qm: | Caudal medio (Qa + Qp)/2 en m3/h
Qa: | Caudal a la presión de arranque en m3/h
Qp: | Caudal a la presión de parada en m3/h
Pp: | Presión de parada en kg/cm2
Pa | Presión de arranque en kg/cm2
N | frecuencia de arranques / hora
Qa= | 5.1416 | lps | Pa= | 13.7803 | mca
Qp= | 0.51416 | lps | Pp= | 21.7803 | mca
Qm= | 2.8279 | lps | Pa= | 1.378 | kg/cm2
| 10.1804 | m3/h | Pp= | 2.178 | kg/cm2
k= | 0.33
N= | 30
Vd= | 0.14829 | m3 |  |  | 148.2868 |  | 210
| 39.1775 | gl |  |  |  |  | 55.4822
Vu= | 0.029862 | m3
| 7.8897 | gl
𝐷_𝑒=1.30(𝑄^(1⁄2) )(𝑋^(1⁄4) )
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)
𝐴𝐷𝑇=𝐻_𝑔+𝐻_𝑆+∑▒𝐻_𝑓 +𝑃_𝑠+𝑉^2/2𝑔
𝑃=(𝑄 𝑥 𝐴𝐷𝑇)/(75 𝑥 𝑛)
𝑄=S^0.54x0.2785xCxD^2.63
𝑆=(𝑄/(0.2785 𝑥 𝐶 𝑥 〖𝐷(𝑚)〗^2.63 ))^(1⁄0.54)

## UG
MEMORIA DE CALCULO - UNIDADES GASTO
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA" | [9 empty] | AGUA FRÍA | AGUA CALIENTE
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA | [8 empty] | Inodoro | 5 | 0 | 0
| CAPITULO | : AGUA | [8 empty] | Lavatorio | 1.5 | 0 | 0 | [9 empty] | Pres min
| CALCULO | : CALCULO DE LAS UNIDADES DE GASTO Y MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA | [8 empty] | Ducha | 3 | 0 | 0 | [6 empty] | UG | Entrada plg
| FECHA | : ENERO DEL 2021 | [8 empty] | Urinario | 3 | 0 | 0 | Ducha de Emergencia |  | 75.7 | l/min | 1.2617 | l/s | 17 | 1 PLG | EQUIPO CONJUNTO | 43.5 psi | 30.58 | mca
[11 empty] | Lavadero | 2 | 0 | 0 | Lavaojos |  | 1.51 | l/min | 0.025167 | l/s | 2
5.- | CALCULO DE LAS UNIDADES DE GASTO | [9 empty] | Ducha de Emergencia y Lava Ojos | 0 | 0 | 0 | Ducha de Emergencia |  | 75.71 | l/min | 1.2618 | l/s | 17 | 1 PLG | SOLO | 43.5 psi | 30.58 | mca
| Las unidades de gasto se han calculado considerando el tipo de aparato proyectado en la arquitectura y el tipo de uso que se le va a dar. | [9 empty] | Ducha de emergencia | 120 | 0 | 0 | Lavaojos |  | 1.51 | l/min | 0.025167 | l/s | 2 | 1/2 PLG | SOLO | 43.5 psi | 30.58 | mca
| A continuación se tienen las unidades de gasto por módulo, por nivel y total de edificación. | [9 empty] | Botadero | 2 | 0 | 0
[11 empty] | Grifo de riego | 4 | 0 | 4
CUADRO DE LAS UNIDADES DE GASTO
| TIPO DE AMBIENTE |  | N° AMBIENTES | APARATOS | USO | CANTIDAD | UG AGUA FRÍA | UG PARCIAL AF
I.E. SR. DE LOS MILAGROS DE PAITA
PRIMERA PLANTA:
· BLOQUE 1
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
Tópico Psicología
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 3
LABORATORIO
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 4 | 2 | 8 | [7 empty] | 43
Ducha de Emergencia
|  |  | 1 | Ducha de emergencia | Público | 1 | 120 | 120
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 5
Kitchenet
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 43
· BLOQUE 6
SS.HH. Docentes V.
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5 |  |  | Aparatos Sanit. | N° | UH | [5 empty] | Inodoros | 18 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | Inodoros | #REF! | 5 | [5 empty] | Lavatorios | 14 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3 |  |  | Duchas | #REF! | 3 | [5 empty] | Urinarios | 9 | 3
| SS.HH. Docentes D. | [9 empty] | Urinarios | #REF! | 3 | [6 empty] | Total = | #REF!
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5 |  |  |  | Total = | #REF! | [7 empty] | Urinarios
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | De acuerdo al anexo N°3 del RNE, gastos probables: |  |  |  | Qmaxs= | #REF! | lps |  | 500 | 4.71
Cocina
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 43
· BLOQUE 7
SS.HH. Niños
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 4 | 5 | 20 |  |  | Aparatos Sanit. | N° | UH | [5 empty] | Inodoros | 18 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 3 | 1.5 | 4.5 |  |  | Inodoros | #REF! | 5 | [5 empty] | Lavatorios | 14 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6 |  |  | Duchas | #REF! | 3 | [5 empty] | Urinarios | 9 | 3
· BLOQUE 9
Cuarto de residuos
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 43
SS.HH. Caseta vigilancia
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5 |  |  | Aparatos Sanit. | N° | UH | [5 empty] | Inodoros | 18 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | Inodoros | #REF! | 5 | [5 empty] | Lavatorios | 14 | 1.5
| SEGUNDA PLANTA: | [9 empty] | Urinarios | #REF! | 3 | [6 empty] | Total = | #REF!
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
| TERCERA PLANTA: | [9 empty] | Urinarios | #REF! | 3 | [6 empty] | Total = | #REF!
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
| CUARTA PLANTA: | [9 empty] | Urinarios | #REF! | 3 | [6 empty] | Total = | #REF!
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 3 | 6
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 5 | 10
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 1.5 | 3
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 5 | 5
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 3 | 3
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Botadero | Público | 1 | 2 | 2
Grifos
|  |  | 1 | Grifo de riego | Público | 4 | 4 | 16 |  | 1
| UG TOTAL DE EDIFICACION | [6 empty] | 569
GXCVVC

## Resumen UG
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA" | [8 empty] | AGUA FRÍA | AGUA CALIENTE
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA | [7 empty] | Inodoro | 8 | 0 | #REF!
CAPITULO | : AGUA | [7 empty] | Lavatorio | 2 | 0 | #REF! | [11 empty] | Pres min
CALCULO | : CALCULO DE LAS UNIDADES DE GASTO Y MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA | [7 empty] | Ducha | 3 | 3 | #REF! | [5 empty] | UG |  |  | Entrada plg
FECHA | : ENERO DEL 2021 | [7 empty] | Urinario | 5 | 0 | #REF! | Ducha de Emergencia | 75.7 | l/min | 1.2617 | l/s | 17 |  |  | 1 PLG | EQUIPO CONJUNTO |  | 43.5 psi | 30.58 | mca
[9 empty] | Lavadero | 2 | 2 | #REF! | Lavaojos | 1.51 | l/min | 0.025167 | l/s | 2
CÁLCULO DE LA MÁXIMA DEMANDA SIMULTÁNEA
Los gastos probables lo calculamos por el metodo Hunter:
|  | Servicio | Unidades de Gasto | MDS(l/s)
|  | Agua Fría | 569 | 5.1416
|  | Agua Caliente | 0 | #N/A
|  | Total | 569 | 5.1416
[19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | -1 | 1 | 0 | #DIV/0!
|  | 150 | 0 | #REF! | 4 | 0 | 4 | #REF!
|  | 150 | 0 | #REF! | 0
#REF!
GXCVVC

## REDES AGUA
PROYECTO |  |  | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN |  |  | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO |  |  | : AGUA
CALCULO |  |  | : DIMENSIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
FECHA |  |  | : ENERO DEL 2021
573
6.- | CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA
El dimensionamiento se realizó teniendo el cuenta los gastos probables para los aparatos sanitarios con tanque y condiciones según anexo N°3 del RNE.
TRAMO |  |  | C | UH Tramo | UH Total | Q (lps) | D (pulg) | V (m/seg) | ACCESORIOS | [5 empty] | VALVULAS | [5 empty] | Hf Acces. (m) | Long. horizontal Tub. (m) | Long. vertical Tub. (m) | Long. total Tub. (m) | S (m/m) | Hf en Tubería (m) | Hf Total (m) | NPT INICIAL (m) | NPT FINAL (m) | ΔZ (m) | Presión Inicial (m) | Presión Final (m)
[9 empty] | CODO 90º |  | TEE -> |  | TEE -/ |  | COMPUERTA |  | CHECK |  | PIE/GLOBO
[9 empty] | 1 |  | 0.6 |  | 2 |  | 0.25 |  | 3.6 |  | 10
[9 empty] | Nº | Hf | Nº | Hf | Nº | Hf | Nº | Hf | Nº | Hf | Nº | Hf
[23 empty] | Bomba | [5 empty] | 13.04 |  |  | 30.5
Bomba | - | 1 | 120 | 89 | 569 | 5.1416 | 3 | 1.1275 | 2 | 0.12971 |  | 0 | 5 | 0.64855 | 2 | 0.032427 | 1 | 0.23348 |  | 0 | 1.0442 | 3.5 | 0.5 | 4 | 0.026273 | 0.10509 | 1.1493 | 13.04 | 12.74 | 0.3 | 30.5 | 29.6507
1 | - | 2 | 140 | 0 | 480 | 4.57 | 2.5 | 1.443 | 1 | 0.10624 |  | 0 | 1 | 0.21249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.31873 | 2.06 |  | 2.06 | 0.038568 | 0.07945 | 0.39818 | 12.74 | 12.74 | 0 | 29.6507 | 29.2526
2 |  | 3 | 140 | 43.5 | 480 | 4.57 | 2.5 | 1.443 | 1 | 0.10624 |  | 0 | 1 | 0.21249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.31873 | 12.9 |  | 12.9 | 0.038568 | 0.49753 | 0.81626 | 12.74 | 12.74 | 0 | 29.2526 | 28.4363
3 | - | 4 | 140 | 130.5 | 436.5 | 4.2475 | 2.5 | 1.3412 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.18355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18355 | 1.37 |  | 1.37 | 0.033684 | 0.046148 | 0.2297 | 12.74 | 12.74 | 0 | 28.4363 | 28.2066
4 | - | 5 | 140 | 186 | 306 | 3.335 | 2.5 | 1.0531 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.11316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.11316 | 15.18 |  | 15.18 | 0.021533 | 0.32687 | 0.44003 | 12.74 | 12.74 | 0 | 28.2066 | 27.7666
5 |  | 5a | 140 | 0 | 120 | 1.83 | 1.25 | 2.3114 | 1 | 0.27258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.27258 | 6.46 |  | 6.46 | 0.20681 | 1.336 | 1.6086 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.7666 | 26.158
5a |  | 5b | 140 | 120 | 120 | 1.83 | 1.25 | 2.3114 | 6 | 1.6355 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.068145 |  | 0 |  | 0 | 1.7036 | 3.87 | 2 | 5.87 | 0.20681 | 1.214 | 2.9176 | 12.74 | 14.74 | -2 | 26.158 | 21.2404
[29 empty] | 13.04 |  |  | 30.5
Bomba | - | 1 | 120 | 89 | 569 | 5.1416 | 3 | 1.1275 | 2 | 0.12971 |  | 0 | 5 | 0.64855 | 2 | 0.032427 | 1 | 0.23348 |  | 0 | 1.0442 | 3.5 | 0.5 | 4 | 0.026273 | 0.10509 | 1.1493 | 13.04 | 12.74 | 0.3 | 30.5 | 29.6507
1 | - | 2 | 140 | 0 | 480 | 4.57 | 2.5 | 1.443 | 1 | 0.10624 |  | 0 | 1 | 0.21249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.31873 | 2.06 |  | 2.06 | 0.038568 | 0.07945 | 0.39818 | 12.74 | 12.74 | 0 | 29.6507 | 29.2526
2 |  | 3 | 140 | 43.5 | 480 | 4.57 | 2.5 | 1.443 | 1 | 0.10624 |  | 0 | 1 | 0.21249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.31873 | 12.9 |  | 12.9 | 0.038568 | 0.49753 | 0.81626 | 12.74 | 12.74 | 0 | 29.2526 | 28.4363
3 | - | 4 | 140 | 130.5 | 436.5 | 4.2475 | 2.5 | 1.3412 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.18355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18355 | 1.37 |  | 1.37 | 0.033684 | 0.046148 | 0.2297 | 12.74 | 12.74 | 0 | 28.4363 | 28.2066
4 | - | 5 | 140 | 120 | 306 | 3.335 | 2.5 | 1.0531 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.11316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.11316 | 15.18 |  | 15.18 | 0.021533 | 0.32687 | 0.44003 | 12.74 | 12.74 | 0 | 28.2066 | 27.7666
5 |  | 5a | 140 | 0 | 120 | 1.83 | 1.25 | 2.3114 | 1 | 0.27258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.27258 | 6.46 |  | 6.46 | 0.20681 | 1.336 | 1.6086 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.7666 | 26.158
5a |  | 5b | 140 | 120 | 120 | 1.83 | 1.25 | 2.3114 | 6 | 1.6355 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.068145 |  | 0 |  | 0 | 1.7036 | 3.87 | 2 | 5.87 | 0.20681 | 1.214 | 2.9176 | 12.74 | 14.74 | -2 | 26.158 | 21.2404
5 | - | 6 | 140 | 8 | 186 | 2.338 | 2 | 1.1535 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.13578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.13578 | 1.76 |  | 1.76 | 0.033057 | 0.05818 | 0.19396 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.7666 | 27.5726
6 | - | 7 | 140 | 47.5 | 178 | 2.276 | 2 | 1.1229 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.12867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.12867 | 9.84 |  | 9.84 | 0.031453 | 0.3095 | 0.43817 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.5726 | 27.1344
7 | - | 8 | 140 | 0 | 130.5 | 1.917 | 1.5 | 1.6814 | 1 | 0.14425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.14425 | 1.44 |  | 1.44 | 0.092819 | 0.13366 | 0.27791 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.1344 | 26.8565
8 | - | 9 | 140 | 43.5 | 130.5 | 1.917 | 1.5 | 1.6814 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.2885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2885 |  | 3.35 | 3.35 | 0.092819 | 0.31094 | 0.59944 | 12.74 | 16.09 | -3.35 | 26.8565 | 22.9071
9 | - | 10 | 140 | 43.5 | 87 | 1.524 | 1.5 | 1.3367 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.18233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.18233 |  | 3.35 | 3.35 | 0.060717 | 0.2034 | 0.38573 | 16.09 | 19.44 | -3.35 | 22.9071 | 19.1714
10 | - | 11 | 140 | 0 | 43.5 | 1 | 1 | 1.9735 | 1 | 0.19871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.19871 |  | 3.35 | 3.35 | 0.20024 | 0.67082 | 0.86953 | 19.44 | 22.79 | -3.35 | 19.1714 | 14.9518
11 | - | 12 | 140 | 22.5 | 43.5 | 1 | 1 | 1.9735 | 1 | 0.19871 |  | 0 | 1 | 0.39743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.59614 | 3.04 |  | 3.04 | 0.20024 | 0.60874 | 1.2049 | 22.79 | 22.79 | 0 | 14.9518 | 13.7469
12 | - | 13 | 140 | 11 | 21 | 0.56656 | 0.75 | 1.9878 | 1 | 0.2016 |  | 0 | 1 | 0.40319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.60479 | 7 |  | 7 | 0.28376 | 1.9863 | 2.5911 | 22.79 | 22.79 | 0 | 13.7469 | 11.1558
13 | - | 14 | 140 | 5 | 10 | 0.34 | 0.75 | 1.1929 | 6 | 0.43561 |  | 0 | 1 | 0.1452 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.72601 | 1.3068 | 4.32 |  | 4.32 | 0.11033 | 0.47662 | 1.7834 | 22.79 | 22.79 | 0 | 11.1558 | 9.3724
14 | - | 15 | 140 | 5 | 5 | 0.23 | 0.5 | 1.8156 | 3 | 0.50458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.50458 | 1.84 | 0.4 | 2.24 | 0.38496 | 0.86231 | 1.3669 | 22.79 | 23.19 | -0.4 | 9.3724 | 7.6055
1 | - | 16 | 140 | 6.5 | 89 | 1.548 | 1.5 | 1.3578 | 1 | 0.09406 |  | 0 | 1 | 0.18812 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.9406 | 1.2228 | 7.06 |  | 7.06 | 0.062498 | 0.44123 | 1.664 | 12.74 | 12.74 | 0 | 29.6507 | 27.9867
16 | - | 17 | 140 | 20 | 82.5 | 1.48 | 1.5 | 1.2981 | 3 | 0.25793 |  | 0 | 1 | 0.17196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.42989 | 39.17 |  | 39.17 | 0.057514 | 2.2528 | 2.6827 | 12.74 | 12.74 | 0 | 27.9867 | 25.304
17 | - | 18 | 140 | 6 | 62.5 | 1.286 | 1.5 | 1.128 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0.25966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.25966 | 12.02 |  | 12.02 | 0.044349 | 0.53307 | 0.79273 | 12.74 | 12.74 | 0 | 25.304 | 24.5113
18 | - | 19 | 140 | 16 | 56.5 | 1.214 | 1 | 2.3959 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.58573 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2.9286 | 3.5144 | 14.46 |  | 14.46 | 0.28666 | 4.1451 | 7.6594 | 12.74 | 12.74 | 0 | 24.5113 | 16.8518
19 | - | 20 | 140 | 30.5 | 40.5 | 0.93506 | 1 | 1.8454 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.34748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.34748 | 9.12 |  | 9.12 | 0.17685 | 1.6129 | 1.9604 | 12.74 | 12.74 | 0 | 16.8518 | 14.8915
20 | - | 21 | 140 | 4 | 10 | 0.34 | 0.75 | 1.1929 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.1452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1452 | 4.49 |  | 4.49 | 0.11033 | 0.49537 | 0.64057 | 12.74 | 12.74 | 0 | 14.8915 | 14.2509
21 | - | 22 | 140 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 | 0.87712 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.078504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.078504 | 10.47 |  | 10.47 | 0.062465 | 0.65401 | 0.73251 | 12.74 | 12.74 | 0 | 14.2509 | 13.5184
22 | - | 23 | 140 | 4 | 4 | 0.18 | 0.5 | 1.4209 | 4 | 0.41205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.41205 | 17 |  | 17 | 0.24461 | 4.1584 | 4.5704 | 12.74 | 12.74 | 0 | 13.5184 | 8.948
Bomba - 5b
Punto desfavorable:
Del calculo hidráulico tenemos:
| Tramo desfavorable |  |  |  | Longitud total | Hf total | Ps (mH2O)
| Bomba - 5b |  |  |  | 47.84 | 7.5596 | 21.2404
Bomba - 15
Punto desfavorable:
Del calculo hidráulico tenemos:
| Tramo desfavorable |  |  |  | Longitud total | Hf total | Ps (mH2O)
| Bomba - 5b |  |  |  | 87.53 | 17.2707 | 7.6055

## UD
MEMORIA DE CALCULO - UNIDADES DE DESCARGA
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA" | [8 empty] | UNIDADES DE DESCARGA
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA | [8 empty] | Inodoro | 4
| CAPITULO | : DESAGÜE | [8 empty] | Lavatorio | 2
| CALCULO | : CALCULO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA | [8 empty] | Ducha | 3
| FECHA | : ENERO DEL 2021 | [8 empty] | Urinario | 4 | VALVULAS
[11 empty] | Lavadero | 2
7.- | CALCULO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA | [9 empty] | Cuarto de limpieza | 2
| Las unidades de descarga se han calculado considerando el tipo de aparato proyectado en la arquitectura y el tipo de uso que se le va a dar (Uso privado o público). | [9 empty] | Ducha de Emergencia | 18
A continuación se tienen las unidades de gasto por modulo, por nivel y total de edificación.
CUADRO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA
| TIPO DE AMBIENTE |  | N° AMBIENTES | APARATOS | USO | CANTIDAD | UD | UD PARCIAL | UD TOTAL
I.E. SR. DE LOS MILAGROS DE PAITA
PRIMERA PLANTA:
· BLOQUE 1
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | -1 | 1 | 0 | #REF!
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
Tópico Psicología
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 3
LABORATORIO
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 4 | 2 | 8
Ducha de Emergencia
|  |  | 1 | Ducha de Emergencia | Público | 1 | 18 | 18
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2 |  | 44
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4 |  | 4
| Cuarto de Limpieza | [8 empty] | 176
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2 |  | 8
| · BLOQUE 5 | [8 empty] | 18
| Kitchenet | [8 empty] | 202
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 6
SS.HH. Docentes V.
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
SS.HH. Docentes D.
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
Cocina
|  |  | 1 | Lavadero | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 7
SS.HH. Niños
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 4 | 4 | 16
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 3 | 2 | 6
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
· BLOQUE 9
Cuarto de residuos
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
SS.HH. Caseta vigilancia
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
SEGUNDA PLANTA:
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
TERCERA PLANTA:
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
CUARTA PLANTA:
· BLOQUE 2
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
· BLOQUE 4
SS.HH. Varones
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
|  |  | 1 | Urinario | Público | 2 | 4 | 8
SS.HH. Damas
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 2 | 4 | 8
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 2 | 2 | 4
SS.HH. Discapacitados
|  |  | 1 | Inodoro | Público | 1 | 4 | 4
|  |  | 1 | Lavatorio | Público | 1 | 2 | 2
|  |  | 1 | Urinario | Público | 1 | 4 | 4
Cuarto de Limpieza
|  |  | 1 | Cuarto de limpieza | Público | 1 | 2 | 2
| UD TOTAL DE EDIFICACION | [6 empty] | 454
CÁLCULO DE UNIDADES DE DESCARGA POR CONEXIÓN DOMICILIARIA Y DIÁMETRO DEL COLECTOR PRINCIPAL

## CALENTADOR (hidden)
MEMORIA DE CALCULO - UNIDADES GASTO
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA | [8 empty] | Inodoro | 8
| CAPITULO | : AGUA | [8 empty] | Lavatorio | 2
| CALCULO | :Cálculo del Volumen y Capacidad del Calentador | [8 empty] | Ducha | 3
| FECHA | : ENERO DEL 2021 | [8 empty] | Urinario | 4 | VALVULAS
[11 empty] | Lavadero | 2
1.- | Cálculo de la Capacidad y Volumen del Calentador
CUADRO DE LAS UNIDADES DE DESCARGA
| APARATOS SANITARIOS CON SALIDA DE AGUA CALIENTE |  | CANTIDAD | MÁXIMO CONSUMO DE AGUA CALIENTE (l/hr) | COEFICIENTE DE DEMANDA PROBABLE | CAPACIDAD TEORICA DEL CALENTADOR (l/hr) | CAPACIDAD TEORICA DEL CALENTADOR (l/min) | COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO | VOLUMEN TEORICO DEL CALENTADOR (l)
| #REF! |  | 0 | 75 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0
| #REF! |  | 0 | 280 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Por lo tanto se empleará un calentador de paso de capacidad de 16 lt/min (4.23 gpm)
COSTO
[10 empty] | 30 L/MIN | 1800 HR | 8500
[10 empty] | 966480697 | CARLOS VASQUEZ
CARLOS.VASQUEZ@PE.BOSCH.COM
CONSUMO TOTAL POR DÍA
|  |  |  | Ducha | Público | 3 | 3 | 3
GXCVVC

## ADT-AGUA DOMEST. (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | : ENERO DEL 2021
CALCULO | :CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA DE LA BOMBA CENTRIFUGA DE PRESION CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
FECHA | : ENERO DEL 2021
[12 empty] | Codo (m) | [17 empty] | Tee (m) | [17 empty] | Reduccion 1/2"(m) | [5 empty] | Reduccion 3/4" (m) | [5 empty] | Reduccion 1"(m) | [5 empty] | Reduccion 1 1/4"(m) | [5 empty] | Reduccion 1 1/2"(m) | [5 empty] | Reduccion 2"(m) | [5 empty] | Reduccion 2 1/2" (m) | [5 empty] | Reduccion 3" (m) | [5 empty] | Reduccion 4" (m) | [6 empty] | Válvula | [14 empty] | V.Check (m) | [15 empty] | V. Pie+Canast.
TRAMO |  | L horizontal | L vertical | Nivel | Δ nivel | Δ nivel | U.H. |  | Q | D | V | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 4" |  | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 4" |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 11/4" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 1½" |  | 2" |  | 2 1/2" |  | 3" |  | 4" |  | Long. | Long. | C | Pérd. | Pérd. | Presión
Inicio | Fin | (m) | (m) | Inicio(m) | Fin (m) | (m) | Parcial | Acumulado | (l/s) | (pulg) | (m/s) | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # |  |  | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # |  |  | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # |  |  | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | Equiv Acc.(m) | Total (m) | H&W | Unit. (m/m) | Total (m) | Inicio (m) | Fin (m)
Valvula de pie+ canastilla+Accesorios | Cabecera de Succión | 0.8 | 0.3 | -2.1 | -2.84 | 0.74 | - | - | #REF! | 4 | #REF! | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 2 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 1 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 1 | 74.815 | 75.915 | 100 | #REF! | #REF!
Cabecera de Succión | 0 | 0.6 | 0.3 | -2.84 | -2.54 | -0.3 | - | - | 2.2 | 2 | 1.0857 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 1 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 1 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 1 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 32.809 | 33.709 | 100 | 0.055045 | 1.8555
0 | 1 | 0.66 | 0.6 | -2.54 | -1.94 | -0.6 | - | - | 2.2 | 2 | 1.0857 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 2 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 1 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 1 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 1 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 31.01 | 32.27 | 100 | 0.055045 | 1.7763 | 51 | 48.6237
1 | 2 | 0.25 |  | -1.94 | -1.94 | 0 | - | - | 2.2 | 3 | 0.48253 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 1 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 6.136 | 6.386 | 100 | 0.007655 | 0.048885 | 48.6237 | 48.5748
2 | 3 | 2.57 | 2.9712 | -1.94 | -0.3 | -1.64 | - | - | 4.3115 | 3 | 0.94566 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 2 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 3 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 23.522 | 29.0632 | 100 | 0.026578 | 0.77245 | 48.5748 | 46.1624
3 | 4 | 17.3753 |  | -0.3 | -0.3 | 0 | 10.5 | 333 | 4.3115 | 3 | 0.94566 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 1 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 1 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 1 | 0.112 | 1 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 9 | 26.3753 | 150 | 0.012553 | 0.3311 | 46.1624 | 45.8313
4 | 5 | 8.07 |  | -0.3 | -0.3 | 0 | 4.5 | 322.5 | 4.2565 | 2.5 | 1.3444 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.154 | 13.224 | 150 | 0.029764 | 0.3936 | 45.8313 | 45.4377
5 | 6 | 5.65 |  | -0.3 | -0.3 | 0 | 4.5 | 318 | 4.228 | 2.5 | 1.3354 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.154 | 10.804 | 150 | 0.029397 | 0.3176 | 45.4377 | 45.1201
6 | 7 | 10.72 |  | -0.3 | -0.3 | 0 | 4.5 | 313.5 | 4.204 | 2.5 | 1.3278 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 1 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.6737 | 16.3937 | 150 | 0.029089 | 0.47687 | 45.1201 | 44.6432
7 | 8 | 6.9154 |  | -0.3 | 0 | -0.3 | 234 | 309 | 4.174 | 2.5 | 1.3183 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 2 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 1 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 9.562 | 16.4774 | 150 | 0.028706 | 0.473 | 44.6432 | 43.8702
8 | 9 | 6.9759 | 4 | 0 | 4 | -4 | 52 | 75 | 2.29 | 2 | 1.1301 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 3 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 1 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 1 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 1 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 10.433 | 21.4089 | 150 | 0.028 | 0.59945 | 43.8702 | 39.2707
9 | 10 | 9.0451 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 23 | 1.39 | 1.25 | 1.7561 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 1 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 3.098 | 12.1431 | 150 | 0.10944 | 1.329 | 39.2707 | 37.9418
10 | 11 | 0.9347 |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 21 | 1.35 | 1.25 | 1.7055 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 1 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 2.896 | 3.8307 | 150 | 0.10369 | 0.3972 | 37.9418 | 37.5446
11 | 12 | 2.2243 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 | 17 | 1.25 | 1 | 2.4675 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 2 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 1 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.795 | 10.0193 | 150 | 0.26632 | 2.6684 | 37.5446 | 32.8762
9 | 13 | 7.36 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 52 | 1.998 | 2 | 0.98601 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 1 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.091 | 11.451 | 150 | 0.021755 | 0.24912 | 39.2707 | 39.0216
13 | 14 | 7.3976 |  | 4 | 4 | 0 | 17 | 50 | 1.97 | 2 | 0.97219 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 1 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 1 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.091 | 11.4886 | 150 | 0.021195 | 0.2435 | 39.0216 | 38.7781
14 | 15 | 4.0293 |  | 4 | 4 | 0 | 16 | 33 | 1.61 | 1.5 | 1.4125 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 1 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 1 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 3.437 | 7.4663 | 150 | 0.059154 | 0.44166 | 38.7781 | 38.3365
15 | 16 | 3.0803 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 17 | 1.25 | 1.5 | 1.0967 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 1 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 1 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 1 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.516 | 7.5963 | 150 | 0.037037 | 0.28135 | 38.3365 | 38.0551
16 | 17 | 2.5189 | 0.6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1.19 | 1.25 | 1.5034 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 3 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 1 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 6.502 | 9.6209 | 150 | 0.082106 | 0.78993 | 38.0551 | 37.2652
17 | 18 | 0.8571 |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1.14 | 1.25 | 1.4402 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 2.618 | 3.4751 | 150 | 0.075838 | 0.26354 | 37.2652 | 37.0016
18 | 19 | 0.5587 |  | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1.09 | 1.25 | 1.3771 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 2.618 | 3.1767 | 150 | 0.069799 | 0.22173 | 37.0016 | 36.7799
19 | 20 | 1.923 | 0.7 | 4 | 4.7 | -0.7 | 8 | 8 | 1 | 1.25 | 1.2634 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 3 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 3.273 | 5.896 | 150 | 0.059513 | 0.35089 | 36.7799 | 35.729
8 | 22 | 4.54 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 234 | 3.578 | 2.5 | 1.1301 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.154 | 9.694 | 150 | 0.021587 | 0.20926 | 43.8702 | 43.6609
22 | 23 | 4.5031 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 211 | 3.447 | 2.5 | 1.0887 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.154 | 9.6571 | 150 | 0.020147 | 0.19456 | 43.6609 | 43.4664
23 | 24 | 8.983 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 201 | 3.368 | 2.5 | 1.0637 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 2 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 9.45 | 18.433 | 150 | 0.019301 | 0.35578 | 43.4664 | 43.1106
24 | 25 | 3.557 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 151 | 2.959 | 2.5 | 0.93457 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 1 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 1 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.698 | 9.255 | 150 | 0.01519 | 0.14059 | 43.1106 | 42.97
25 | 26 | 4.6198 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 76 | 2.302 | 2 | 1.136 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 2 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 3.408 | 16.0278 | 150 | 0.028272 | 0.45314 | 42.97 | 34.5169
27 | 28 | 0.9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 34 | 76 | 2.302 | 2 | 1.136 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 1 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 1 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 1 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.813 | 9.713 | 150 | 0.028272 | 0.27461 | 34.5169 | 38.2422
28 | 30 | 0.2875 | 4 | 4 | 0 | 4 | 15 | 42 | 1.78 | 1.5 | 1.5617 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 1 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 1 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 1 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.732 | 9.0195 | 150 | 0.071225 | 0.64241 | 38.2422 | 41.5998
30 | 31 | 1.5272 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1.48 | 1.25 | 1.8698 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 2.618 | 4.1452 | 150 | 0.12291 | 0.5095 | 41.5998 | 41.0903
31 | 32 | 8.6706 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 1.42 | 1.25 | 1.794 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 2.618 | 11.2886 | 150 | 0.11385 | 1.2852 | 41.0903 | 39.8051
32 | 33 | 9.0953 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1.12 | 1.25 | 1.415 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 2 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 1 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 1 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 5.078 | 14.1733 | 150 | 0.073395 | 1.0402 | 39.8051 | 38.7648
33 | 34 | 25.5039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.94 | 1 | 1.8556 | 0.443 | 0 | 0.648 | 0 | 0.852 | 1 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 1 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 1.067 | 26.5709 | 150 | 0.15719 | 4.1766 | 38.7648 | 34.5883
34 | 35 | 14.0625 | 4 | 0 | 4 | -4 | 4 | 6 | 0.94 | 1 | 1.8556 | 0.443 | 0 | 0.648 | 5 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 1 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 4.794 | 22.8565 | 150 | 0.15719 | 3.5927 | 34.5883 | 26.9956
35 | 36 | 6.5469 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.17472 | 0.75 | 0.61315 | 0.443 | 0 | 0.648 | 1 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 1 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 0.933 | 7.4799 | 150 | 0.028337 | 0.21196 | 26.9956 | 26.7836
36 | 37 | 0.8493 | 0.6 | 4 | 4.6 | -0.6 | 2 | 2 | 0.17472 | 0.5 | 1.3796 | 0.443 | 2 | 0.648 | 0 | 0.852 | 0 | 1.091 | 0 | 1.295 | 0 | 1.704 | 0 | 2.148 | 0 | 2.557 | 0 | 1.9 | 0 | 1.064 | 0 | 1.554 | 0 | 2.045 | 0 | 2.618 | 0 | 3.109 | 0 | 4.091 | 0 | 5.154 | 0 | 6.136 | 0 | 8.182 | 0 | 0.248 | 0 | 0.195 | 0 | 0.112 | 0 | 0.363 | 0 | 0.285 | 0 | 0.164 | 0 | 0.477 | 0 | 0.375 | 0 | 0.215 | 0 | 0.611 | 0 | 0.48 | 0 | 0.278 | 0 | 0.725 | 0 | 0.57 | 0 | 0.328 | 0 | 0.954 | 0 | 0.75 | 0 | 0.432 | 0 | 1.203 | 0 | 0.945 | 0 | 0.544 | 0 | 1.432 | 0 | 1.125 | 0 | 0.648 | 0 | 1.68 | 0 | 1.32 | 0 | 0.76 | 0 | 5.909 | 0 | 8.636 | 0 | 11.364 | 0 | 14.546 | 0 | 17.273 | 0 | 22.727 | 0 | 28.536 | 0 | 34.091 | 0 | 1.099 | 0 | 1.606 | 0 | 2.114 | 0 | 2.706 | 0 | 3.213 | 0 | 4.227 | 0 | 5.326 | 0 | 6.341 | 0 | 10.519 | 0 | 13.841 | 0 | 17.44 | 0 | 20.761 | 0 | 24.36 | 0 | 0.886 | 2.3353 | 150 | 0.20376 | 0.47584 | 26.7836 | 25.7077
MDS | = | #REF! | litros/seg |  |  |  |  | ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT) | [135 empty] | = | #REF! |  | M
MDS : Maxima Demanda Simultanea | [7 empty] | CAUDAL DE BOMBEO | [135 empty] | = | 2.2 |  | L/S
[8 empty] | POTENCIA DE LA BOMBA (HP) | [135 empty] | = | #REF! |  | HP
[8 empty] | VOLUMEN DEL TANQUE PULMON (GAL) | [135 empty] | = | 75.9 |  | Gal
Resumen
Los equipos estarán conformados por 03 Electrobombas de Presión Constante Velocidad Variable Q= 2.20 lps HDT=53 Potaprox=3.0 HP
y 01 Tanque Hidroneumático Precargado de V=86 gal y presiones de trabajo p1=75 PSI y p2=85PSI
GXCVVC

## ACI (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | : ENERO DEL 2021
CALCULO | :CALCULO DE LA ALTURA DINAMICA DE LA BOMBA ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO
FECHA | : ENERO DEL 2021
[7 empty] | Codo (m) | [19 empty] | Tee (m) | [19 empty] | Reduccion (m) | [5 empty] | V.Comp.(m) | [15 empty] | V.Check (m) | [7 empty] | V. Pie+Canast.
TRAMO | L | Δ nivel | U.H. | Q | D | V | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 4" |  | 6" |  | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 3" |  | 4" |  | 6" |  | d/D=0,25 |  | d/D=0,5 |  | d/D=0,75 |  | 1/2" |  | 3/4" |  | 1" |  | 1¼" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 6" |  | 1½" |  | 2" |  | 2½" |  | 6" |  | 1½" |  | 2" |  | 6" |  | Long. | Long. | Pérd. | Pérd. | Presión | Pto. | TRAMO
| (m) | (m) |  | (l/s) | (pulg) | (m/s) | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | (m) | # | Equiv(m) | Total (m) | Unit. (m) | Total (m) | (m)
Gabinete - Tee Ø4"xØ4" | 6.982 | 4 | ------------ | 8 | 1.5 | 7.0187 | [12 empty] | 2.148 | 1 | [30 empty] | 0.544 | 2 | [12 empty] | 0.544 | 1 | [16 empty] | 1.3964 | 8.3784 | 1.2054 | 12.1188 | 76.1188 | Tee Ø4"xØ4" | Gabinete - Tee Ø4"xØ4"
Tee Ø4"xØ4" - Tee Ø4"xØ4" | 59.426 | 0 | ------------- | 15.77 | 4 | 1.9456 | [36 empty] | 8.182 | 3 | [6 empty] | 0.864 | 1 | [30 empty] | 11.8852 | 71.3112 | 0.035796 | 3.0632 | 79.182 | Tee Ø6"xØ6" | Tee Ø4"xØ4" - Tee Ø6"xØ6"
Tee Ø4"xØ4" - Electrobomba | 10 | 2.5 | ------------- | 15.77 | 4 | 1.9456 | [18 empty] | 5.114 | 80 | [18 empty] | 12.273 | 12 | [20 empty] | 1.295 | 2 | [6 empty] | 12.682 | 1 | [6 empty] | 2 | 12 | 0.035796 | 0.51547 | 82.1974 | Electrobomba | Tee Ø6"xØ6" - Electrobomba
Electrobomba - Succion | 3.75 | 0 | ------------ | 15.77 | 6 | 0.86472 | [18 empty] | 2.114 | 1 | [40 empty] | 1.295 | 1 | [12 empty] | 41.523 | 1 | 25 | 28.75 | 0.0049781 | 0.14312 | 0.14312 | Electrobomba | Electrobomba - Succion
ALTURA DINAMICA TOTAL (ADT) |  |  |  |  | = | 82.3406 | M <> | [75 empty] | M <> | 90 | M
CAUDAL DE BOMBEO |  |  |  |  | = | 15.77 | L/S <> | [75 empty] | L/S <> | 15.77 | L/S
POTENCIA DE LA BOMBA (HP) |  |  |  |  | = | [78 empty] | 31.125 | HP
Electrobomba Jockey
| Caudal = |  | 0.315 | litros/seg | <> | 5GPM | [76 empty] | <> | 2% de 250 GPM
| HDT = |  | 99 | metros | <> | 160PSI | [76 empty] | <> | 110% de HDT del la Electrobomba contra incendio | [5 empty] | 0.68388
| Potencia = |  | 1 HP
GXCVVC

## Bomba Sumidero (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | : DESAGÜE
CALCULO | : CALCULO BOMBA SUMIDERO
FECHA | : ENERO DEL 2021
1. Volumen de Sumidero:
largo= | 1 | m
ancho= | 1 | m
altura total= | 0.8 | m
altura util= | 0.6 | m
Vtotal= | 0.8 | m3
Vutil= | 0.6 | m3
2. Caudal de Bombeo: |  |  | CALCULO DE VELOCIDAD
|  |  | V= | 0.43856
Tiempo= | 5 | min
Vutil= | 0.6 | m3
Qbombeo= | 2 | lps
3. Altura Dinamica Total:
Hg= | 4 | m
Diametro= | 3
Qbombeo= | 2 | lps
Longitud= | 4 | m
C= | 100
Pendiente= | 0.17318 | m/m
Hf= | 0.69271 | m
ADT= | Hg + Hf + 2.0
ADT= | 6.6927 | m
4. Potencia de la Bomba:
HP = Q x HDT
60%x 75
HP= | 0.29745 | HP
HP(Comer.)= | 0.5 | HP
Por lo tanto las dimensiones de la cámara de reunión y bombeo de sumidero estará
equipada con una (02) electrobombas sumergibles para un caudal de bombeo
2 lps | Potencia Aproximada = 0.5 HP
GXCVVC

## A. CALIENTE (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | [5 empty] | : COMISARIA PNP MUJER DE YANACANCHA TIPO "C"
UBICACIÓN | [5 empty] | : Localidad Yanacancha - Yanacancha - Pasco - Pasco
CAPITULO | [5 empty] | : Agua
CALCULO | [5 empty] | : DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA CALIENTE
FECHA | [5 empty] | : 02/03/2013
1.- | CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA
El dimensionamiento se realizo teniendo el cuenta los gastos probables para los aparatos sanitarios
con valvula flux y condiciones según anexo N°3 del RNE
TRAMO | UG |  |  |  |  | DEMANDA (L/S) | DIAMETRO |  | VELOCIDAD (M/S) | LONGITUD (M) | ACCESORIOS | [7 empty] | LONGITUD EQUIVALENTE POR ACCESORIO |  |  |  | LONG. EQUIV. (M) | LONG. TOTAL (M) | S (M/M) | PERDIDA DE CARGA (M)
[7 empty] | PULG | mm |  |  | CODO |  | TEE |  | REDUC. |  | VALV. |  | CODO | TEE | REDUC. | VALV.
1=>3 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 7.95 | #REF! | 8 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2=>3 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 4.54 | #REF! | 7 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3=>7 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2.59 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4=>6 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 3.2136 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5=>6 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.65 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6=>7 | 2.25 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5 | #REF! | #REF! | 4.52 | #REF! | 4 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7=>13 | 3.75 | 4 | 0.16 | 3 | 0.12 | 0.15 | 0.75 | #REF! | #REF! | 3.37 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8=>10 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 9.21 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9=>10 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2.03 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10=>12 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.25 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11=>12 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 6.79 | #REF! | 9 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12=>13 | 2.25 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5 | #REF! | #REF! | 1.84 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13=>27 | 6 | 7 | 0.28 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | #REF! | #REF! | 2.8 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14=>16 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2.97 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15=>16 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16=>18 | 3 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.5 | #REF! | #REF! | 0.95 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17=>18 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18=>26 | 4.5 | 5 | 0.23 | 4 | 0.16 | 0.195 | 0.75 | #REF! | #REF! | 15.08 | #REF! | 7 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19=>21 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 4.54 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20=>21 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 1.24 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21=>25 | 2.25 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5 | #REF! | #REF! | 5.63 | #REF! | 5 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22=>24 | 0.75 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.03 | 0.5 | #REF! | #REF! | 2.56 | #REF! | 3 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23=>24 | 1.5 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.5 | #REF! | #REF! | 3.41 | #REF! | 2 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24=>25 | 2.25 | 3 | 0.12 | 0 | 0 | 0.09 | 0.5 | #REF! | #REF! | 6.95 | #REF! | 7 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25=>26 | 4.5 | 5 | 0.23 | 4 | 0.16 | 0.195 | 0.75 | #REF! | #REF! | 6.01 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26=>27 | 9 | 9 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0.75 | #REF! | #REF! | 2.11 | #REF! | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27=>TH | 15 | 16 | 0.46 | 14 | 0.42 | 0.44 | 1 | #REF! | #REF! | 5.61 | #REF! | 4 | #REF! | 1 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## LONTITUDES AF (hidden)
METRADO ACCESORIOS
| LONGITUD |  | CODO | TEE | REDUCCION | VALV
1=>3 | 0.5 | 1.53 | 2
1.03
2=>3 | 0.25 | 0.25 | 1
3=>5 | 1.55 | 1.55 | 1 | 1
4=>5 | 2 | 2.87 | 2
0.87
5=>7 | 3.67 | 3.67 |  | 1
6=>7 | 0.5 | 1.34 | 2
0.84
7=>13 | 3.12 | 3.92 | 4 | 1 | 1 | 1
0.8
8=>10 | 0.5 | 1.67 | 2
1.17
9=>10 | 0.25 | 0.25 | 1
10=>12 | 1.27 | 1.27 |  | 1
11=>12 | 2 | 3.16 | 2
1.16
12=>13 | 6.45 | 7.25 | 7 | 1 | 1 | 1
0.8
13=>33 | 6.91 | 6.91 | 1 | 1
14=>16 | 1 | 1.67 | 2
0.67
15=>16 | 1 | 1 | 1
16=>18 | 0.68 | 0.68 |  | 1
17=>18 | 1 | 1 | 1
18=>24 | 0.64 | 0.64 |  | 1
19=>21 | 0.25 | 1.24 | 2
0.99
20=>21 | 0.25 | 0.25 | 1
21=>23 | 1.01 | 1.01 |  | 1
22=>23 | 0.25 | 0.25 | 1
23=>24 | 0.16 | 0.16 |  | 1
24=>32 | 2.5 | 2.5 |  | 1 | 1
25=>27 | 2 | 2.96 | 2
0.96
26=>27 | 2 | 2 | 1
27=>29 | 0.96 | 0.96 |  | 1
28=>29 | 2 | 2 | 1
29=>31 | 3.25 | 3.25 | 1 | 1 | 1
30=>31 | 0.5 | 3.48 | 2
2.98
31=>32 | 0.63 | 0.63 |  | 1
32=>33 | 8.87 | 9.67 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
33=>37 | 2.39 | 2.39 |  | 1
34=>36 | 1 | 1.718 | 2
0.718
35=>36 | 1 | 1 | 1
36=>37 | 3.76 | 4.56 | 5 |  | 1 | 1
0.8
37=>38 | 0.28 | 0.28 |  | 1
38=>52 | 2.8 | 2.8 |  | 1
39=>41 | 0.25 | 0.98 | 2
0.73
40=>41 | 0.5 | 1.23 | 2
0.73
41=>47 | 4.15 | 4.95 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
42=>44 | 0.5 | 1.37 | 2
0.87
43=>44 | 1 | 1 | 1
44=>46 | 0.44 | 0.44 |  | 1
45=>46 | 0.25 | 0.96 | 2
0.71
46=>47 | 9.67 | 10.47 | 4 | 1 | 1 | 1
0.8
47=>51 | 1.37 | 1.37 |  | 1
48=>50 | 0.25 | 2.73 | 3
2.48
49=>50 | 0.5 | 1.93 | 2
1.43
50=>51 | 1.4695 | 2.2695 | 4 | 1 | 1 | 1
0.8
51=>52 | 0.28 | 0.28 |  | 1
52=>68 | 2.8 | 3.16 | 1 | 1
0.36
53=>55 | 0.5 | 3.4 | 3
2.9
54=>55 | 0.25 | 0.25 | 1
55=>61 | 4.17 | 4.97 | 6 | 1 | 1 | 1
0.8
56=>58 | 0.25 | 1.14 | 2
0.89
57=>58 | 0.5 | 0.5 | 1
58=>60 | 1.79 | 1.79 | 1 | 1
59=>60 | 1 | 1 | 1
60=>61 | 1.99 | 1.99 | 4 | 1 | 1 | 1
61=>67 | 2.06 | 2.06 | 1 | 1
62=>64 | 2 | 3.08 | 2
1.08
63=>64 | 0.25 | 0.25 | 1
64=>66 | 0.15 | 0.15 |  | 1
65=>66 | 0.5 | 0.84 | 2
0.34
66=>67 | 4.49 | 5.29 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
67=>68 | 1.06 | 1.06 |  | 1
68=>69 | 32 | 32 | 2 | 1
1=>3 |  | 1.53 | 2 | 0 | 0 | 0
2=>3 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
3=>5 |  | 1.55 | 1 | 1 | 0 | 0
4=>5 |  | 2.87 | 2 | 0 | 0 | 0
5=>7 |  | 3.67 | 0 | 1 | 0 | 0
6=>7 |  | 1.34 | 2 | 0 | 0 | 0
7=>13 |  | 3.92 | 4 | 1 | 1 | 1
8=>10 |  | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0
9=>10 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
10=>12 |  | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0
11=>12 |  | 3.16 | 2 | 0 | 0 | 0
12=>13 |  | 7.25 | 7 | 1 | 1 | 1
13=>33 |  | 6.91 | 1 | 1 | 0 | 0
14=>16 |  | 1.67 | 2 | 0 | 0 | 0
15=>16 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
16=>18 |  | 0.68 | 0 | 1 | 0 | 0
17=>18 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
18=>24 |  | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0
19=>21 |  | 1.24 | 2 | 0 | 0 | 0
20=>21 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
21=>23 |  | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0
22=>23 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
23=>24 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0
24=>32 |  | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0
25=>27 |  | 2.96 | 2 | 0 | 0 | 0
26=>27 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
27=>29 |  | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0
28=>29 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
29=>31 |  | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 0
30=>31 |  | 3.48 | 2 | 0 | 0 | 0
31=>32 |  | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0
32=>33 |  | 9.67 | 5 | 1 | 1 | 1
33=>37 |  | 2.39 | 0 | 1 | 0 | 0
34=>36 |  | 1.718 | 2 | 0 | 0 | 0
35=>36 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
36=>37 |  | 4.56 | 5 | 0 | 1 | 1
37=>38 |  | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0
38=>52 |  | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0
39=>41 |  | 0.98 | 2 | 0 | 0 | 0
40=>41 |  | 1.23 | 2 | 0 | 0 | 0
41=>47 |  | 4.95 | 5 | 1 | 1 | 1
42=>44 |  | 1.37 | 2 | 0 | 0 | 0
43=>44 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
44=>46 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0
45=>46 |  | 0.96 | 2 | 0 | 0 | 0
46=>47 |  | 10.47 | 4 | 1 | 1 | 1
47=>51 |  | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0
48=>50 |  | 2.73 | 3 | 0 | 0 | 0
49=>50 |  | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0
50=>51 |  | 2.2695 | 4 | 1 | 1 | 1
51=>52 |  | 0.28 | 0 | 1 | 0 | 0
52=>68 |  | 3.16 | 1 | 1 | 0 | 0
53=>55 |  | 3.4 | 3 | 0 | 0 | 0
54=>55 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
55=>61 |  | 4.97 | 6 | 1 | 1 | 1
56=>58 |  | 1.14 | 2 | 0 | 0 | 0
57=>58 |  | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
58=>60 |  | 1.79 | 1 | 1 | 0 | 0
59=>60 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
60=>61 |  | 1.99 | 4 | 1 | 1 | 1
61=>67 |  | 2.06 | 1 | 1 | 0 | 0
62=>64 |  | 3.08 | 2 | 0 | 0 | 0
63=>64 |  | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0
64=>66 |  | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
65=>66 |  | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 0
66=>67 |  | 5.29 | 5 | 1 | 1 | 1
67=>68 |  | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0
68=>69 |  | 32 | 2 | 1 | 0 | 0

## MONTANTES (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
| PROYECTO | #REF!
| UBICACIÓN | #REF! | [7 empty] | Inodoro | 4
| CAPITULO | : AGUA | [7 empty] | Lavatorio | 2
| CALCULO | : CALCULO DEL DIÁMETRO DE LAS MONTANTES LAS UNIDADES DE DESCARGA | [7 empty] | Ducha | 3
| FECHA | #REF! | [7 empty] | Urinario | 4 | VALVULAS
[10 empty] | Lavadero | 2
1.- | CALCULO DEL DIÁMETRO DE LAS MONTANTES
| MONTANTE |  | PISO | USO | UG PARCIAL | UG TOTAL | DIÁMETRO DE LA MONTANTE SEGÚN ANEXO N°08 NORMA IS.010 | DIÁMETRO DEL RAMAL QUE DESCARGA EN MONTANTE | DIÁMETRO DE LA MONTANTE
MONTANTE N° 01
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 02
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | 0 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 03
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | 0 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 04
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | 28 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 05
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 06
|  |  | 2° PISO | Público | 12 | 12 | 3 | 3 | 3
|  |  | 1° PISO | Público | 2 | 14 | 3 | 3 | 3
MONTANTE N° 07
|  |  | 2° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
|  |  | 1° PISO | Público | 0 | #REF! | #REF! | 4 | #REF!
MONTANTE N° 08
|  |  | 2° PISO | Público | 0 | 0 | 2 | 4 | 4
|  |  | 1° PISO | Público | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | #REF!

## TRAMPA DE GRASA (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
| CAPITULO | : DESAGÜE
| CALCULO | : DIMENSIONAMIENTO DE TRAMPA DE GRASA
| FECHA | : MAYO 2016
1.- | DIMENSIONAMIENTO DE TRAMPA DE GRASA RAMAL-4, RAMAL-8 Y RAMAL-9
| Total de Unidades de Gasto |  | 100 | UH
| Caudal de Desagües |  | 1.336 | litros/seg.
| Periodo de Retencion |  | 15 | min.
|  |  | 900 | seg.
| Periodo de Limpieza |  | 7 | días
| Volúmen de Desagüe Graso |  | 1202.4 | litros
| Dimensiones Trampa de grasa |  |  |  | h1= | hu= | h2=
[5 empty] | 1 | 0.95 | 0.9
| Largo |  | 2 | m
| Ancho |  | 1 | m
| Profundidad Promedio Útil |  | 0.95 | m |  | L
| Volúmen Útil |  | 1900 | litros
| Derterminacion de Grasa |  |  |  | Largo (L)= | 2 | m
[5 empty] | Pendiente (S)= | 5 | %
| Concentración de Grasa |  | 150 | mg/litro
| Densidad del Aceite |  | 0.8 | gr./cm3
Demanda diaria:
| Área del Comedor |  | 50 | m2
| Dotación de agua para restaurantes |  | 40 | litros/m2
| Demanda Diaria por Comedor |  | 2000 | litros
| Alimentos consumidos fuera de local |  | 375 | cubiertos
| Dotación por Cubierto Preparado |  | 8 | litros/cub.
| Demanda por Cubierto Preparado |  | 3000 | litros
| Total Demanda Diaria |  | 5000 | litros
Se considera que el 80% de la demanda diaria de agua es utilizada en la preparación de alimentos que se convertirán en desagüe graso equivalente a:
| Volúmen de Contribución al Desagüe |  | 4000 | litros
| Cantidad de grasa generada/día |  | 600000 | mg.
| Cantidad de grasa generada/semana |  | 4200 | gr.
| Volúmen de Grasa |  | 5250 | cm3
| Área de Trampa de Grasa |  | 2 | m2
| Altura de Grasa por Semana |  | 0.2625 | cm
Derterminacion de Sólidos
| Concentración de Sólidos en el Desagüe |  | 12 | ml/litro
| Cantidad de Sólidos Generados en el Lavado por Día |  | 48000 | ml
| Cantidad de Sólidos Generados por semana |  | 336000 | ml
| Altura de Sólidos por Semana |  | 16.8 | cm
Volumen Útil entre Limpiezas (1 Semana)
| Altura Promedio Trampa de Grasa |  | 0.95 | m
| Altura Útil |  | 0.77937 | m
| Volúmen Útil |  | 1558.75 | litros | OK
| Pérdida de Volumen de la Trampa de Grasa |  | 0.17063 | m
|  |  | 17.9605 | % | OK
GXCVVC

## DRENAJE_PLUVIAL (hidden)
MEMORIA DE CALCULO
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | DRENAJE PLUVIAL
CALCULO | :CÁLCULO DE INTENSIDAD Y CAUDALES POR ÁREAS DE DRENAJE
FECHA | : ENERO DEL 2021 | [9 empty] | VALVULAS
Según el RNE(norma OS.060) para áreas de drenaje no mayor de 13 Km2, se utilizará EL METODO RACIONAL
Q=0.278CIA
donde:
Q=Caudal Pico m3/s
I=Intensidad de lluvia de Diseño mm/hora
A=Área de drenaje en Km2
CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE LLUVIA
calcularemos por la fórmula IILA Modificada
I=a(1 + klogT)(t+b)^(n-1)
donde:
I = intensidad de lluvia de diseño mm/hora
a = parámetro de intensidad en mm |  |  | de la tabla 3b |  | 36.6963
k = parámetro de frecuencia adimensional |  |  | de la tabla 3a |  | 0.55
b = parámetro hora |  |  | para región selva |  | 0.2
n = parámetro de duración adimensional |  |  | de la tabla 3b |  | 0.405
t=duración hora |  |  | menor de tres horas |  | 0.5
T = Período de Retorno años |  |  |  |  | 50
I = | 112.18 | mm/hora
AREA | C | I | A | A | Q | Q
|  | (mm/hora) | (km2) | (m2) | l/s | (m3/s)
A1 | 0.83 | 112.18 | 0.003752 | 3752 | 97.1183 | 0.097118
A2 | 0.83 | 112.18 | 0.0006878 | 687.8 | 17.8033 | 0.017803
A3 | 0.83 | 112.18 | 0.0019083 | 1908.29 | 49.395 | 0.049395
A4 | 0.83 | 112.18 | 0.0014175 | 1417.46 | 36.6901 | 0.03669
A5 | 0.83 | 112.18 | 0.00037983 | 379.83 | 9.8317 | 0.0098317
A6 | 0.83 | 112.18 | 0.0023382 | 2338.24 | 60.524 | 0.060524
A7 | 0.83 | 112.18 | 0.0009472 | 947.2 | 24.5177 | 0.024518
A8 | 0.83 | 112.18 | 0.00040256 | 402.56 | 10.42 | 0.01042
A9 | 0.83 | 112.18 | 0.00083053 | 830.53 | 21.4978 | 0.021498
A10 | 0.83 | 112.18 | 0.00080535 | 805.35 | 20.846 | 0.020846
A11 | 0.15 | 112.18 | 0.00037264 | 372.64 | 1.7432 | 0.0017432
DIMENSIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS PRINCIPALES
AREA | Q | TIPO DE CONDUCTO | ANCHO(A) O DIÁMETRO (D) EN m | PENDIENTE MÍNIMA | CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN (l/s) |  | ANCHO |  | Y/D 50% | Y/D 75%
| l/s |  |  | % | Y/D O Y/A = 50% | Y/D O Y/A = 75% | 0.25 | CANALETA TIPO 1 | 21 | 38.3
A1 | 97.1183 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3 | 0.3 | CANALETA TIPO2 | 34.2 | 62.4
A1 | 97.1183 | TUBERÍA Ø8" | 0.2 | 1 | 22.3 | 38.9 | 0.4 | CANALETA TIPO2 | 73.6 | 134.3
A3 | 49.395 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø6" | 7 | 12.8
A1+A4 | 133.8084 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø8" | 15.1 | 27.5
A1+A4 | 133.8084 | TUBERÍA Ø8" | 0.2 | 1 | 22.3 | 38.9 |  | TUBERÍA PVC Ø10" | 27.3 | 49.8
A1+A3+A4 | 183.2034 | CANALETA TIPO 2 | 0.35 | 0.5 | 65.7 | 111.2 |  | TUBERÍA PVC Ø12" | 44.4 | 81.1
A1+A3+A4 | 183.2034 | TUBERÍA Ø10" | 0.25 | 1 | 38.7 | 70.5
A5 | 9.8317 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A5 | 9.8317 | TUBERÍA Ø8" | 0.2 | 1 | 22.3 | 38.9
A1+A3+A4+A5 | 193.0351 | TUBERÍA Ø10" | 0.25 | 1 | 38.7 | 70.5
A2 | 17.8033 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A9 | 21.4978 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A2+A6+A9 | 82.0218 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A7/2 | 12.2589 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A2+A6+A7+A9 | 124.3428 | CANALETA TIPO 2 | 0.35 | 0.5 | 65.7 | 111.2
A10+A11 | 22.5892 | CANALETA TIPO 1 | 0.25 | 0.5 | 26.8 | 45.3
A10+A11 | 22.5892 | TUBERÍA Ø8" | 0.2 | 1 | 22.3 | 38.9
A2+A6+A7+A9+A8/2 | 129.5528 | CANALETA TIPO 2 | 0.35 | 0.5 | 65.7 | 111.2
A2+A6+A7+A9+A8/2 | 129.5528 | TUBERÍA Ø10" | 0.25 | 1 | 38.7 | 70.5
A6+A7+A9+A8/2+A10+A11 | 152.142 | TUBERÍA Ø10" | 0.25 | 1 | 38.7 | 70.5

## Trampa G
TRAMPA DE GRASA
| PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
| UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
| CAPITULO | TRATAMIENTO DESAGUE
| CALCULO | : DIMENSIONAMIENTO DE TRAMPA DE GRASA PRIMARIA Y SECUNDARIA
| FECHA | 2021-01-01
1.- | Volumen de Desagüe Graso
| Total de Unidades de Gasto |  |  | 4 | UH
| Caudal de Desagües |  |  | 0.18 | litros/seg.
| Periodo de Retención |  |  | 15 | min.
|  |  |  | 900 | seg.
30
| Periodo de Limpieza (PL) |  |  | 20 | días
2:1
| Volúmen de Desagüe Graso |  |  | 162 | litros |  |  |  |  | 3:2
2.- | Dimensiones Trampa de grasa |  |  |  |  | h1= | hu= | h2=
[6 empty] | 0.85 | 0.82 | 0.79
| Largo |  |  | 1.2 | m | [5 empty] | 1.25
| Ancho |  |  | 0.8 | m | [5 empty] | 0.66667
| Profundidad Promedio Útil |  |  | 0.82 | m | L = | 1.2 | m
[6 empty] | Pendiente (S)= | 5 | %
| Volúmen Útil |  |  | 787.2 | litros
3.- | Derterminacion de Grasa |  |  |  |  | Largo (L)= | 1.2 | m |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | -1 | 1 | 0 | #VALUE!
[6 empty] | Pendiente (S)= | 5 | %
| Concentración de Grasa |  |  | 300 | mg/litro
| Densidad del Aceite |  |  | 0.9 | gr./cm3
4.- | Demanda diaria: | [7 empty] | 1.2
0.8
| Total Demanda Diaria |  |  | 2000 | litros |  |  |  | 0.8
Se considera que el 80% de la demanda diaria de agua es utilizada en la preparación de alimentos que se convertirán en desagüe graso equivalente a:
| Volúmen de Contribución al Desagüe |  |  | 1600 | litros
| Cantidad de grasa generada/día |  |  | 480000 | mg.
| Cantidad de grasa generada/PL |  |  | 9600 | gr.
| Volúmen de Grasa |  |  | 10.6667 | litros
| Área de Trampa de Grasa |  |  | 0.96 | m2
| Altura de Grasa por Limpieza |  |  | 1.1111 | cm
5.- | Derterminacion de Sólidos
| Concentración de Sólidos en el Desagüe |  |  | 4.5 | ml/litro
| Cantidad de Sólidos Generados en el Lavado por Día |  |  | 7200 | ml
| Cantidad de Sólidos Generados por PL |  |  | 144 | litros
| Altura de Sólidos por Semana |  |  | 15 | cm
6.- | Volumen Útil entre Limpiezas |  |  |  | 20 | días
| Volúmen Útil |  |  | 316.6667 | litros
( V liquid + V grasas + V solido )
| Altura Promedio Trampa de Grasa |  |  | 0.82 | m
| Altura Útil |  |  | 0.65889 | m
| Volúmen Útil |  |  | 632.5333 | litros | OK
| Pérdida de Volumen de la Trampa de Grasa |  |  | 0.16111 | m
|  |  |  | 19.6477 | % | OK
Presion ( m )
Por lo tanto el volumen útil de la trampa de grasa es de 632.53 litros.
Dimensionamiento de la Trampa
| De acuerdo al manual de especificaciones técnicas para el diseño de trampas de grasa, se tiene la relación largo (L):ancho (a) del área superficial de la trampa de grasa deberá estar comprendido entre 2:1 a 3:2, de preferencia | [10 empty] | #REF!
#REF!
| Volumen | = | 0.63333 | m3 | 633.3333 | Litros
| Altura (asumida) | = | 1.05 | m
La relación largo:ancho del área superficial de la trampa de grasa deberá estar comprendido entre 2:1 a 3:2.
| Ancho (a) | = | 0.6 | mts
| Largo (L) | = | 1 | mts | 0.465
| Altura ( h) | = | 0.775 | mts

## Evacuacion pluvial
MEMORIA DE CALCULO - EVACUACION PLUVIAL
PROYECTO | : "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA"
UBICACIÓN | : PAITA BAJA - PAITA - PIURA
CAPITULO | DRENAJE PLUVIAL
CALCULO | :CÁLCULO DE INTENSIDAD Y CAUDALES POR ÁREAS DE DRENAJE
FECHA | : ENERO DEL 2021 | [20 empty] | VALVULAS
Según el RNE(norma OS.060) para áreas de drenaje no mayor de 13 Km2, se utilizará EL METODO RACIONAL
Q=0.278CIA
donde:
Q=Caudal Pico m3/s
I=Intensidad de lluvia de Diseño mm/hora
A=Área de drenaje en Km2
CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO
Precipitación Máxima en 24 horas (*): |  |  | 134.8 | mm
Intensidad de lluvia (I=0.462xPmáx^0.975): |  |  | 55.0921 | mm/h
(*) Fuente Senamhi. Estación Meteorológica La Esperanza - Paita - Piura
CÁLCULO DEL CAUDAL DE DISEÑO
Q= C x Id x A / 3600
Donde:
Q= Gasto de escurrimiento superficial en l/s
C= Coeficiente de escurrimiento para el área tributaria (Tabla 3.b)
Id= Intensidad media de la lluvia en mm/h
A= Área tributaria del drenaje a analizar en m2
I = |  |  | 55.0921 | mm/hora
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 1
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A29 | 2.643e-05 | 26.43 | 55.0921 | 0.85 | 0.34407 | 0.00034407
[5 empty] | 0.34407 | 0.00034407
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 2
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A30 | 4.128e-05 | 41.28 | 55.0921 | 0.85 | 0.53739 | 0.00053739
A31 | 2.046e-05 | 20.46 | 55.0921 | 0.85 | 0.26635 | 0.00026635
A44 | 1.234e-05 | 12.34 | 55.0921 | 0.85 | 0.16065 | 0.00016065
A34 | 3.918e-05 | 39.18 | 55.0921 | 0.85 | 0.51006 | 0.00051006 | [7 empty] | 0.0036272
A35 | 3.918e-05 | 39.18 | 55.0921 | 0.85 | 0.51006 | 0.00051006
[5 empty] | 1.9845 | 0.0019845
#REF!
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 3
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A25 | 5.847e-05 | 58.47 | 55.0921 | 0.85 | 0.76118 | 0.00076118
A26 | 5.847e-05 | 58.47 | 55.0921 | 0.85 | 0.76118 | 0.00076118
[5 empty] | 1.5224 | 0.0015224
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 4
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A41 | 8.174e-05 | 81.74 | 55.0921 | 0.85 | 1.0641 | 0.0010641
A27 | 8.174e-05 | 81.74 | 55.0921 | 0.85 | 1.0641 | 0.0010641
A38 | 0.00013716 | 137.16 | 55.0921 | 0.85 | 1.7856 | 0.0017856
A3 | 1.915e-05 | 19.15 | 55.0921 | 0.85 | 0.2493 | 0.0002493
A32 | 2.893e-05 | 28.93 | 55.0921 | 0.85 | 0.37662 | 0.00037662
A33 | 1.632e-05 | 16.32 | 55.0921 | 0.85 | 0.21246 | 0.00021246
A37 | 5.476e-05 | 54.76 | 55.0921 | 0.85 | 0.71288 | 0.00071288
A36 | 5.476e-05 | 54.76 | 55.0921 | 0.85 | 0.71288 | 0.00071288
A8 | 0.00014525 | 145.25 | 55.0921 | 0.85 | 1.8909 | 0.0018909
[5 empty] | 8.0689 | 0.0080689
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 5
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A39 | 0.00013716 | 137.16 | 55.0921 | 0.85 | 1.7856 | 0.0017856
A40 | 8.174e-05 | 81.74 | 55.0921 | 0.85 | 1.0641 | 0.0010641
A7 | 0.00014525 | 145.25 | 55.0921 | 0.85 | 1.8909 | 0.0018909
A5 | 2.99e-05 | 29.9 | 55.0921 | 0.85 | 0.38925 | 0.00038925
[5 empty] | 5.1299 | 0.0051299
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 6
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A24 | 6.217e-05 | 62.17 | 55.0921 | 0.85 | 0.80935 | 0.00080935
A23 | 2.294e-05 | 22.94 | 55.0921 | 0.85 | 0.29864 | 0.00029864
A28 | 8.174e-05 | 81.74 | 55.0921 | 0.85 | 1.0641 | 0.0010641
A21 | 4.788e-05 | 47.88 | 55.0921 | 0.85 | 0.62331 | 0.00062331
A43 | 5.847e-05 | 58.47 | 55.0921 | 0.85 | 0.76118 | 0.00076118
A22 | 4.726e-05 | 47.26 | 55.0921 | 0.85 | 0.61524 | 0.00061524
A42 | 5.847e-05 | 58.47 | 55.0921 | 0.85 | 0.76118 | 0.00076118
A17 | 1.943e-05 | 19.43 | 55.0921 | 0.85 | 0.25295 | 0.00025295
A19 | 6.521e-05 | 65.21 | 55.0921 | 0.85 | 0.84892 | 0.00084892
A18 | 2.68e-05 | 26.8 | 55.0921 | 0.85 | 0.34889 | 0.00034889
A11 | 6.676e-05 | 66.76 | 55.0921 | 0.85 | 0.8691 | 0.0008691
A6 | 2.139e-05 | 21.39 | 55.0921 | 0.85 | 0.27846 | 0.00027846
[5 empty] | 7.5313 | 0.0075313
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 7
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A20 | 6.606e-05 | 66.06 | 55.0921 | 0.85 | 0.85999 | 0.00085999
A16 | 5.894e-05 | 58.94 | 55.0921 | 0.85 | 0.7673 | 0.0007673
A15 | 5.894e-05 | 58.94 | 55.0921 | 0.85 | 0.7673 | 0.0007673
A13 | 6.524e-05 | 65.24 | 55.0921 | 0.85 | 0.84931 | 0.00084931
A14 | 4.84e-05 | 48.4 | 55.0921 | 0.85 | 0.63008 | 0.00063008
A10 | 4.84e-05 | 48.4 | 55.0921 | 0.85 | 0.63008 | 0.00063008
A12 | 6.677e-05 | 66.77 | 55.0921 | 0.1 | 0.10226 | 0.00010226
A9 | 4.84e-05 | 48.4 | 55.0921 | 0.1 | 0.074128 | 7.4128e-05
[5 empty] | 4.6805 | 0.0046805
AREAS DE DRENAJE PLUVIAL 8
AREA | A | A | I | C | Q | Q
| (km2) | (m2) | (mm/hora) |  | (l/s) | (m3/s)
A4 | 5.847e-05 | 58.47 | 55.0921 | 0.85 | 0.76118 | 0.00076118
A2 | 4.137e-05 | 41.37 | 55.0921 | 0.85 | 0.53857 | 0.00053857
A1 | 2.634e-05 | 26.34 | 55.0921 | 0.85 | 0.3429 | 0.0003429
[5 empty] | 1.6426 | 0.0016426
[5 empty] | 30.9041 | 0.030904 | [7 empty] | 0.030904
DIMENSIONAMIENTO DE LOS CANALES DE CONCRETO
A=0.40m
CANAL | Q | Tipo de conducto | Ancho (m) | Tirante (m) |  | Relación: tirante/profundidad (%) | Pendiente | [6 empty] | Capacidad de conducción (l/s) |  | CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN (l/s) |  | ANCHO |  | Y/D 50% | Y/D 75%
| l/s |  |  | Teórico | Proyectado |  | % |  | a=0.40m |  | a=0.25m |  | a=0.20m | Lt/seg | Obs. | Y/D O Y/A = 50% | Y/D O Y/A = 75% | 0.25 | CANALETA TIPO 1 | 21 | 38.3
1 | 0.34407 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.0063 | 0.26 | 2.4231 | 0.5 |  |  | 0.0497 | 19.1154 | 0.0599 | 23.0385 | 182.5 | Ok | 43.5 | 45.3 | 0.3 | CANALETA TIPO2 | 34.2 | 62.4
2 | 1.9845 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.0187 | 0.23 | 8.1304 | 0.5 |  |  | 0.0483 | 21 | 0.0582 | 25.3043 | 129.2 | Ok | 22.3 | 38.9 | 0.4 | CANALETA TIPO2 | 73.6 | 134.3
3 | 1.5224 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.0158 | 0.22 | 7.1818 | 0.5 |  |  | 0.065 | 29.5455 | 0.0794 | 36.0909 | 129.2 | Ok | 22.3 | 38.9 | 0.4 | CANALETA TIPO2 | 73.6 | 134.3
4 | 8.0689 | Canaleta Sección Y-Y | 0.3 | 0.046 | 0.38 | 12.1053 | 0.5 | 0.084 | 22.1053 | 0.1282 | 33.7368 | 0.1627 | 42.8158 | 103.1 | Ok | 22.3 | 38.9
5 | 5.1299 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.0342 | 0.32 | 10.6875 | 0.5 |  |  | 0.0206 | 6.4375 | 0.0241 | 7.5312 | 25 | Ok | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø6" | 7 | 12.8
6 | 7.5313 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.044 | 0.25 | 17.6 | 0.5 |  |  | 0.0213 | 8.52 | 0.025 | 10 | 63.4 | Ok | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø6" | 7 | 12.8
7 | 4.6805 | Canaleta sección X-X | 0.3 | 0.0322 | 0.32 | 10.0625 | 0.5 |  |  | 0.0213 | 6.6562 | 0.025 | 7.8125 | 63.4 | Ok | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø6" | 7 | 12.8
8 | 27.0531 | Canaleta sección Y-Y | 0.4 | 0.0826 | 0.59 | 14 | 0.5 |  |  | 0.0213 | 3.6102 | 0.025 | 4.2373 | 63.4 | Ok | 26.8 | 45.3 |  | TUBERÍA PVC Ø6" | 7 | 12.8
| 0.00034407 |  |  |  |  | 13.278
0.0019845
0.0015224
| 0.0080689 |  | 0.13 | 0.15 | 0.31 | 0.51
| 0.0051299 |  | 0.37 | 0.31 | 0.42 | 0.73
| 0.0075313 |  | 0.25 | 0.23 | 0.365 | 0.62
0.0046805
0.027053

## ANEXO (hidden)
GASTOS PROBABLES PARA LA APLICACIÓN DEL METODO HUNTER
CON VALVULA |  | CON TANQUE
UH | GASTO PROBLABLE | UH | GASTO PROBLABLE
2 | 0.17472 | 2 | 0.08
3 | 0.4368 | 3 | 0.12
4 | 0.728 | 4 | 0.18
5 | 0.91 | 5 | 0.23
6 | 0.94 | 6 | 0.25
7 | 0.97 | 7 | 0.28
8 | 1 | 8 | 0.29
9 | 1.03 | 9 | 0.32
10 | 1.06 | 10 | 0.34
11 | 1.09 | 11 | 0.37
12 | 1.12 | 12 | 0.38
13 | 1.14 | 13 | 0.405
14 | 1.17 | 14 | 0.42
15 | 1.19 | 15 | 0.4475
16 | 1.22 | 16 | 0.46
17 | 1.25 | 17 | 0.48625
18 | 1.27 | 18 | 0.5
19 | 1.29 | 19 | 0.52687
20 | 1.33 | 20 | 0.54
21 | 1.35 | 21 | 0.56656
22 | 1.37 | 22 | 0.58
23 | 1.39 | 23 | 0.60172
24 | 1.42 | 24 | 0.61
25 | 1.44 | 25 | 0.64414
26 | 1.45 | 26 | 0.67
27 | 1.48 | 27 | 0.70293
28 | 1.51 | 28 | 0.71
29 | 1.53 | 29 | 0.73354
30 | 1.55 | 30 | 0.75
31 | 1.57 | 31 | 0.77823
32 | 1.59 | 32 | 0.79
33 | 1.61 | 33 | 0.81088
34 | 1.63 | 34 | 0.82
35 | 1.65 | 35 | 0.83956
36 | 1.67 | 36 | 0.85
37 | 1.69 | 37 | 0.87022
38 | 1.7 | 38 | 0.88
39 | 1.73 | 39 | 0.89989
40 | 1.74 | 40 | 0.91
41 | 1.76 | 41 | 0.93506
42 | 1.78 | 42 | 0.95
43 | 1.8 | 43 | 0.98247
44 | 1.82 | 44 | 1
45 | 1.83 | 45 | 1.0238
46 | 1.84 | 46 | 1.03
47 | 1.88 | 47 | 1.0631
48 | 1.92 | 48 | 1.09
49 | 1.95 | 49 | 1.1234
50 | 1.97 | 50 | 1.13
51 | 1.984 | 51 | 1.142
52 | 1.998 | 52 | 1.154
53 | 2.012 | 53 | 1.166
54 | 2.026 | 54 | 1.178
55 | 2.04 | 55 | 1.19
56 | 2.054 | 56 | 1.202
57 | 2.068 | 57 | 1.214
58 | 2.082 | 58 | 1.226
59 | 2.096 | 59 | 1.238
60 | 2.11 | 60 | 1.25
61 | 2.122 | 61 | 1.262
62 | 2.134 | 62 | 1.274
63 | 2.146 | 63 | 1.286
64 | 2.158 | 64 | 1.298
65 | 2.17 | 65 | 1.31
66 | 2.182 | 66 | 1.32
67 | 2.194 | 67 | 1.33
68 | 2.206 | 68 | 1.34
69 | 2.218 | 69 | 1.35
70 | 2.23 | 70 | 1.36
71 | 2.242 | 71 | 1.37
72 | 2.254 | 72 | 1.38
73 | 2.266 | 73 | 1.39
74 | 2.278 | 74 | 1.4
75 | 2.29 | 75 | 1.41
76 | 2.302 | 76 | 1.418
77 | 2.314 | 77 | 1.426
78 | 2.326 | 78 | 1.434
79 | 2.338 | 79 | 1.442
80 | 2.35 | 80 | 1.45
81 | 2.362 | 81 | 1.46
82 | 2.374 | 82 | 1.47
83 | 2.38 | 83 | 1.48
84 | 2.39 | 84 | 1.49
85 | 2.4 | 85 | 1.5
86 | 2.41 | 86 | 1.512
87 | 2.42 | 87 | 1.524
88 | 2.43 | 88 | 1.536
89 | 2.44 | 89 | 1.548
90 | 2.45 | 90 | 1.56
91 | 2.46 | 91 | 1.572
92 | 2.47 | 92 | 1.584
93 | 2.48 | 93 | 1.596
94 | 2.49 | 94 | 1.608
95 | 2.5 | 95 | 1.62
96 | 2.51 | 96 | 1.63
97 | 2.52 | 97 | 1.64
98 | 2.53 | 98 | 1.65
99 | 2.54 | 99 | 1.66
100 | 2.55 | 100 | 1.67
101 | 2.555 | 101 | 1.68
102 | 2.56 | 102 | 1.69
103 | 2.565 | 103 | 1.7
104 | 2.57 | 104 | 1.71
105 | 2.575 | 105 | 1.72
106 | 2.58 | 106 | 1.73
107 | 2.585 | 107 | 1.74
108 | 2.59 | 108 | 1.75
109 | 2.595 | 109 | 1.76
110 | 2.6 | 110 | 1.75
111 | 2.612 | 111 | 1.758
112 | 2.624 | 112 | 1.766
113 | 2.636 | 113 | 1.774
114 | 2.648 | 114 | 1.782
115 | 2.66 | 115 | 1.79
116 | 2.672 | 116 | 1.798
117 | 2.684 | 117 | 1.806
118 | 2.696 | 118 | 1.814
119 | 2.708 | 119 | 1.822
120 | 2.72 | 120 | 1.83
121 | 2.728 | 121 | 1.838
122 | 2.736 | 122 | 1.846
123 | 2.744 | 123 | 1.854
124 | 2.752 | 124 | 1.862
125 | 2.76 | 125 | 1.87
126 | 2.768 | 126 | 1.878
127 | 2.776 | 127 | 1.886
128 | 2.784 | 128 | 1.894
129 | 2.792 | 129 | 1.902
130 | 2.8 | 130 | 1.91
131 | 2.805 | 131 | 1.917
132 | 2.81 | 132 | 1.924
133 | 2.815 | 133 | 1.931
134 | 2.82 | 134 | 1.938
135 | 2.825 | 135 | 1.945
136 | 2.83 | 136 | 1.952
137 | 2.835 | 137 | 1.959
138 | 2.84 | 138 | 1.966
139 | 2.845 | 139 | 1.973
140 | 2.85 | 140 | 1.98
141 | 2.86 | 141 | 1.988
142 | 2.87 | 142 | 1.996
143 | 2.88 | 143 | 2.004
144 | 2.89 | 144 | 2.012
145 | 2.9 | 145 | 2.02
146 | 2.91 | 146 | 2.028
147 | 2.92 | 147 | 2.036
148 | 2.93 | 148 | 2.044
149 | 2.94 | 149 | 2.052
150 | 2.95 | 150 | 2.06
151 | 2.959 | 151 | 2.068
152 | 2.968 | 152 | 2.076
153 | 2.977 | 153 | 2.084
154 | 2.986 | 154 | 2.092
155 | 2.995 | 155 | 2.1
156 | 3.004 | 156 | 2.108
157 | 3.013 | 157 | 2.116
158 | 3.022 | 158 | 2.124
159 | 3.031 | 159 | 2.132
160 | 3.04 | 160 | 2.14
161 | 3.048 | 161 | 2.148
162 | 3.056 | 162 | 2.156
163 | 3.064 | 163 | 2.164
164 | 3.072 | 164 | 2.172
165 | 3.08 | 165 | 2.18
166 | 3.088 | 166 | 2.188
167 | 3.096 | 167 | 2.196
168 | 3.104 | 168 | 2.204
169 | 3.112 | 169 | 2.212
170 | 3.12 | 170 | 2.22
171 | 3.128 | 171 | 2.227
172 | 3.136 | 172 | 2.234
173 | 3.144 | 173 | 2.241
174 | 3.152 | 174 | 2.248
175 | 3.16 | 175 | 2.255
176 | 3.168 | 176 | 2.262
177 | 3.176 | 177 | 2.269
178 | 3.184 | 178 | 2.276
179 | 3.192 | 179 | 2.283
180 | 3.2 | 180 | 2.29
181 | 3.205 | 181 | 2.298
182 | 3.21 | 182 | 2.306
183 | 3.215 | 183 | 2.314
184 | 3.22 | 184 | 2.322
185 | 3.225 | 185 | 2.33
186 | 3.23 | 186 | 2.338
187 | 3.235 | 187 | 2.346
188 | 3.24 | 188 | 2.354
189 | 3.245 | 189 | 2.362
190 | 3.25 | 190 | 2.37
191 | 3.261 | 191 | 2.378
192 | 3.272 | 192 | 2.386
193 | 3.283 | 193 | 2.394
194 | 3.294 | 194 | 2.402
195 | 3.305 | 195 | 2.41
196 | 3.316 | 196 | 2.418
197 | 3.327 | 197 | 2.426
198 | 3.338 | 198 | 2.434
199 | 3.349 | 199 | 2.442
200 | 3.36 | 200 | 2.45
201 | 3.368 | 201 | 2.458
202 | 3.376 | 202 | 2.466
203 | 3.384 | 203 | 2.474
204 | 3.392 | 204 | 2.482
205 | 3.4 | 205 | 2.49
206 | 3.408 | 206 | 2.498
207 | 3.416 | 207 | 2.506
208 | 3.424 | 208 | 2.514
209 | 3.432 | 209 | 2.522
210 | 3.44 | 210 | 2.53
211 | 3.447 | 211 | 2.537
212 | 3.454 | 212 | 2.544
213 | 3.461 | 213 | 2.551
214 | 3.468 | 214 | 2.558
215 | 3.475 | 215 | 2.565
216 | 3.482 | 216 | 2.572
217 | 3.489 | 217 | 2.579
218 | 3.496 | 218 | 2.586
219 | 3.503 | 219 | 2.593
220 | 3.51 | 220 | 2.6
221 | 3.512 | 221 | 2.605
222 | 3.514 | 222 | 2.61
223 | 3.516 | 223 | 2.615
224 | 3.518 | 224 | 2.62
225 | 3.52 | 225 | 2.625
226 | 3.522 | 226 | 2.63
227 | 3.524 | 227 | 2.635
228 | 3.526 | 228 | 2.64
229 | 3.528 | 229 | 2.645
230 | 3.53 | 230 | 2.65
231 | 3.542 | 231 | 2.66
232 | 3.554 | 232 | 2.67
233 | 3.566 | 233 | 2.68
234 | 3.578 | 234 | 2.69
235 | 3.59 | 235 | 2.7
236 | 3.602 | 236 | 2.71
237 | 3.614 | 237 | 2.72
238 | 3.626 | 238 | 2.73
239 | 3.638 | 239 | 2.74
240 | 3.65 | 240 | 2.75
241 | 3.656 | 241 | 2.759
242 | 3.662 | 242 | 2.768
243 | 3.668 | 243 | 2.777
244 | 3.674 | 244 | 2.786
245 | 3.68 | 245 | 2.795
246 | 3.686 | 246 | 2.804
247 | 3.692 | 247 | 2.813
248 | 3.698 | 248 | 2.822
249 | 3.704 | 249 | 2.831
250 | 3.71 | 250 | 2.84
251 | 3.718 | 251 | 2.847
252 | 3.726 | 252 | 2.854
253 | 3.734 | 253 | 2.861
254 | 3.742 | 254 | 2.868
255 | 3.75 | 255 | 2.875
256 | 3.758 | 256 | 2.882
257 | 3.766 | 257 | 2.889
258 | 3.774 | 258 | 2.896
259 | 3.782 | 259 | 2.903
260 | 3.79 | 260 | 2.91
261 | 3.798 | 261 | 2.918
262 | 3.806 | 262 | 2.926
263 | 3.814 | 263 | 2.934
264 | 3.822 | 264 | 2.942
265 | 3.83 | 265 | 2.95
266 | 3.838 | 266 | 2.958
267 | 3.846 | 267 | 2.966
268 | 3.854 | 268 | 2.974
269 | 3.862 | 269 | 2.982
270 | 3.87 | 270 | 2.99
271 | 3.877 | 271 | 2.998
272 | 3.884 | 272 | 3.006
273 | 3.891 | 273 | 3.014
274 | 3.898 | 274 | 3.022
275 | 3.905 | 275 | 3.03
276 | 3.912 | 276 | 3.038
277 | 3.919 | 277 | 3.046
278 | 3.926 | 278 | 3.054
279 | 3.933 | 279 | 3.062
280 | 3.94 | 280 | 3.07
281 | 3.95 | 281 | 3.078
282 | 3.96 | 282 | 3.086
283 | 3.97 | 283 | 3.094
284 | 3.98 | 284 | 3.102
285 | 3.99 | 285 | 3.11
286 | 4 | 286 | 3.118
287 | 4.01 | 287 | 3.126
288 | 4.02 | 288 | 3.134
289 | 4.03 | 289 | 3.142
290 | 4.04 | 290 | 3.15
291 | 4.048 | 291 | 3.167
292 | 4.056 | 292 | 3.184
293 | 4.064 | 293 | 3.201
294 | 4.072 | 294 | 3.218
295 | 4.08 | 295 | 3.235
296 | 4.088 | 296 | 3.252
297 | 4.096 | 297 | 3.269
298 | 4.104 | 298 | 3.286
299 | 4.112 | 299 | 3.303
300 | 4.12 | 300 | 3.32
301 | 4.126 | 301 | 3.3225
302 | 4.132 | 302 | 3.325
303 | 4.138 | 303 | 3.3275
304 | 4.144 | 304 | 3.33
305 | 4.15 | 305 | 3.3325
306 | 4.156 | 306 | 3.335
307 | 4.162 | 307 | 3.3375
308 | 4.168 | 308 | 3.34
309 | 4.174 | 309 | 3.3425
310 | 4.18 | 310 | 3.345
311 | 4.186 | 311 | 3.3475
312 | 4.192 | 312 | 3.35
313 | 4.198 | 313 | 3.3525
314 | 4.204 | 314 | 3.355
315 | 4.21 | 315 | 3.3575
316 | 4.216 | 316 | 3.36
317 | 4.222 | 317 | 3.3625
318 | 4.228 | 318 | 3.365
319 | 4.234 | 319 | 3.3675
320 | 4.24 | 320 | 3.37
321 | 4.2455 | 321 | 3.3775
322 | 4.251 | 322 | 3.385
323 | 4.2565 | 323 | 3.3925
324 | 4.262 | 324 | 3.4
325 | 4.2675 | 325 | 3.4075
326 | 4.273 | 326 | 3.415
327 | 4.2785 | 327 | 3.4225
328 | 4.284 | 328 | 3.43
329 | 4.2895 | 329 | 3.4375
330 | 4.295 | 330 | 3.445
331 | 4.3005 | 331 | 3.4525
332 | 4.306 | 332 | 3.46
333 | 4.3115 | 333 | 3.4675
334 | 4.317 | 334 | 3.475
335 | 4.3225 | 335 | 3.4825
336 | 4.328 | 336 | 3.49
337 | 4.3335 | 337 | 3.4975
338 | 4.339 | 338 | 3.505
339 | 4.3445 | 339 | 3.5125
340 | 4.35 | 340 | 3.52
341 | 4.3528 | 341 | 3.5238
342 | 4.3555 | 342 | 3.5275
343 | 4.3582 | 343 | 3.5313
344 | 4.361 | 344 | 3.535
345 | 4.3637 | 345 | 3.5388
346 | 4.3665 | 346 | 3.5425
347 | 4.3693 | 347 | 3.5463
348 | 4.372 | 348 | 3.55
349 | 4.3747 | 349 | 3.5538
350 | 4.3775 | 350 | 3.5575
351 | 4.3803 | 351 | 3.5613
352 | 4.383 | 352 | 3.565
353 | 4.3857 | 353 | 3.5688
354 | 4.3885 | 354 | 3.5725
355 | 4.3913 | 355 | 3.5763
356 | 4.394 | 356 | 3.58
357 | 4.3967 | 357 | 3.5838
358 | 4.3995 | 358 | 3.5875
359 | 4.4023 | 359 | 3.5913
360 | 4.405 | 360 | 3.595
361 | 4.4078 | 361 | 3.5988
362 | 4.4105 | 362 | 3.6025
363 | 4.4132 | 363 | 3.6063
364 | 4.416 | 364 | 3.61
365 | 4.4188 | 365 | 3.6138
366 | 4.4215 | 366 | 3.6175
367 | 4.4242 | 367 | 3.6213
368 | 4.427 | 368 | 3.625
369 | 4.4298 | 369 | 3.6288
370 | 4.4325 | 370 | 3.6325
371 | 4.4352 | 371 | 3.6363
372 | 4.438 | 372 | 3.64
373 | 4.4407 | 373 | 3.6438
374 | 4.4435 | 374 | 3.6475
375 | 4.4463 | 375 | 3.6513
376 | 4.449 | 376 | 3.655
377 | 4.4517 | 377 | 3.6588
378 | 4.4545 | 378 | 3.6625
379 | 4.4573 | 379 | 3.6663
380 | 4.46 | 380 | 3.67
381 | 4.474 | 381 | 3.686
382 | 4.488 | 382 | 3.702
383 | 4.502 | 383 | 3.718
384 | 4.516 | 384 | 3.734
385 | 4.53 | 385 | 3.75
386 | 4.544 | 386 | 3.766
387 | 4.558 | 387 | 3.782
388 | 4.572 | 388 | 3.798
389 | 4.586 | 389 | 3.814
390 | 4.6 | 390 | 3.83
391 | 4.612 | 391 | 3.844
392 | 4.624 | 392 | 3.858
393 | 4.636 | 393 | 3.872
394 | 4.648 | 394 | 3.886
395 | 4.66 | 395 | 3.9
396 | 4.672 | 396 | 3.914
397 | 4.684 | 397 | 3.928
398 | 4.696 | 398 | 3.942
399 | 4.708 | 399 | 3.956
400 | 4.72 | 400 | 3.97
401 | 4.726 | 401 | 3.9775
402 | 4.732 | 402 | 3.985
403 | 4.738 | 403 | 3.9925
404 | 4.744 | 404 | 4
405 | 4.75 | 405 | 4.0075
406 | 4.756 | 406 | 4.015
407 | 4.762 | 407 | 4.0225
408 | 4.768 | 408 | 4.03
409 | 4.774 | 409 | 4.0375
410 | 4.78 | 410 | 4.045
411 | 4.786 | 411 | 4.0525
412 | 4.792 | 412 | 4.06
413 | 4.798 | 413 | 4.0675
414 | 4.804 | 414 | 4.075
415 | 4.81 | 415 | 4.0825
416 | 4.816 | 416 | 4.09
417 | 4.822 | 417 | 4.0975
418 | 4.828 | 418 | 4.105
419 | 4.834 | 419 | 4.1125
420 | 4.84 | 420 | 4.12
421 | 4.846 | 421 | 4.1275
422 | 4.852 | 422 | 4.135
423 | 4.858 | 423 | 4.1425
424 | 4.864 | 424 | 4.15
425 | 4.87 | 425 | 4.1575
426 | 4.876 | 426 | 4.165
427 | 4.882 | 427 | 4.1725
428 | 4.888 | 428 | 4.18
429 | 4.894 | 429 | 4.1875
430 | 4.9 | 430 | 4.195
431 | 4.906 | 431 | 4.2025
432 | 4.912 | 432 | 4.21
433 | 4.918 | 433 | 4.2175
434 | 4.924 | 434 | 4.225
435 | 4.93 | 435 | 4.2325
436 | 4.936 | 436 | 4.24
437 | 4.942 | 437 | 4.2475
438 | 4.948 | 438 | 4.255
439 | 4.954 | 439 | 4.2625
440 | 4.96 | 440 | 4.27
441 | 4.972 | 441 | 4.2775
442 | 4.984 | 442 | 4.285
443 | 4.996 | 443 | 4.2925
444 | 5.008 | 444 | 4.3
445 | 5.02 | 445 | 4.3075
446 | 5.032 | 446 | 4.315
447 | 5.044 | 447 | 4.3225
448 | 5.056 | 448 | 4.33
449 | 5.068 | 449 | 4.3375
450 | 5.08 | 450 | 4.345
451 | 5.084 | 451 | 4.3525
452 | 5.088 | 452 | 4.36
453 | 5.092 | 453 | 4.3675
454 | 5.096 | 454 | 4.375
455 | 5.1 | 455 | 4.3825
456 | 5.104 | 456 | 4.39
457 | 5.108 | 457 | 4.3975
458 | 5.112 | 458 | 4.405
459 | 5.116 | 459 | 4.4125
460 | 5.12 | 460 | 4.42
461 | 5.124 | 461 | 4.4275
462 | 5.128 | 462 | 4.435
463 | 5.132 | 463 | 4.4425
464 | 5.136 | 464 | 4.45
465 | 5.14 | 465 | 4.4575
466 | 5.144 | 466 | 4.465
467 | 5.148 | 467 | 4.4725
468 | 5.152 | 468 | 4.48
469 | 5.156 | 469 | 4.4875
470 | 5.16 | 470 | 4.495
471 | 5.164 | 471 | 4.5025
472 | 5.168 | 472 | 4.51
473 | 5.172 | 473 | 4.5175
474 | 5.176 | 474 | 4.525
475 | 5.18 | 475 | 4.5325
476 | 5.184 | 476 | 4.54
477 | 5.188 | 477 | 4.5475
478 | 5.192 | 478 | 4.555
479 | 5.196 | 479 | 4.5625
480 | 5.2 | 480 | 4.57
481 | 5.2055 | 481 | 4.577
482 | 5.211 | 482 | 4.584
483 | 5.2165 | 483 | 4.591
484 | 5.222 | 484 | 4.598
485 | 5.2275 | 485 | 4.605
486 | 5.233 | 486 | 4.612
487 | 5.2385 | 487 | 4.619
488 | 5.244 | 488 | 4.626
489 | 5.2495 | 489 | 4.633
490 | 5.255 | 490 | 4.64
491 | 5.2605 | 491 | 4.647
492 | 5.266 | 492 | 4.654
493 | 5.2715 | 493 | 4.661
494 | 5.277 | 494 | 4.668
495 | 5.2825 | 495 | 4.675
496 | 5.288 | 496 | 4.682
497 | 5.2935 | 497 | 4.689
498 | 5.299 | 498 | 4.696
499 | 5.3045 | 499 | 4.703
500 | 5.31 | 500 | 4.71
501 | 5.3152 | 501 | 4.7162
502 | 5.3204 | 502 | 4.7224
503 | 5.3256 | 503 | 4.7286
504 | 5.3308 | 504 | 4.7348
505 | 5.336 | 505 | 4.741
506 | 5.3412 | 506 | 4.7472
507 | 5.3464 | 507 | 4.7534
508 | 5.3516 | 508 | 4.7596
509 | 5.3568 | 509 | 4.7658
510 | 5.362 | 510 | 4.772
511 | 5.3672 | 511 | 4.7782
512 | 5.3724 | 512 | 4.7844
513 | 5.3776 | 513 | 4.7906
514 | 5.3828 | 514 | 4.7968
515 | 5.388 | 515 | 4.803
516 | 5.3932 | 516 | 4.8092
517 | 5.3984 | 517 | 4.8154
518 | 5.4036 | 518 | 4.8216
519 | 5.4088 | 519 | 4.8278
520 | 5.414 | 520 | 4.834
521 | 5.4192 | 521 | 4.8402
522 | 5.4244 | 522 | 4.8464
523 | 5.4296 | 523 | 4.8526
524 | 5.4348 | 524 | 4.8588
525 | 5.44 | 525 | 4.865
526 | 5.4452 | 526 | 4.8712
527 | 5.4504 | 527 | 4.8774
528 | 5.4556 | 528 | 4.8836
529 | 5.4608 | 529 | 4.8898
530 | 5.466 | 530 | 4.896
531 | 5.4712 | 531 | 4.9022
532 | 5.4764 | 532 | 4.9084
533 | 5.4816 | 533 | 4.9146
534 | 5.4868 | 534 | 4.9208
535 | 5.492 | 535 | 4.927
536 | 5.4972 | 536 | 4.9332
537 | 5.5024 | 537 | 4.9394
538 | 5.5076 | 538 | 4.9456
539 | 5.5128 | 539 | 4.9518
540 | 5.518 | 540 | 4.958
541 | 5.5232 | 541 | 4.9642
542 | 5.5284 | 542 | 4.9704
543 | 5.5336 | 543 | 4.9766
544 | 5.5388 | 544 | 4.9828
545 | 5.544 | 545 | 4.989
546 | 5.5492 | 546 | 4.9952
547 | 5.5544 | 547 | 5.0014
548 | 5.5596 | 548 | 5.0076
549 | 5.5648 | 549 | 5.0138
550 | 5.57 | 550 | 5.02
551 | 5.5752 | 551 | 5.0264
552 | 5.5804 | 552 | 5.0328
553 | 5.5856 | 553 | 5.0392
554 | 5.5908 | 554 | 5.0456
555 | 5.596 | 555 | 5.052
556 | 5.6012 | 556 | 5.0584
557 | 5.6064 | 557 | 5.0648
558 | 5.6116 | 558 | 5.0712
559 | 5.6168 | 559 | 5.0776
560 | 5.622 | 560 | 5.084
561 | 5.6272 | 561 | 5.0904
562 | 5.6324 | 562 | 5.0968
563 | 5.6376 | 563 | 5.1032
564 | 5.6428 | 564 | 5.1096
565 | 5.648 | 565 | 5.116
566 | 5.6532 | 566 | 5.1224
567 | 5.6584 | 567 | 5.1288
568 | 5.6636 | 568 | 5.1352
569 | 5.6688 | 569 | 5.1416
570 | 5.674 | 570 | 5.148
571 | 5.6792 | 571 | 5.1544
572 | 5.6844 | 572 | 5.1608
573 | 5.6896 | 573 | 5.1672
574 | 5.6948 | 574 | 5.1736
575 | 5.7 | 575 | 5.18
576 | 5.7052 | 576 | 5.1864
577 | 5.7104 | 577 | 5.1928
578 | 5.7156 | 578 | 5.1992
579 | 5.7208 | 579 | 5.2056
580 | 5.726 | 580 | 5.212
581 | 5.7312 | 581 | 5.2184
582 | 5.7364 | 582 | 5.2248
583 | 5.7416 | 583 | 5.2312
584 | 5.7468 | 584 | 5.2376
585 | 5.752 | 585 | 5.244
586 | 5.7572 | 586 | 5.2504
587 | 5.7624 | 587 | 5.2568
588 | 5.7676 | 588 | 5.2632
589 | 5.7728 | 589 | 5.2696
590 | 5.778 | 590 | 5.276
591 | 5.7832 | 591 | 5.2824
592 | 5.7884 | 592 | 5.2888
593 | 5.7936 | 593 | 5.2952
594 | 5.7988 | 594 | 5.3016
595 | 5.804 | 595 | 5.308
596 | 5.8092 | 596 | 5.3144
597 | 5.8144 | 597 | 5.3208
598 | 5.8196 | 598 | 5.3272
599 | 5.8248 | 599 | 5.3336
600 | 5.83 | 600 | 5.34
601 | 5.8352 | 601 | 5.3502
602 | 5.8404 | 602 | 5.3604
603 | 5.8456 | 603 | 5.3706
604 | 5.8508 | 604 | 5.3808
605 | 5.856 | 605 | 5.391
606 | 5.8612 | 606 | 5.4012
607 | 5.8664 | 607 | 5.4114
608 | 5.8716 | 608 | 5.4216
609 | 5.8768 | 609 | 5.4318
610 | 5.882 | 610 | 5.442
611 | 5.8872 | 611 | 5.4522
612 | 5.8924 | 612 | 5.4624
613 | 5.8976 | 613 | 5.4726
614 | 5.9028 | 614 | 5.4828
615 | 5.908 | 615 | 5.493
616 | 5.9132 | 616 | 5.5032
617 | 5.9184 | 617 | 5.5134
618 | 5.9236 | 618 | 5.5236
619 | 5.9288 | 619 | 5.5338
620 | 5.934 | 620 | 5.544
621 | 5.9392 | 621 | 5.5542
622 | 5.9444 | 622 | 5.5644
623 | 5.9496 | 623 | 5.5746
624 | 5.9548 | 624 | 5.5848
625 | 5.96 | 625 | 5.595
626 | 5.9652 | 626 | 5.6052
627 | 5.9704 | 627 | 5.6154
628 | 5.9756 | 628 | 5.6256
629 | 5.9808 | 629 | 5.6358
630 | 5.986 | 630 | 5.646
631 | 5.9912 | 631 | 5.6562
632 | 5.9964 | 632 | 5.6664
633 | 6.0016 | 633 | 5.6766
634 | 6.0068 | 634 | 5.6868
635 | 6.012 | 635 | 5.697
636 | 6.0172 | 636 | 5.7072
637 | 6.0224 | 637 | 5.7174
638 | 6.0276 | 638 | 5.7276
639 | 6.0328 | 639 | 5.7378
640 | 6.038 | 640 | 5.748
641 | 6.0432 | 641 | 5.7582
642 | 6.0484 | 642 | 5.7684
643 | 6.0536 | 643 | 5.7786
644 | 6.0588 | 644 | 5.7888
645 | 6.064 | 645 | 5.799
646 | 6.0692 | 646 | 5.8092
647 | 6.0744 | 647 | 5.8194
648 | 6.0796 | 648 | 5.8296
649 | 6.0848 | 649 | 5.8398
650 | 6.09 | 650 | 5.85
651 | 6.0952 | 651 | 5.852
652 | 6.1004 | 652 | 5.854
653 | 6.1056 | 653 | 5.856
654 | 6.1108 | 654 | 5.858
655 | 6.116 | 655 | 5.86
656 | 6.1212 | 656 | 5.862
657 | 6.1264 | 657 | 5.864
658 | 6.1316 | 658 | 5.866
659 | 6.1368 | 659 | 5.868
660 | 6.142 | 660 | 5.87
661 | 6.1472 | 661 | 5.872
662 | 6.1524 | 662 | 5.874
663 | 6.1576 | 663 | 5.876
664 | 6.1628 | 664 | 5.878
665 | 6.168 | 665 | 5.88
666 | 6.1732 | 666 | 5.882
667 | 6.1784 | 667 | 5.884
668 | 6.1836 | 668 | 5.886
669 | 6.1888 | 669 | 5.888
670 | 6.194 | 670 | 5.89
671 | 6.1992 | 671 | 5.892
672 | 6.2044 | 672 | 5.894
673 | 6.2096 | 673 | 5.896
674 | 6.2148 | 674 | 5.898
675 | 6.22 | 675 | 5.9
676 | 6.2252 | 676 | 5.902
677 | 6.2304 | 677 | 5.904
678 | 6.2356 | 678 | 5.906
679 | 6.2408 | 679 | 5.908
680 | 6.246 | 680 | 5.91
681 | 6.2512 | 681 | 5.912
682 | 6.2564 | 682 | 5.914
683 | 6.2616 | 683 | 5.916
684 | 6.2668 | 684 | 5.918
685 | 6.272 | 685 | 5.92
686 | 6.2772 | 686 | 5.922
687 | 6.2824 | 687 | 5.924
688 | 6.2876 | 688 | 5.926
689 | 6.2928 | 689 | 5.928
690 | 6.298 | 690 | 5.93
691 | 6.3032 | 691 | 5.932
692 | 6.3084 | 692 | 5.934
693 | 6.3136 | 693 | 5.936
694 | 6.3188 | 694 | 5.938
695 | 6.324 | 695 | 5.94
696 | 6.3292 | 696 | 5.942
697 | 6.3344 | 697 | 5.944
698 | 6.3396 | 698 | 5.946
699 | 6.3448 | 699 | 5.948
700 | 6.35 | 700 | 5.95
701 | 6.3552 | 701 | 5.955
702 | 6.3604 | 702 | 5.96
703 | 6.3656 | 703 | 5.965
704 | 6.3708 | 704 | 5.97
705 | 6.376 | 705 | 5.975
706 | 6.3812 | 706 | 5.98
707 | 6.3864 | 707 | 5.985
708 | 6.3916 | 708 | 5.99
709 | 6.3968 | 709 | 5.995
710 | 6.402 | 710 | 6
711 | 6.4072 | 711 | 6.005
712 | 6.4124 | 712 | 6.01
713 | 6.4176 | 713 | 6.015
714 | 6.4228 | 714 | 6.02
715 | 6.428 | 715 | 6.025
716 | 6.4332 | 716 | 6.03
717 | 6.4384 | 717 | 6.035
718 | 6.4436 | 718 | 6.04
719 | 6.4488 | 719 | 6.045
720 | 6.454 | 720 | 6.05
721 | 6.4592 | 721 | 6.055
722 | 6.4644 | 722 | 6.06
723 | 6.4696 | 723 | 6.065
724 | 6.4748 | 724 | 6.07
725 | 6.48 | 725 | 6.075
726 | 6.4852 | 726 | 6.08
727 | 6.4904 | 727 | 6.085
728 | 6.4956 | 728 | 6.09
729 | 6.5008 | 729 | 6.095
730 | 6.506 | 730 | 6.1
731 | 6.5112 | 731 | 6.105
732 | 6.5164 | 732 | 6.11
733 | 6.5216 | 733 | 6.115
734 | 6.5268 | 734 | 6.12
735 | 6.532 | 735 | 6.125
736 | 6.5372 | 736 | 6.13
737 | 6.5424 | 737 | 6.135
738 | 6.5476 | 738 | 6.14
739 | 6.5528 | 739 | 6.145
740 | 6.558 | 740 | 6.15
741 | 6.5632 | 741 | 6.155
742 | 6.5684 | 742 | 6.16
743 | 6.5736 | 743 | 6.165
744 | 6.5788 | 744 | 6.17
745 | 6.584 | 745 | 6.175
746 | 6.5892 | 746 | 6.18
747 | 6.5944 | 747 | 6.185
748 | 6.5996 | 748 | 6.19
749 | 6.6048 | 749 | 6.195
750 | 6.61 | 750 | 6.2
751 | 6.6146 | 751 | 6.208
752 | 6.6192 | 752 | 6.216
753 | 6.6238 | 753 | 6.224
754 | 6.6284 | 754 | 6.232
755 | 6.633 | 755 | 6.24
756 | 6.6376 | 756 | 6.248
757 | 6.6422 | 757 | 6.256
758 | 6.6468 | 758 | 6.264
759 | 6.6514 | 759 | 6.272
760 | 6.656 | 760 | 6.28
761 | 6.6606 | 761 | 6.288
762 | 6.6652 | 762 | 6.296
763 | 6.6698 | 763 | 6.304
764 | 6.6744 | 764 | 6.312
765 | 6.679 | 765 | 6.32
766 | 6.6836 | 766 | 6.328
767 | 6.6882 | 767 | 6.336
768 | 6.6928 | 768 | 6.344
769 | 6.6974 | 769 | 6.352
770 | 6.702 | 770 | 6.36
771 | 6.7066 | 771 | 6.368
772 | 6.7112 | 772 | 6.376
773 | 6.7158 | 773 | 6.384
774 | 6.7204 | 774 | 6.392
775 | 6.725 | 775 | 6.4
776 | 6.7296 | 776 | 6.408
777 | 6.7342 | 777 | 6.416
778 | 6.7388 | 778 | 6.424
779 | 6.7434 | 779 | 6.432
780 | 6.748 | 780 | 6.44
781 | 6.7526 | 781 | 6.448
782 | 6.7572 | 782 | 6.456
783 | 6.7618 | 783 | 6.464
784 | 6.7664 | 784 | 6.472
785 | 6.771 | 785 | 6.48
786 | 6.7756 | 786 | 6.488
787 | 6.7802 | 787 | 6.496
788 | 6.7848 | 788 | 6.504
789 | 6.7894 | 789 | 6.512
790 | 6.794 | 790 | 6.52
791 | 6.7986 | 791 | 6.528
792 | 6.8032 | 792 | 6.536
793 | 6.8078 | 793 | 6.544
794 | 6.8124 | 794 | 6.552
795 | 6.817 | 795 | 6.56
796 | 6.8216 | 796 | 6.568
797 | 6.8262 | 797 | 6.576
798 | 6.8308 | 798 | 6.584
799 | 6.8354 | 799 | 6.592
800 | 6.84 | 800 | 6.6
801 | 6.8454 | 801 | 6.6062
802 | 6.8508 | 802 | 6.6124
803 | 6.8562 | 803 | 6.6186
804 | 6.8616 | 804 | 6.6248
805 | 6.867 | 805 | 6.631
806 | 6.8724 | 806 | 6.6372
807 | 6.8778 | 807 | 6.6434
808 | 6.8832 | 808 | 6.6496
809 | 6.8886 | 809 | 6.6558
810 | 6.894 | 810 | 6.662
811 | 6.8994 | 811 | 6.6682
812 | 6.9048 | 812 | 6.6744
813 | 6.9102 | 813 | 6.6806
814 | 6.9156 | 814 | 6.6868
815 | 6.921 | 815 | 6.693
816 | 6.9264 | 816 | 6.6992
817 | 6.9318 | 817 | 6.7054
818 | 6.9372 | 818 | 6.7116
819 | 6.9426 | 819 | 6.7178
820 | 6.948 | 820 | 6.724
821 | 6.9534 | 821 | 6.7302
822 | 6.9588 | 822 | 6.7364
823 | 6.9642 | 823 | 6.7426
824 | 6.9696 | 824 | 6.7488
825 | 6.975 | 825 | 6.755
826 | 6.9804 | 826 | 6.7612
827 | 6.9858 | 827 | 6.7674
828 | 6.9912 | 828 | 6.7736
829 | 6.9966 | 829 | 6.7798
830 | 7.002 | 830 | 6.786
831 | 7.0074 | 831 | 6.7922
832 | 7.0128 | 832 | 6.7984
833 | 7.0182 | 833 | 6.8046
834 | 7.0236 | 834 | 6.8108
835 | 7.029 | 835 | 6.817
836 | 7.0344 | 836 | 6.8232
837 | 7.0398 | 837 | 6.8294
838 | 7.0452 | 838 | 6.8356
839 | 7.0506 | 839 | 6.8418
840 | 7.056 | 840 | 6.848
841 | 7.0614 | 841 | 6.8542
842 | 7.0668 | 842 | 6.8604
843 | 7.0722 | 843 | 6.8666
844 | 7.0776 | 844 | 6.8728
845 | 7.083 | 845 | 6.879
846 | 7.0884 | 846 | 6.8852
847 | 7.0938 | 847 | 6.8914
848 | 7.0992 | 848 | 6.8976
849 | 7.1046 | 849 | 6.9038
850 | 7.11 | 850 | 6.91
851 | 7.115 | 851 | 6.9162
852 | 7.12 | 852 | 6.9224
853 | 7.125 | 853 | 6.9286
854 | 7.13 | 854 | 6.9348
855 | 7.135 | 855 | 6.941
856 | 7.14 | 856 | 6.9472
857 | 7.145 | 857 | 6.9534
858 | 7.15 | 858 | 6.9596
859 | 7.155 | 859 | 6.9658
860 | 7.16 | 860 | 6.972
861 | 7.165 | 861 | 6.9782
862 | 7.17 | 862 | 6.9844
863 | 7.175 | 863 | 6.9906
864 | 7.18 | 864 | 6.9968
865 | 7.185 | 865 | 7.003
866 | 7.19 | 866 | 7.0092
867 | 7.195 | 867 | 7.0154
868 | 7.2 | 868 | 7.0216
869 | 7.205 | 869 | 7.0278
870 | 7.21 | 870 | 7.034
871 | 7.215 | 871 | 7.0402
872 | 7.22 | 872 | 7.0464
873 | 7.225 | 873 | 7.0526
874 | 7.23 | 874 | 7.0588
875 | 7.235 | 875 | 7.065
876 | 7.24 | 876 | 7.0712
877 | 7.245 | 877 | 7.0774
878 | 7.25 | 878 | 7.0836
879 | 7.255 | 879 | 7.0898
880 | 7.26 | 880 | 7.096
881 | 7.265 | 881 | 7.1022
882 | 7.27 | 882 | 7.1084
883 | 7.275 | 883 | 7.1146
884 | 7.28 | 884 | 7.1208
885 | 7.285 | 885 | 7.127
886 | 7.29 | 886 | 7.1332
887 | 7.295 | 887 | 7.1394
888 | 7.3 | 888 | 7.1456
889 | 7.305 | 889 | 7.1518
890 | 7.31 | 890 | 7.158
891 | 7.315 | 891 | 7.1642
892 | 7.32 | 892 | 7.1704
893 | 7.325 | 893 | 7.1766
894 | 7.33 | 894 | 7.1828
895 | 7.335 | 895 | 7.189
896 | 7.34 | 896 | 7.1952
897 | 7.345 | 897 | 7.2014
898 | 7.35 | 898 | 7.2076
899 | 7.355 | 899 | 7.2138
900 | 7.36 | 900 | 7.22
901 | 7.365 | 901 | 7.2262
902 | 7.37 | 902 | 7.2324
903 | 7.375 | 903 | 7.2386
904 | 7.38 | 904 | 7.2448
905 | 7.385 | 905 | 7.251
906 | 7.39 | 906 | 7.2572
907 | 7.395 | 907 | 7.2634
908 | 7.4 | 908 | 7.2696
909 | 7.405 | 909 | 7.2758
910 | 7.41 | 910 | 7.282
911 | 7.415 | 911 | 7.2882
912 | 7.42 | 912 | 7.2944
913 | 7.425 | 913 | 7.3006
914 | 7.43 | 914 | 7.3068
915 | 7.435 | 915 | 7.313
916 | 7.44 | 916 | 7.3192
917 | 7.445 | 917 | 7.3254
918 | 7.45 | 918 | 7.3316
919 | 7.455 | 919 | 7.3378
920 | 7.46 | 920 | 7.344
921 | 7.465 | 921 | 7.3502
922 | 7.47 | 922 | 7.3564
923 | 7.475 | 923 | 7.3626
924 | 7.48 | 924 | 7.3688
925 | 7.485 | 925 | 7.375
926 | 7.49 | 926 | 7.3812
927 | 7.495 | 927 | 7.3874
928 | 7.5 | 928 | 7.3936
929 | 7.505 | 929 | 7.3998
930 | 7.51 | 930 | 7.406
931 | 7.515 | 931 | 7.4122
932 | 7.52 | 932 | 7.4184
933 | 7.525 | 933 | 7.4246
934 | 7.53 | 934 | 7.4308
935 | 7.535 | 935 | 7.437
936 | 7.54 | 936 | 7.4432
937 | 7.545 | 937 | 7.4494
938 | 7.55 | 938 | 7.4556
939 | 7.555 | 939 | 7.4618
940 | 7.56 | 940 | 7.468
941 | 7.565 | 941 | 7.4742
942 | 7.57 | 942 | 7.4804
943 | 7.575 | 943 | 7.4866
944 | 7.58 | 944 | 7.4928
945 | 7.585 | 945 | 7.499
946 | 7.59 | 946 | 7.5052
947 | 7.595 | 947 | 7.5114
948 | 7.6 | 948 | 7.5176
949 | 7.605 | 949 | 7.5238
950 | 7.61 | 950 | 7.53
951 | 7.6148 | 951 | 7.5362
952 | 7.6196 | 952 | 7.5424
953 | 7.6244 | 953 | 7.5486
954 | 7.6292 | 954 | 7.5548
955 | 7.634 | 955 | 7.561
956 | 7.6388 | 956 | 7.5672
957 | 7.6436 | 957 | 7.5734
958 | 7.6484 | 958 | 7.5796
959 | 7.6532 | 959 | 7.5858
960 | 7.658 | 960 | 7.592
961 | 7.6628 | 961 | 7.5982
962 | 7.6676 | 962 | 7.6044
963 | 7.6724 | 963 | 7.6106
964 | 7.6772 | 964 | 7.6168
965 | 7.682 | 965 | 7.623
966 | 7.6868 | 966 | 7.6292
967 | 7.6916 | 967 | 7.6354
968 | 7.6964 | 968 | 7.6416
969 | 7.7012 | 969 | 7.6478
970 | 7.706 | 970 | 7.654
971 | 7.7108 | 971 | 7.6602
972 | 7.7156 | 972 | 7.6664
973 | 7.7204 | 973 | 7.6726
974 | 7.7252 | 974 | 7.6788
975 | 7.73 | 975 | 7.685
976 | 7.7348 | 976 | 7.6912
977 | 7.7396 | 977 | 7.6974
978 | 7.7444 | 978 | 7.7036
979 | 7.7492 | 979 | 7.7098
980 | 7.754 | 980 | 7.716
981 | 7.7588 | 981 | 7.7222
982 | 7.7636 | 982 | 7.7284
983 | 7.7684 | 983 | 7.7346
984 | 7.7732 | 984 | 7.7408
985 | 7.778 | 985 | 7.747
986 | 7.7828 | 986 | 7.7532
987 | 7.7876 | 987 | 7.7594
988 | 7.7924 | 988 | 7.7656
989 | 7.7972 | 989 | 7.7718
990 | 7.802 | 990 | 7.778
991 | 7.8068 | 991 | 7.7842
992 | 7.8116 | 992 | 7.7904
993 | 7.8164 | 993 | 7.7966
994 | 7.8212 | 994 | 7.8028
995 | 7.826 | 995 | 7.809
996 | 7.8308 | 996 | 7.8152
997 | 7.8356 | 997 | 7.8214
998 | 7.8404 | 998 | 7.8276
999 | 7.8452 | 999 | 7.8338
1000 | 7.85 | 1000 | 7.84
1001 | 7.8542 | 1001 | 7.8443
1002 | 7.8584 | 1002 | 7.8486
1003 | 7.8626 | 1003 | 7.8529
1004 | 7.8668 | 1004 | 7.8572
1005 | 7.871 | 1005 | 7.8615
1006 | 7.8752 | 1006 | 7.8658
1007 | 7.8794 | 1007 | 7.8701
1008 | 7.8836 | 1008 | 7.8744
1009 | 7.8878 | 1009 | 7.8787
1010 | 7.892 | 1010 | 7.883
1011 | 7.8962 | 1011 | 7.8873
1012 | 7.9004 | 1012 | 7.8916
1013 | 7.9046 | 1013 | 7.8959
1014 | 7.9088 | 1014 | 7.9002
1015 | 7.913 | 1015 | 7.9045
1016 | 7.9172 | 1016 | 7.9088
1017 | 7.9214 | 1017 | 7.9131
1018 | 7.9256 | 1018 | 7.9174
1019 | 7.9298 | 1019 | 7.9217
1020 | 7.934 | 1020 | 7.926
1021 | 7.9382 | 1021 | 7.9303
1022 | 7.9424 | 1022 | 7.9346
1023 | 7.9466 | 1023 | 7.9389
1024 | 7.9508 | 1024 | 7.9432
1025 | 7.955 | 1025 | 7.9475
1026 | 7.9592 | 1026 | 7.9518
1027 | 7.9634 | 1027 | 7.9561
1028 | 7.9676 | 1028 | 7.9604
1029 | 7.9718 | 1029 | 7.9647
1030 | 7.976 | 1030 | 7.969
1031 | 7.9802 | 1031 | 7.9733
1032 | 7.9844 | 1032 | 7.9776
1033 | 7.9886 | 1033 | 7.9819
1034 | 7.9928 | 1034 | 7.9862
1035 | 7.997 | 1035 | 7.9905
1036 | 8.0012 | 1036 | 7.9948
1037 | 8.0054 | 1037 | 7.9991
1038 | 8.0096 | 1038 | 8.0034
1039 | 8.0138 | 1039 | 8.0077
1040 | 8.018 | 1040 | 8.012
1041 | 8.0222 | 1041 | 8.0163
1042 | 8.0264 | 1042 | 8.0206
1043 | 8.0306 | 1043 | 8.0249
1044 | 8.0348 | 1044 | 8.0292
1045 | 8.039 | 1045 | 8.0335
1046 | 8.0432 | 1046 | 8.0378
1047 | 8.0474 | 1047 | 8.0421
1048 | 8.0516 | 1048 | 8.0464
1049 | 8.0558 | 1049 | 8.0507
1050 | 8.06 | 1050 | 8.055
1051 | 8.0642 | 1051 | 8.0593
1052 | 8.0684 | 1052 | 8.0636
1053 | 8.0726 | 1053 | 8.0679
1054 | 8.0768 | 1054 | 8.0722
1055 | 8.081 | 1055 | 8.0765
1056 | 8.0852 | 1056 | 8.0808
1057 | 8.0894 | 1057 | 8.0851
1058 | 8.0936 | 1058 | 8.0894
1059 | 8.0978 | 1059 | 8.0937
1060 | 8.102 | 1060 | 8.098
1061 | 8.1062 | 1061 | 8.1023
1062 | 8.1104 | 1062 | 8.1066
1063 | 8.1146 | 1063 | 8.1109
1064 | 8.1188 | 1064 | 8.1152
1065 | 8.123 | 1065 | 8.1195
1066 | 8.1272 | 1066 | 8.1238
1067 | 8.1314 | 1067 | 8.1281
1068 | 8.1356 | 1068 | 8.1324
1069 | 8.1398 | 1069 | 8.1367
1070 | 8.144 | 1070 | 8.141
1071 | 8.1482 | 1071 | 8.1453
1072 | 8.1524 | 1072 | 8.1496
1073 | 8.1566 | 1073 | 8.1539
1074 | 8.1608 | 1074 | 8.1582
1075 | 8.165 | 1075 | 8.1625
1076 | 8.1692 | 1076 | 8.1668
1077 | 8.1734 | 1077 | 8.1711
1078 | 8.1776 | 1078 | 8.1754
1079 | 8.1818 | 1079 | 8.1797
1080 | 8.186 | 1080 | 8.184
1081 | 8.1902 | 1081 | 8.1883
1082 | 8.1944 | 1082 | 8.1926
1083 | 8.1986 | 1083 | 8.1969
1084 | 8.2028 | 1084 | 8.2012
1085 | 8.207 | 1085 | 8.2055
1086 | 8.2112 | 1086 | 8.2098
1087 | 8.2154 | 1087 | 8.2141
1088 | 8.2196 | 1088 | 8.2184
1089 | 8.2238 | 1089 | 8.2227
1090 | 8.228 | 1090 | 8.227
1091 | 8.2322 | 1091 | 8.2313
1092 | 8.2364 | 1092 | 8.2356
1093 | 8.2406 | 1093 | 8.2399
1094 | 8.2448 | 1094 | 8.2442
1095 | 8.249 | 1095 | 8.2485
1096 | 8.2532 | 1096 | 8.2528
1097 | 8.2574 | 1097 | 8.2571
1098 | 8.2616 | 1098 | 8.2614
1099 | 8.2658 | 1099 | 8.2657
1100 | 8.27 | 1100 | 8.27
1101 | 8.2743 | 1101 | 8.2743
1102 | 8.2786 | 1102 | 8.2786
1103 | 8.2829 | 1103 | 8.2829
1104 | 8.2872 | 1104 | 8.2872
1105 | 8.2915 | 1105 | 8.2915
1106 | 8.2958 | 1106 | 8.2958
1107 | 8.3001 | 1107 | 8.3001
1108 | 8.3044 | 1108 | 8.3044
1109 | 8.3087 | 1109 | 8.3087
1110 | 8.313 | 1110 | 8.313
1111 | 8.3173 | 1111 | 8.3173
1112 | 8.3216 | 1112 | 8.3216
1113 | 8.3259 | 1113 | 8.3259
1114 | 8.3302 | 1114 | 8.3302
1115 | 8.3345 | 1115 | 8.3345
1116 | 8.3388 | 1116 | 8.3388
1117 | 8.3431 | 1117 | 8.3431
1118 | 8.3474 | 1118 | 8.3474
1119 | 8.3517 | 1119 | 8.3517
1120 | 8.356 | 1120 | 8.356
1121 | 8.3603 | 1121 | 8.3603
1122 | 8.3646 | 1122 | 8.3646
1123 | 8.3689 | 1123 | 8.3689
1124 | 8.3732 | 1124 | 8.3732
1125 | 8.3775 | 1125 | 8.3775
1126 | 8.3818 | 1126 | 8.3818
1127 | 8.3861 | 1127 | 8.3861
1128 | 8.3904 | 1128 | 8.3904
1129 | 8.3947 | 1129 | 8.3947
1130 | 8.399 | 1130 | 8.399
1131 | 8.4033 | 1131 | 8.4033
1132 | 8.4076 | 1132 | 8.4076
1133 | 8.4119 | 1133 | 8.4119
1134 | 8.4162 | 1134 | 8.4162
1135 | 8.4205 | 1135 | 8.4205
1136 | 8.4248 | 1136 | 8.4248
1137 | 8.4291 | 1137 | 8.4291
1138 | 8.4334 | 1138 | 8.4334
1139 | 8.4377 | 1139 | 8.4377
1140 | 8.442 | 1140 | 8.442
1141 | 8.4463 | 1141 | 8.4463
1142 | 8.4506 | 1142 | 8.4506
1143 | 8.4549 | 1143 | 8.4549
1144 | 8.4592 | 1144 | 8.4592
1145 | 8.4635 | 1145 | 8.4635
1146 | 8.4678 | 1146 | 8.4678
1147 | 8.4721 | 1147 | 8.4721
1148 | 8.4764 | 1148 | 8.4764
1149 | 8.4807 | 1149 | 8.4807
1150 | 8.485 | 1150 | 8.485
1151 | 8.4893 | 1151 | 8.4893
1152 | 8.4936 | 1152 | 8.4936
1153 | 8.4979 | 1153 | 8.4979
1154 | 8.5022 | 1154 | 8.5022
1155 | 8.5065 | 1155 | 8.5065
1156 | 8.5108 | 1156 | 8.5108
1157 | 8.5151 | 1157 | 8.5151
1158 | 8.5194 | 1158 | 8.5194
1159 | 8.5237 | 1159 | 8.5237
1160 | 8.528 | 1160 | 8.528
1161 | 8.5323 | 1161 | 8.5323
1162 | 8.5366 | 1162 | 8.5366
1163 | 8.5409 | 1163 | 8.5409
1164 | 8.5452 | 1164 | 8.5452
1165 | 8.5495 | 1165 | 8.5495
1166 | 8.5538 | 1166 | 8.5538
1167 | 8.5581 | 1167 | 8.5581
1168 | 8.5624 | 1168 | 8.5624
1169 | 8.5667 | 1169 | 8.5667
1170 | 8.571 | 1170 | 8.571
1171 | 8.5753 | 1171 | 8.5753
1172 | 8.5796 | 1172 | 8.5796
1173 | 8.5839 | 1173 | 8.5839
1174 | 8.5882 | 1174 | 8.5882
1175 | 8.5925 | 1175 | 8.5925
1176 | 8.5968 | 1176 | 8.5968
1177 | 8.6011 | 1177 | 8.6011
1178 | 8.6054 | 1178 | 8.6054
1179 | 8.6097 | 1179 | 8.6097
1180 | 8.614 | 1180 | 8.614
1181 | 8.6183 | 1181 | 8.6183
1182 | 8.6226 | 1182 | 8.6226
1183 | 8.6269 | 1183 | 8.6269
1184 | 8.6312 | 1184 | 8.6312
1185 | 8.6355 | 1185 | 8.6355
1186 | 8.6398 | 1186 | 8.6398
1187 | 8.6441 | 1187 | 8.6441
1188 | 8.6484 | 1188 | 8.6484
1189 | 8.6527 | 1189 | 8.6527
1190 | 8.657 | 1190 | 8.657
1191 | 8.6613 | 1191 | 8.6613
1192 | 8.6656 | 1192 | 8.6656
1193 | 8.6699 | 1193 | 8.6699
1194 | 8.6742 | 1194 | 8.6742
1195 | 8.6785 | 1195 | 8.6785
1196 | 8.6828 | 1196 | 8.6828
1197 | 8.6871 | 1197 | 8.6871
1198 | 8.6914 | 1198 | 8.6914
1199 | 8.6957 | 1199 | 8.6957
1200 | 8.7 | 1200 | 8.7
1201 | 8.7045 | 1201 | 8.7045
1202 | 8.709 | 1202 | 8.709
1203 | 8.7135 | 1203 | 8.7135
1204 | 8.718 | 1204 | 8.718
1205 | 8.7225 | 1205 | 8.7225
1206 | 8.727 | 1206 | 8.727
1207 | 8.7315 | 1207 | 8.7315
1208 | 8.736 | 1208 | 8.736
1209 | 8.7405 | 1209 | 8.7405
1210 | 8.745 | 1210 | 8.745
1211 | 8.7495 | 1211 | 8.7495
1212 | 8.754 | 1212 | 8.754
1213 | 8.7585 | 1213 | 8.7585
1214 | 8.763 | 1214 | 8.763
1215 | 8.7675 | 1215 | 8.7675
1216 | 8.772 | 1216 | 8.772
1217 | 8.7765 | 1217 | 8.7765
1218 | 8.781 | 1218 | 8.781
1219 | 8.7855 | 1219 | 8.7855
1220 | 8.79 | 1220 | 8.79
1221 | 8.7945 | 1221 | 8.7945
1222 | 8.799 | 1222 | 8.799
1223 | 8.8035 | 1223 | 8.8035
1224 | 8.808 | 1224 | 8.808
1225 | 8.8125 | 1225 | 8.8125
1226 | 8.817 | 1226 | 8.817
1227 | 8.8215 | 1227 | 8.8215
1228 | 8.826 | 1228 | 8.826
1229 | 8.8305 | 1229 | 8.8305
1230 | 8.835 | 1230 | 8.835
1231 | 8.8395 | 1231 | 8.8395
1232 | 8.844 | 1232 | 8.844
1233 | 8.8485 | 1233 | 8.8485
1234 | 8.853 | 1234 | 8.853
1235 | 8.8575 | 1235 | 8.8575
1236 | 8.862 | 1236 | 8.862
1237 | 8.8665 | 1237 | 8.8665
1238 | 8.871 | 1238 | 8.871
1239 | 8.8755 | 1239 | 8.8755
1240 | 8.88 | 1240 | 8.88
1241 | 8.8845 | 1241 | 8.8845
1242 | 8.889 | 1242 | 8.889
1243 | 8.8935 | 1243 | 8.8935
1244 | 8.898 | 1244 | 8.898
1245 | 8.9025 | 1245 | 8.9025
1246 | 8.907 | 1246 | 8.907
1247 | 8.9115 | 1247 | 8.9115
1248 | 8.916 | 1248 | 8.916
1249 | 8.9205 | 1249 | 8.9205
1250 | 8.925 | 1250 | 8.925
1251 | 8.9295 | 1251 | 8.9295
1252 | 8.934 | 1252 | 8.934
1253 | 8.9385 | 1253 | 8.9385
1254 | 8.943 | 1254 | 8.943
1255 | 8.9475 | 1255 | 8.9475
1256 | 8.952 | 1256 | 8.952
1257 | 8.9565 | 1257 | 8.9565
1258 | 8.961 | 1258 | 8.961
1259 | 8.9655 | 1259 | 8.9655
1260 | 8.97 | 1260 | 8.97
1261 | 8.9745 | 1261 | 8.9745
1262 | 8.979 | 1262 | 8.979
1263 | 8.9835 | 1263 | 8.9835
1264 | 8.988 | 1264 | 8.988
1265 | 8.9925 | 1265 | 8.9925
1266 | 8.997 | 1266 | 8.997
1267 | 9.0015 | 1267 | 9.0015
1268 | 9.006 | 1268 | 9.006
1269 | 9.0105 | 1269 | 9.0105
1270 | 9.015 | 1270 | 9.015
1271 | 9.0195 | 1271 | 9.0195
1272 | 9.024 | 1272 | 9.024
1273 | 9.0285 | 1273 | 9.0285
1274 | 9.033 | 1274 | 9.033
1275 | 9.0375 | 1275 | 9.0375
1276 | 9.042 | 1276 | 9.042
1277 | 9.0465 | 1277 | 9.0465
1278 | 9.051 | 1278 | 9.051
1279 | 9.0555 | 1279 | 9.0555
1280 | 9.06 | 1280 | 9.06
1281 | 9.0645 | 1281 | 9.0645
1282 | 9.069 | 1282 | 9.069
1283 | 9.0735 | 1283 | 9.0735
1284 | 9.078 | 1284 | 9.078
1285 | 9.0825 | 1285 | 9.0825
1286 | 9.087 | 1286 | 9.087
1287 | 9.0915 | 1287 | 9.0915
1288 | 9.096 | 1288 | 9.096
1289 | 9.1005 | 1289 | 9.1005
1290 | 9.105 | 1290 | 9.105
1291 | 9.1095 | 1291 | 9.1095
1292 | 9.114 | 1292 | 9.114
1293 | 9.1185 | 1293 | 9.1185
1294 | 9.123 | 1294 | 9.123
1295 | 9.1275 | 1295 | 9.1275
1296 | 9.132 | 1296 | 9.132
1297 | 9.1365 | 1297 | 9.1365
1298 | 9.141 | 1298 | 9.141
1299 | 9.1455 | 1299 | 9.1455
1300 | 9.15 | 1300 | 9.15
1301 | 9.1541 | 1301 | 9.1541
1302 | 9.1582 | 1302 | 9.1582
1303 | 9.1623 | 1303 | 9.1623
1304 | 9.1664 | 1304 | 9.1664
1305 | 9.1705 | 1305 | 9.1705
1306 | 9.1746 | 1306 | 9.1746
1307 | 9.1787 | 1307 | 9.1787
1308 | 9.1828 | 1308 | 9.1828
1309 | 9.1869 | 1309 | 9.1869
1310 | 9.191 | 1310 | 9.191
1311 | 9.1951 | 1311 | 9.1951
1312 | 9.1992 | 1312 | 9.1992
1313 | 9.2033 | 1313 | 9.2033
1314 | 9.2074 | 1314 | 9.2074
1315 | 9.2115 | 1315 | 9.2115
1316 | 9.2156 | 1316 | 9.2156
1317 | 9.2197 | 1317 | 9.2197
1318 | 9.2238 | 1318 | 9.2238
1319 | 9.2279 | 1319 | 9.2279
1320 | 9.232 | 1320 | 9.232
1321 | 9.2361 | 1321 | 9.2361
1322 | 9.2402 | 1322 | 9.2402
1323 | 9.2443 | 1323 | 9.2443
1324 | 9.2484 | 1324 | 9.2484
1325 | 9.2525 | 1325 | 9.2525
1326 | 9.2566 | 1326 | 9.2566
1327 | 9.2607 | 1327 | 9.2607
1328 | 9.2648 | 1328 | 9.2648
1329 | 9.2689 | 1329 | 9.2689
1330 | 9.273 | 1330 | 9.273
1331 | 9.2771 | 1331 | 9.2771
1332 | 9.2812 | 1332 | 9.2812
1333 | 9.2853 | 1333 | 9.2853
1334 | 9.2894 | 1334 | 9.2894
1335 | 9.2935 | 1335 | 9.2935
1336 | 9.2976 | 1336 | 9.2976
1337 | 9.3017 | 1337 | 9.3017
1338 | 9.3058 | 1338 | 9.3058
1339 | 9.3099 | 1339 | 9.3099
1340 | 9.314 | 1340 | 9.314
1341 | 9.3181 | 1341 | 9.3181
1342 | 9.3222 | 1342 | 9.3222
1343 | 9.3263 | 1343 | 9.3263
1344 | 9.3304 | 1344 | 9.3304
1345 | 9.3345 | 1345 | 9.3345
1346 | 9.3386 | 1346 | 9.3386
1347 | 9.3427 | 1347 | 9.3427
1348 | 9.3468 | 1348 | 9.3468
1349 | 9.3509 | 1349 | 9.3509
1350 | 9.355 | 1350 | 9.355
1351 | 9.3591 | 1351 | 9.3591
1352 | 9.3632 | 1352 | 9.3632
1353 | 9.3673 | 1353 | 9.3673
1354 | 9.3714 | 1354 | 9.3714
1355 | 9.3755 | 1355 | 9.3755
1356 | 9.3796 | 1356 | 9.3796
1357 | 9.3837 | 1357 | 9.3837
1358 | 9.3878 | 1358 | 9.3878
1359 | 9.3919 | 1359 | 9.3919
1360 | 9.396 | 1360 | 9.396
1361 | 9.4001 | 1361 | 9.4001
1362 | 9.4042 | 1362 | 9.4042
1363 | 9.4083 | 1363 | 9.4083
1364 | 9.4124 | 1364 | 9.4124
1365 | 9.4165 | 1365 | 9.4165
1366 | 9.4206 | 1366 | 9.4206
1367 | 9.4247 | 1367 | 9.4247
1368 | 9.4288 | 1368 | 9.4288
1369 | 9.4329 | 1369 | 9.4329
1370 | 9.437 | 1370 | 9.437
1371 | 9.4411 | 1371 | 9.4411
1372 | 9.4452 | 1372 | 9.4452
1373 | 9.4493 | 1373 | 9.4493
1374 | 9.4534 | 1374 | 9.4534
1375 | 9.4575 | 1375 | 9.4575
1376 | 9.4616 | 1376 | 9.4616
1377 | 9.4657 | 1377 | 9.4657
1378 | 9.4698 | 1378 | 9.4698
1379 | 9.4739 | 1379 | 9.4739
1380 | 9.478 | 1380 | 9.478
1381 | 9.4821 | 1381 | 9.4821
1382 | 9.4862 | 1382 | 9.4862
1383 | 9.4903 | 1383 | 9.4903
1384 | 9.4944 | 1384 | 9.4944
1385 | 9.4985 | 1385 | 9.4985
1386 | 9.5026 | 1386 | 9.5026
1387 | 9.5067 | 1387 | 9.5067
1388 | 9.5108 | 1388 | 9.5108
1389 | 9.5149 | 1389 | 9.5149
1390 | 9.519 | 1390 | 9.519
1391 | 9.5231 | 1391 | 9.5231
1392 | 9.5272 | 1392 | 9.5272
1393 | 9.5313 | 1393 | 9.5313
1394 | 9.5354 | 1394 | 9.5354
1395 | 9.5395 | 1395 | 9.5395
1396 | 9.5436 | 1396 | 9.5436
1397 | 9.5477 | 1397 | 9.5477
1398 | 9.5518 | 1398 | 9.5518
1399 | 9.5559 | 1399 | 9.5559
1400 | 9.56 | 1400 | 9.56
1401 | 9.5634 | 1401 | 9.5634
1402 | 9.5668 | 1402 | 9.5668
1403 | 9.5702 | 1403 | 9.5702
1404 | 9.5736 | 1404 | 9.5736
1405 | 9.577 | 1405 | 9.577
1406 | 9.5804 | 1406 | 9.5804
1407 | 9.5838 | 1407 | 9.5838
1408 | 9.5872 | 1408 | 9.5872
1409 | 9.5906 | 1409 | 9.5906
1410 | 9.594 | 1410 | 9.594
1411 | 9.5974 | 1411 | 9.5974
1412 | 9.6008 | 1412 | 9.6008
1413 | 9.6042 | 1413 | 9.6042
1414 | 9.6076 | 1414 | 9.6076
1415 | 9.611 | 1415 | 9.611
1416 | 9.6144 | 1416 | 9.6144
1417 | 9.6178 | 1417 | 9.6178
1418 | 9.6212 | 1418 | 9.6212
1419 | 9.6246 | 1419 | 9.6246
1420 | 9.628 | 1420 | 9.628
1421 | 9.6314 | 1421 | 9.6314
1422 | 9.6348 | 1422 | 9.6348
1423 | 9.6382 | 1423 | 9.6382
1424 | 9.6416 | 1424 | 9.6416
1425 | 9.645 | 1425 | 9.645
1426 | 9.6484 | 1426 | 9.6484
1427 | 9.6518 | 1427 | 9.6518
1428 | 9.6552 | 1428 | 9.6552
1429 | 9.6586 | 1429 | 9.6586
1430 | 9.662 | 1430 | 9.662
1431 | 9.6654 | 1431 | 9.6654
1432 | 9.6688 | 1432 | 9.6688
1433 | 9.6722 | 1433 | 9.6722
1434 | 9.6756 | 1434 | 9.6756
1435 | 9.679 | 1435 | 9.679
1436 | 9.6824 | 1436 | 9.6824
1437 | 9.6858 | 1437 | 9.6858
1438 | 9.6892 | 1438 | 9.6892
1439 | 9.6926 | 1439 | 9.6926
1440 | 9.696 | 1440 | 9.696
1441 | 9.6994 | 1441 | 9.6994
1442 | 9.7028 | 1442 | 9.7028
1443 | 9.7062 | 1443 | 9.7062
1444 | 9.7096 | 1444 | 9.7096
1445 | 9.713 | 1445 | 9.713
1446 | 9.7164 | 1446 | 9.7164
1447 | 9.7198 | 1447 | 9.7198
1448 | 9.7232 | 1448 | 9.7232
1449 | 9.7266 | 1449 | 9.7266
1450 | 9.73 | 1450 | 9.73
1451 | 9.7334 | 1451 | 9.7334
1452 | 9.7368 | 1452 | 9.7368
1453 | 9.7402 | 1453 | 9.7402
1454 | 9.7436 | 1454 | 9.7436
1455 | 9.747 | 1455 | 9.747
1456 | 9.7504 | 1456 | 9.7504
1457 | 9.7538 | 1457 | 9.7538
1458 | 9.7572 | 1458 | 9.7572
1459 | 9.7606 | 1459 | 9.7606
1460 | 9.764 | 1460 | 9.764
1461 | 9.7674 | 1461 | 9.7674
1462 | 9.7708 | 1462 | 9.7708
1463 | 9.7742 | 1463 | 9.7742
1464 | 9.7776 | 1464 | 9.7776
1465 | 9.781 | 1465 | 9.781
1466 | 9.7844 | 1466 | 9.7844
1467 | 9.7878 | 1467 | 9.7878
1468 | 9.7912 | 1468 | 9.7912
1469 | 9.7946 | 1469 | 9.7946
1470 | 9.798 | 1470 | 9.798
1471 | 9.8014 | 1471 | 9.8014
1472 | 9.8048 | 1472 | 9.8048
1473 | 9.8082 | 1473 | 9.8082
1474 | 9.8116 | 1474 | 9.8116
1475 | 9.815 | 1475 | 9.815
1476 | 9.8184 | 1476 | 9.8184
1477 | 9.8218 | 1477 | 9.8218
1478 | 9.8252 | 1478 | 9.8252
1479 | 9.8286 | 1479 | 9.8286
1480 | 9.832 | 1480 | 9.832
1481 | 9.8354 | 1481 | 9.8354
1482 | 9.8388 | 1482 | 9.8388
1483 | 9.8422 | 1483 | 9.8422
1484 | 9.8456 | 1484 | 9.8456
1485 | 9.849 | 1485 | 9.849
1486 | 9.8524 | 1486 | 9.8524
1487 | 9.8558 | 1487 | 9.8558
1488 | 9.8592 | 1488 | 9.8592
1489 | 9.8626 | 1489 | 9.8626
1490 | 9.866 | 1490 | 9.866
1491 | 9.8694 | 1491 | 9.8694
1492 | 9.8728 | 1492 | 9.8728
1493 | 9.8762 | 1493 | 9.8762
1494 | 9.8796 | 1494 | 9.8796
1495 | 9.883 | 1495 | 9.883
1496 | 9.8864 | 1496 | 9.8864
1497 | 9.8898 | 1497 | 9.8898
1498 | 9.8932 | 1498 | 9.8932
1499 | 9.8966 | 1499 | 9.8966
1500 | 9.9 | 1500 | 9.9
1501 | 9.9052 | 1501 | 9.9052
1502 | 9.9104 | 1502 | 9.9104
1503 | 9.9156 | 1503 | 9.9156
1504 | 9.9208 | 1504 | 9.9208
1505 | 9.926 | 1505 | 9.926
1506 | 9.9312 | 1506 | 9.9312
1507 | 9.9364 | 1507 | 9.9364
1508 | 9.9416 | 1508 | 9.9416
1509 | 9.9468 | 1509 | 9.9468
1510 | 9.952 | 1510 | 9.952
1511 | 9.9572 | 1511 | 9.9572
1512 | 9.9624 | 1512 | 9.9624
1513 | 9.9676 | 1513 | 9.9676
1514 | 9.9728 | 1514 | 9.9728
1515 | 9.978 | 1515 | 9.978
1516 | 9.9832 | 1516 | 9.9832
1517 | 9.9884 | 1517 | 9.9884
1518 | 9.9936 | 1518 | 9.9936
1519 | 9.9988 | 1519 | 9.9988
1520 | 10.004 | 1520 | 10.004
1521 | 10.0092 | 1521 | 10.0092
1522 | 10.0144 | 1522 | 10.0144
1523 | 10.0196 | 1523 | 10.0196
1524 | 10.0248 | 1524 | 10.0248
1525 | 10.03 | 1525 | 10.03
1526 | 10.0352 | 1526 | 10.0352
1527 | 10.0404 | 1527 | 10.0404
1528 | 10.0456 | 1528 | 10.0456
1529 | 10.0508 | 1529 | 10.0508
1530 | 10.056 | 1530 | 10.056
1531 | 10.0612 | 1531 | 10.0612
1532 | 10.0664 | 1532 | 10.0664
1533 | 10.0716 | 1533 | 10.0716
1534 | 10.0768 | 1534 | 10.0768
1535 | 10.082 | 1535 | 10.082
1536 | 10.0872 | 1536 | 10.0872
1537 | 10.0924 | 1537 | 10.0924
1538 | 10.0976 | 1538 | 10.0976
1539 | 10.1028 | 1539 | 10.1028
1540 | 10.108 | 1540 | 10.108
1541 | 10.1132 | 1541 | 10.1132
1542 | 10.1184 | 1542 | 10.1184
1543 | 10.1236 | 1543 | 10.1236
1544 | 10.1288 | 1544 | 10.1288
1545 | 10.134 | 1545 | 10.134
1546 | 10.1392 | 1546 | 10.1392
1547 | 10.1444 | 1547 | 10.1444
1548 | 10.1496 | 1548 | 10.1496
1549 | 10.1548 | 1549 | 10.1548
1550 | 10.16 | 1550 | 10.16
1551 | 10.1652 | 1551 | 10.1652
1552 | 10.1704 | 1552 | 10.1704
1553 | 10.1756 | 1553 | 10.1756
1554 | 10.1808 | 1554 | 10.1808
1555 | 10.186 | 1555 | 10.186
1556 | 10.1912 | 1556 | 10.1912
1557 | 10.1964 | 1557 | 10.1964
1558 | 10.2016 | 1558 | 10.2016
1559 | 10.2068 | 1559 | 10.2068
1560 | 10.212 | 1560 | 10.212
1561 | 10.2172 | 1561 | 10.2172
1562 | 10.2224 | 1562 | 10.2224
1563 | 10.2276 | 1563 | 10.2276
1564 | 10.2328 | 1564 | 10.2328
1565 | 10.238 | 1565 | 10.238
1566 | 10.2432 | 1566 | 10.2432
1567 | 10.2484 | 1567 | 10.2484
1568 | 10.2536 | 1568 | 10.2536
1569 | 10.2588 | 1569 | 10.2588
1570 | 10.264 | 1570 | 10.264
1571 | 10.2692 | 1571 | 10.2692
1572 | 10.2744 | 1572 | 10.2744
1573 | 10.2796 | 1573 | 10.2796
1574 | 10.2848 | 1574 | 10.2848
1575 | 10.29 | 1575 | 10.29
1576 | 10.2952 | 1576 | 10.2952
1577 | 10.3004 | 1577 | 10.3004
1578 | 10.3056 | 1578 | 10.3056
1579 | 10.3108 | 1579 | 10.3108
1580 | 10.316 | 1580 | 10.316
1581 | 10.3212 | 1581 | 10.3212
1582 | 10.3264 | 1582 | 10.3264
1583 | 10.3316 | 1583 | 10.3316
1584 | 10.3368 | 1584 | 10.3368
1585 | 10.342 | 1585 | 10.342
1586 | 10.3472 | 1586 | 10.3472
1587 | 10.3524 | 1587 | 10.3524
1588 | 10.3576 | 1588 | 10.3576
1589 | 10.3628 | 1589 | 10.3628
1590 | 10.368 | 1590 | 10.368
1591 | 10.3732 | 1591 | 10.3732
1592 | 10.3784 | 1592 | 10.3784
1593 | 10.3836 | 1593 | 10.3836
1594 | 10.3888 | 1594 | 10.3888
1595 | 10.394 | 1595 | 10.394
1596 | 10.3992 | 1596 | 10.3992
1597 | 10.4044 | 1597 | 10.4044
1598 | 10.4096 | 1598 | 10.4096
1599 | 10.4148 | 1599 | 10.4148
1600 | 10.42 | 1600 | 10.42
1601 | 10.4247 | 1601 | 10.4247
1602 | 10.4294 | 1602 | 10.4294
1603 | 10.4341 | 1603 | 10.4341
1604 | 10.4388 | 1604 | 10.4388
1605 | 10.4435 | 1605 | 10.4435
1606 | 10.4482 | 1606 | 10.4482
1607 | 10.4529 | 1607 | 10.4529
1608 | 10.4576 | 1608 | 10.4576
1609 | 10.4623 | 1609 | 10.4623
1610 | 10.467 | 1610 | 10.467
1611 | 10.4717 | 1611 | 10.4717
1612 | 10.4764 | 1612 | 10.4764
1613 | 10.4811 | 1613 | 10.4811
1614 | 10.4858 | 1614 | 10.4858
1615 | 10.4905 | 1615 | 10.4905
1616 | 10.4952 | 1616 | 10.4952
1617 | 10.4999 | 1617 | 10.4999
1618 | 10.5046 | 1618 | 10.5046
1619 | 10.5093 | 1619 | 10.5093
1620 | 10.514 | 1620 | 10.514
1621 | 10.5187 | 1621 | 10.5187
1622 | 10.5234 | 1622 | 10.5234
1623 | 10.5281 | 1623 | 10.5281
1624 | 10.5328 | 1624 | 10.5328
1625 | 10.5375 | 1625 | 10.5375
1626 | 10.5422 | 1626 | 10.5422
1627 | 10.5469 | 1627 | 10.5469
1628 | 10.5516 | 1628 | 10.5516
1629 | 10.5563 | 1629 | 10.5563
1630 | 10.561 | 1630 | 10.561
1631 | 10.5657 | 1631 | 10.5657
1632 | 10.5704 | 1632 | 10.5704
1633 | 10.5751 | 1633 | 10.5751
1634 | 10.5798 | 1634 | 10.5798
1635 | 10.5845 | 1635 | 10.5845
1636 | 10.5892 | 1636 | 10.5892
1637 | 10.5939 | 1637 | 10.5939
1638 | 10.5986 | 1638 | 10.5986
1639 | 10.6033 | 1639 | 10.6033
1640 | 10.608 | 1640 | 10.608
1641 | 10.6127 | 1641 | 10.6127
1642 | 10.6174 | 1642 | 10.6174
1643 | 10.6221 | 1643 | 10.6221
1644 | 10.6268 | 1644 | 10.6268
1645 | 10.6315 | 1645 | 10.6315
1646 | 10.6362 | 1646 | 10.6362
1647 | 10.6409 | 1647 | 10.6409
1648 | 10.6456 | 1648 | 10.6456
1649 | 10.6503 | 1649 | 10.6503
1650 | 10.655 | 1650 | 10.655
1651 | 10.6597 | 1651 | 10.6597
1652 | 10.6644 | 1652 | 10.6644
1653 | 10.6691 | 1653 | 10.6691
1654 | 10.6738 | 1654 | 10.6738
1655 | 10.6785 | 1655 | 10.6785
1656 | 10.6832 | 1656 | 10.6832
1657 | 10.6879 | 1657 | 10.6879
1658 | 10.6926 | 1658 | 10.6926
1659 | 10.6973 | 1659 | 10.6973
1660 | 10.702 | 1660 | 10.702
1661 | 10.7067 | 1661 | 10.7067
1662 | 10.7114 | 1662 | 10.7114
1663 | 10.7161 | 1663 | 10.7161
1664 | 10.7208 | 1664 | 10.7208
1665 | 10.7255 | 1665 | 10.7255
1666 | 10.7302 | 1666 | 10.7302
1667 | 10.7349 | 1667 | 10.7349
1668 | 10.7396 | 1668 | 10.7396
1669 | 10.7443 | 1669 | 10.7443
1670 | 10.749 | 1670 | 10.749
1671 | 10.7537 | 1671 | 10.7537
1672 | 10.7584 | 1672 | 10.7584
1673 | 10.7631 | 1673 | 10.7631
1674 | 10.7678 | 1674 | 10.7678
1675 | 10.7725 | 1675 | 10.7725
1676 | 10.7772 | 1676 | 10.7772
1677 | 10.7819 | 1677 | 10.7819
1678 | 10.7866 | 1678 | 10.7866
1679 | 10.7913 | 1679 | 10.7913
1680 | 10.796 | 1680 | 10.796
1681 | 10.8007 | 1681 | 10.8007
1682 | 10.8054 | 1682 | 10.8054
1683 | 10.8101 | 1683 | 10.8101
1684 | 10.8148 | 1684 | 10.8148
1685 | 10.8195 | 1685 | 10.8195
1686 | 10.8242 | 1686 | 10.8242
1687 | 10.8289 | 1687 | 10.8289
1688 | 10.8336 | 1688 | 10.8336
1689 | 10.8383 | 1689 | 10.8383
1690 | 10.843 | 1690 | 10.843
1691 | 10.8477 | 1691 | 10.8477
1692 | 10.8524 | 1692 | 10.8524
1693 | 10.8571 | 1693 | 10.8571
1694 | 10.8618 | 1694 | 10.8618
1695 | 10.8665 | 1695 | 10.8665
1696 | 10.8712 | 1696 | 10.8712
1697 | 10.8759 | 1697 | 10.8759
1698 | 10.8806 | 1698 | 10.8806
1699 | 10.8853 | 1699 | 10.8853
1700 | 10.89 | 1700 | 10.89
1701 | 10.8936 | 1701 | 10.8936
1702 | 10.8972 | 1702 | 10.8972
1703 | 10.9008 | 1703 | 10.9008
1704 | 10.9044 | 1704 | 10.9044
1705 | 10.908 | 1705 | 10.908
1706 | 10.9116 | 1706 | 10.9116
1707 | 10.9152 | 1707 | 10.9152
1708 | 10.9188 | 1708 | 10.9188
1709 | 10.9224 | 1709 | 10.9224
1710 | 10.926 | 1710 | 10.926
1711 | 10.9296 | 1711 | 10.9296
1712 | 10.9332 | 1712 | 10.9332
1713 | 10.9368 | 1713 | 10.9368
1714 | 10.9404 | 1714 | 10.9404
1715 | 10.944 | 1715 | 10.944
1716 | 10.9476 | 1716 | 10.9476
1717 | 10.9512 | 1717 | 10.9512
1718 | 10.9548 | 1718 | 10.9548
1719 | 10.9584 | 1719 | 10.9584
1720 | 10.962 | 1720 | 10.962
1721 | 10.9656 | 1721 | 10.9656
1722 | 10.9692 | 1722 | 10.9692
1723 | 10.9728 | 1723 | 10.9728
1724 | 10.9764 | 1724 | 10.9764
1725 | 10.98 | 1725 | 10.98
1726 | 10.9836 | 1726 | 10.9836
1727 | 10.9872 | 1727 | 10.9872
1728 | 10.9908 | 1728 | 10.9908
1729 | 10.9944 | 1729 | 10.9944
1730 | 10.998 | 1730 | 10.998
1731 | 11.0016 | 1731 | 11.0016
1732 | 11.0052 | 1732 | 11.0052
1733 | 11.0088 | 1733 | 11.0088
1734 | 11.0124 | 1734 | 11.0124
1735 | 11.016 | 1735 | 11.016
1736 | 11.0196 | 1736 | 11.0196
1737 | 11.0232 | 1737 | 11.0232
1738 | 11.0268 | 1738 | 11.0268
1739 | 11.0304 | 1739 | 11.0304
1740 | 11.034 | 1740 | 11.034
1741 | 11.0376 | 1741 | 11.0376
1742 | 11.0412 | 1742 | 11.0412
1743 | 11.0448 | 1743 | 11.0448
1744 | 11.0484 | 1744 | 11.0484
1745 | 11.052 | 1745 | 11.052
1746 | 11.0556 | 1746 | 11.0556
1747 | 11.0592 | 1747 | 11.0592
1748 | 11.0628 | 1748 | 11.0628
1749 | 11.0664 | 1749 | 11.0664
1750 | 11.07 | 1750 | 11.07
1751 | 11.0736 | 1751 | 11.0736
1752 | 11.0772 | 1752 | 11.0772
1753 | 11.0808 | 1753 | 11.0808
1754 | 11.0844 | 1754 | 11.0844
1755 | 11.088 | 1755 | 11.088
1756 | 11.0916 | 1756 | 11.0916
1757 | 11.0952 | 1757 | 11.0952
1758 | 11.0988 | 1758 | 11.0988
1759 | 11.1024 | 1759 | 11.1024
1760 | 11.106 | 1760 | 11.106
1761 | 11.1096 | 1761 | 11.1096
1762 | 11.1132 | 1762 | 11.1132
1763 | 11.1168 | 1763 | 11.1168
1764 | 11.1204 | 1764 | 11.1204
1765 | 11.124 | 1765 | 11.124
1766 | 11.1276 | 1766 | 11.1276
1767 | 11.1312 | 1767 | 11.1312
1768 | 11.1348 | 1768 | 11.1348
1769 | 11.1384 | 1769 | 11.1384
1770 | 11.142 | 1770 | 11.142
1771 | 11.1456 | 1771 | 11.1456
1772 | 11.1492 | 1772 | 11.1492
1773 | 11.1528 | 1773 | 11.1528
1774 | 11.1564 | 1774 | 11.1564
1775 | 11.16 | 1775 | 11.16
1776 | 11.1636 | 1776 | 11.1636
1777 | 11.1672 | 1777 | 11.1672
1778 | 11.1708 | 1778 | 11.1708
1779 | 11.1744 | 1779 | 11.1744
1780 | 11.178 | 1780 | 11.178
1781 | 11.1816 | 1781 | 11.1816
1782 | 11.1852 | 1782 | 11.1852
1783 | 11.1888 | 1783 | 11.1888
1784 | 11.1924 | 1784 | 11.1924
1785 | 11.196 | 1785 | 11.196
1786 | 11.1996 | 1786 | 11.1996
1787 | 11.2032 | 1787 | 11.2032
1788 | 11.2068 | 1788 | 11.2068
1789 | 11.2104 | 1789 | 11.2104
1790 | 11.214 | 1790 | 11.214
1791 | 11.2176 | 1791 | 11.2176
1792 | 11.2212 | 1792 | 11.2212
1793 | 11.2248 | 1793 | 11.2248
1794 | 11.2284 | 1794 | 11.2284
1795 | 11.232 | 1795 | 11.232
1796 | 11.2356 | 1796 | 11.2356
1797 | 11.2392 | 1797 | 11.2392
1798 | 11.2428 | 1798 | 11.2428
1799 | 11.2464 | 1799 | 11.2464
1800 | 11.25 | 1800 | 11.25
1801 | 11.2546 | 1801 | 11.2546
1802 | 11.2592 | 1802 | 11.2592
1803 | 11.2638 | 1803 | 11.2638
1804 | 11.2684 | 1804 | 11.2684
1805 | 11.273 | 1805 | 11.273
1806 | 11.2776 | 1806 | 11.2776
1807 | 11.2822 | 1807 | 11.2822
1808 | 11.2868 | 1808 | 11.2868
1809 | 11.2914 | 1809 | 11.2914
1810 | 11.296 | 1810 | 11.296
1811 | 11.3006 | 1811 | 11.3006
1812 | 11.3052 | 1812 | 11.3052
1813 | 11.3098 | 1813 | 11.3098
1814 | 11.3144 | 1814 | 11.3144
1815 | 11.319 | 1815 | 11.319
1816 | 11.3236 | 1816 | 11.3236
1817 | 11.3282 | 1817 | 11.3282
1818 | 11.3328 | 1818 | 11.3328
1819 | 11.3374 | 1819 | 11.3374
1820 | 11.342 | 1820 | 11.342
1821 | 11.3466 | 1821 | 11.3466
1822 | 11.3512 | 1822 | 11.3512
1823 | 11.3558 | 1823 | 11.3558
1824 | 11.3604 | 1824 | 11.3604
1825 | 11.365 | 1825 | 11.365
1826 | 11.3696 | 1826 | 11.3696
1827 | 11.3742 | 1827 | 11.3742
1828 | 11.3788 | 1828 | 11.3788
1829 | 11.3834 | 1829 | 11.3834
1830 | 11.388 | 1830 | 11.388
1831 | 11.3926 | 1831 | 11.3926
1832 | 11.3972 | 1832 | 11.3972
1833 | 11.4018 | 1833 | 11.4018
1834 | 11.4064 | 1834 | 11.4064
1835 | 11.411 | 1835 | 11.411
1836 | 11.4156 | 1836 | 11.4156
1837 | 11.4202 | 1837 | 11.4202
1838 | 11.4248 | 1838 | 11.4248
1839 | 11.4294 | 1839 | 11.4294
1840 | 11.434 | 1840 | 11.434
1841 | 11.4386 | 1841 | 11.4386
1842 | 11.4432 | 1842 | 11.4432
1843 | 11.4478 | 1843 | 11.4478
1844 | 11.4524 | 1844 | 11.4524
1845 | 11.457 | 1845 | 11.457
1846 | 11.4616 | 1846 | 11.4616
1847 | 11.4662 | 1847 | 11.4662
1848 | 11.4708 | 1848 | 11.4708
1849 | 11.4754 | 1849 | 11.4754
1850 | 11.48 | 1850 | 11.48
1851 | 11.4846 | 1851 | 11.4846
1852 | 11.4892 | 1852 | 11.4892
1853 | 11.4938 | 1853 | 11.4938
1854 | 11.4984 | 1854 | 11.4984
1855 | 11.503 | 1855 | 11.503
1856 | 11.5076 | 1856 | 11.5076
1857 | 11.5122 | 1857 | 11.5122
1858 | 11.5168 | 1858 | 11.5168
1859 | 11.5214 | 1859 | 11.5214
1860 | 11.526 | 1860 | 11.526
1861 | 11.5306 | 1861 | 11.5306
1862 | 11.5352 | 1862 | 11.5352
1863 | 11.5398 | 1863 | 11.5398
1864 | 11.5444 | 1864 | 11.5444
1865 | 11.549 | 1865 | 11.549
1866 | 11.5536 | 1866 | 11.5536
1867 | 11.5582 | 1867 | 11.5582
1868 | 11.5628 | 1868 | 11.5628
1869 | 11.5674 | 1869 | 11.5674
1870 | 11.572 | 1870 | 11.572
1871 | 11.5766 | 1871 | 11.5766
1872 | 11.5812 | 1872 | 11.5812
1873 | 11.5858 | 1873 | 11.5858
1874 | 11.5904 | 1874 | 11.5904
1875 | 11.595 | 1875 | 11.595
1876 | 11.5996 | 1876 | 11.5996
1877 | 11.6042 | 1877 | 11.6042
1878 | 11.6088 | 1878 | 11.6088
1879 | 11.6134 | 1879 | 11.6134
1880 | 11.618 | 1880 | 11.618
1881 | 11.6226 | 1881 | 11.6226
1882 | 11.6272 | 1882 | 11.6272
1883 | 11.6318 | 1883 | 11.6318
1884 | 11.6364 | 1884 | 11.6364
1885 | 11.641 | 1885 | 11.641
1886 | 11.6456 | 1886 | 11.6456
1887 | 11.6502 | 1887 | 11.6502
1888 | 11.6548 | 1888 | 11.6548
1889 | 11.6594 | 1889 | 11.6594
1890 | 11.664 | 1890 | 11.664
1891 | 11.6686 | 1891 | 11.6686
1892 | 11.6732 | 1892 | 11.6732
1893 | 11.6778 | 1893 | 11.6778
1894 | 11.6824 | 1894 | 11.6824
1895 | 11.687 | 1895 | 11.687
1896 | 11.6916 | 1896 | 11.6916
1897 | 11.6962 | 1897 | 11.6962
1898 | 11.7008 | 1898 | 11.7008
1899 | 11.7054 | 1899 | 11.7054
1900 | 11.71 | 1900 | 11.71
1901 | 11.7143 | 1901 | 11.7143
1902 | 11.7186 | 1902 | 11.7186
1903 | 11.7229 | 1903 | 11.7229
1904 | 11.7272 | 1904 | 11.7272
1905 | 11.7315 | 1905 | 11.7315
1906 | 11.7358 | 1906 | 11.7358
1907 | 11.7401 | 1907 | 11.7401
1908 | 11.7444 | 1908 | 11.7444
1909 | 11.7487 | 1909 | 11.7487
1910 | 11.753 | 1910 | 11.753
1911 | 11.7573 | 1911 | 11.7573
1912 | 11.7616 | 1912 | 11.7616
1913 | 11.7659 | 1913 | 11.7659
1914 | 11.7702 | 1914 | 11.7702
1915 | 11.7745 | 1915 | 11.7745
1916 | 11.7788 | 1916 | 11.7788
1917 | 11.7831 | 1917 | 11.7831
1918 | 11.7874 | 1918 | 11.7874
1919 | 11.7917 | 1919 | 11.7917
1920 | 11.796 | 1920 | 11.796
1921 | 11.8003 | 1921 | 11.8003
1922 | 11.8046 | 1922 | 11.8046
1923 | 11.8089 | 1923 | 11.8089
1924 | 11.8132 | 1924 | 11.8132
1925 | 11.8175 | 1925 | 11.8175
1926 | 11.8218 | 1926 | 11.8218
1927 | 11.8261 | 1927 | 11.8261
1928 | 11.8304 | 1928 | 11.8304
1929 | 11.8347 | 1929 | 11.8347
1930 | 11.839 | 1930 | 11.839
1931 | 11.8433 | 1931 | 11.8433
1932 | 11.8476 | 1932 | 11.8476
1933 | 11.8519 | 1933 | 11.8519
1934 | 11.8562 | 1934 | 11.8562
1935 | 11.8605 | 1935 | 11.8605
1936 | 11.8648 | 1936 | 11.8648
1937 | 11.8691 | 1937 | 11.8691
1938 | 11.8734 | 1938 | 11.8734
1939 | 11.8777 | 1939 | 11.8777
1940 | 11.882 | 1940 | 11.882
1941 | 11.8863 | 1941 | 11.8863
1942 | 11.8906 | 1942 | 11.8906
1943 | 11.8949 | 1943 | 11.8949
1944 | 11.8992 | 1944 | 11.8992
1945 | 11.9035 | 1945 | 11.9035
1946 | 11.9078 | 1946 | 11.9078
1947 | 11.9121 | 1947 | 11.9121
1948 | 11.9164 | 1948 | 11.9164
1949 | 11.9207 | 1949 | 11.9207
1950 | 11.925 | 1950 | 11.925
1951 | 11.9293 | 1951 | 11.9293
1952 | 11.9336 | 1952 | 11.9336
1953 | 11.9379 | 1953 | 11.9379
1954 | 11.9422 | 1954 | 11.9422
1955 | 11.9465 | 1955 | 11.9465
1956 | 11.9508 | 1956 | 11.9508
1957 | 11.9551 | 1957 | 11.9551
1958 | 11.9594 | 1958 | 11.9594
1959 | 11.9637 | 1959 | 11.9637
1960 | 11.968 | 1960 | 11.968
1961 | 11.9723 | 1961 | 11.9723
1962 | 11.9766 | 1962 | 11.9766
1963 | 11.9809 | 1963 | 11.9809
1964 | 11.9852 | 1964 | 11.9852
1965 | 11.9895 | 1965 | 11.9895
1966 | 11.9938 | 1966 | 11.9938
1967 | 11.9981 | 1967 | 11.9981
1968 | 12.0024 | 1968 | 12.0024
1969 | 12.0067 | 1969 | 12.0067
1970 | 12.011 | 1970 | 12.011
1971 | 12.0153 | 1971 | 12.0153
1972 | 12.0196 | 1972 | 12.0196
1973 | 12.0239 | 1973 | 12.0239
1974 | 12.0282 | 1974 | 12.0282
1975 | 12.0325 | 1975 | 12.0325
1976 | 12.0368 | 1976 | 12.0368
1977 | 12.0411 | 1977 | 12.0411
1978 | 12.0454 | 1978 | 12.0454
1979 | 12.0497 | 1979 | 12.0497
1980 | 12.054 | 1980 | 12.054
1981 | 12.0583 | 1981 | 12.0583
1982 | 12.0626 | 1982 | 12.0626
1983 | 12.0669 | 1983 | 12.0669
1984 | 12.0712 | 1984 | 12.0712
1985 | 12.0755 | 1985 | 12.0755
1986 | 12.0798 | 1986 | 12.0798
1987 | 12.0841 | 1987 | 12.0841
1988 | 12.0884 | 1988 | 12.0884
1989 | 12.0927 | 1989 | 12.0927
1990 | 12.097 | 1990 | 12.097
1991 | 12.1013 | 1991 | 12.1013
1992 | 12.1056 | 1992 | 12.1056
1993 | 12.1099 | 1993 | 12.1099
1994 | 12.1142 | 1994 | 12.1142
1995 | 12.1185 | 1995 | 12.1185
1996 | 12.1228 | 1996 | 12.1228
1997 | 12.1271 | 1997 | 12.1271
1998 | 12.1314 | 1998 | 12.1314
1999 | 12.1357 | 1999 | 12.1357
2000 | 12.14 | 2000 | 12.14
2001 | 12.1443 | 2001 | 12.1443
2002 | 12.1486 | 2002 | 12.1486
2003 | 12.1529 | 2003 | 12.1529
2004 | 12.1572 | 2004 | 12.1572
2005 | 12.1615 | 2005 | 12.1615
2006 | 12.1658 | 2006 | 12.1658
2007 | 12.1701 | 2007 | 12.1701
2008 | 12.1744 | 2008 | 12.1744
2009 | 12.1787 | 2009 | 12.1787
2010 | 12.183 | 2010 | 12.183
2011 | 12.1873 | 2011 | 12.1873
2012 | 12.1916 | 2012 | 12.1916
2013 | 12.1959 | 2013 | 12.1959
2014 | 12.2002 | 2014 | 12.2002
2015 | 12.2045 | 2015 | 12.2045
2016 | 12.2088 | 2016 | 12.2088
2017 | 12.2131 | 2017 | 12.2131
2018 | 12.2174 | 2018 | 12.2174
2019 | 12.2217 | 2019 | 12.2217
2020 | 12.226 | 2020 | 12.226
2021 | 12.2303 | 2021 | 12.2303
2022 | 12.2346 | 2022 | 12.2346
2023 | 12.2389 | 2023 | 12.2389
2024 | 12.2432 | 2024 | 12.2432
2025 | 12.2475 | 2025 | 12.2475
2026 | 12.2518 | 2026 | 12.2518
2027 | 12.2561 | 2027 | 12.2561
2028 | 12.2604 | 2028 | 12.2604
2029 | 12.2647 | 2029 | 12.2647
2030 | 12.269 | 2030 | 12.269
2031 | 12.2733 | 2031 | 12.2733
2032 | 12.2776 | 2032 | 12.2776
2033 | 12.2819 | 2033 | 12.2819
2034 | 12.2862 | 2034 | 12.2862
2035 | 12.2905 | 2035 | 12.2905
2036 | 12.2948 | 2036 | 12.2948
2037 | 12.2991 | 2037 | 12.2991
2038 | 12.3034 | 2038 | 12.3034
2039 | 12.3077 | 2039 | 12.3077
2040 | 12.312 | 2040 | 12.312
2041 | 12.3163 | 2041 | 12.3163
2042 | 12.3206 | 2042 | 12.3206
2043 | 12.3249 | 2043 | 12.3249
2044 | 12.3292 | 2044 | 12.3292
2045 | 12.3335 | 2045 | 12.3335
2046 | 12.3378 | 2046 | 12.3378
2047 | 12.3421 | 2047 | 12.3421
2048 | 12.3464 | 2048 | 12.3464
2049 | 12.3507 | 2049 | 12.3507
2050 | 12.355 | 2050 | 12.355
2051 | 12.3593 | 2051 | 12.3593
2052 | 12.3636 | 2052 | 12.3636
2053 | 12.3679 | 2053 | 12.3679
2054 | 12.3722 | 2054 | 12.3722
2055 | 12.3765 | 2055 | 12.3765
2056 | 12.3808 | 2056 | 12.3808
2057 | 12.3851 | 2057 | 12.3851
2058 | 12.3894 | 2058 | 12.3894
2059 | 12.3937 | 2059 | 12.3937
2060 | 12.398 | 2060 | 12.398
2061 | 12.4023 | 2061 | 12.4023
2062 | 12.4066 | 2062 | 12.4066
2063 | 12.4109 | 2063 | 12.4109
2064 | 12.4152 | 2064 | 12.4152
2065 | 12.4195 | 2065 | 12.4195
2066 | 12.4238 | 2066 | 12.4238
2067 | 12.4281 | 2067 | 12.4281
2068 | 12.4324 | 2068 | 12.4324
2069 | 12.4367 | 2069 | 12.4367
2070 | 12.441 | 2070 | 12.441
2071 | 12.4453 | 2071 | 12.4453
2072 | 12.4496 | 2072 | 12.4496
2073 | 12.4539 | 2073 | 12.4539
2074 | 12.4582 | 2074 | 12.4582
2075 | 12.4625 | 2075 | 12.4625
2076 | 12.4668 | 2076 | 12.4668
2077 | 12.4711 | 2077 | 12.4711
2078 | 12.4754 | 2078 | 12.4754
2079 | 12.4797 | 2079 | 12.4797
2080 | 12.484 | 2080 | 12.484
2081 | 12.4883 | 2081 | 12.4883
2082 | 12.4926 | 2082 | 12.4926
2083 | 12.4969 | 2083 | 12.4969
2084 | 12.5012 | 2084 | 12.5012
2085 | 12.5055 | 2085 | 12.5055
2086 | 12.5098 | 2086 | 12.5098
2087 | 12.5141 | 2087 | 12.5141
2088 | 12.5184 | 2088 | 12.5184
2089 | 12.5227 | 2089 | 12.5227
2090 | 12.527 | 2090 | 12.527
2091 | 12.5313 | 2091 | 12.5313
2092 | 12.5356 | 2092 | 12.5356
2093 | 12.5399 | 2093 | 12.5399
2094 | 12.5442 | 2094 | 12.5442
2095 | 12.5485 | 2095 | 12.5485
2096 | 12.5528 | 2096 | 12.5528
2097 | 12.5571 | 2097 | 12.5571
2098 | 12.5614 | 2098 | 12.5614
2099 | 12.5657 | 2099 | 12.5657
2100 | 12.57 | 2100 | 12.57
2101 | 12.5743 | 2101 | 12.5743
2102 | 12.5786 | 2102 | 12.5786
2103 | 12.5829 | 2103 | 12.5829
2104 | 12.5872 | 2104 | 12.5872
2105 | 12.5915 | 2105 | 12.5915
2106 | 12.5958 | 2106 | 12.5958
2107 | 12.6001 | 2107 | 12.6001
2108 | 12.6044 | 2108 | 12.6044
2109 | 12.6087 | 2109 | 12.6087
2110 | 12.613 | 2110 | 12.613
2111 | 12.6173 | 2111 | 12.6173
2112 | 12.6216 | 2112 | 12.6216
2113 | 12.6259 | 2113 | 12.6259
2114 | 12.6302 | 2114 | 12.6302
2115 | 12.6345 | 2115 | 12.6345
2116 | 12.6388 | 2116 | 12.6388
2117 | 12.6431 | 2117 | 12.6431
2118 | 12.6474 | 2118 | 12.6474
2119 | 12.6517 | 2119 | 12.6517
2120 | 12.656 | 2120 | 12.656
2121 | 12.6603 | 2121 | 12.6603
2122 | 12.6646 | 2122 | 12.6646
2123 | 12.6689 | 2123 | 12.6689
2124 | 12.6732 | 2124 | 12.6732
2125 | 12.6775 | 2125 | 12.6775
2126 | 12.6818 | 2126 | 12.6818
2127 | 12.6861 | 2127 | 12.6861
2128 | 12.6904 | 2128 | 12.6904
2129 | 12.6947 | 2129 | 12.6947
2130 | 12.699 | 2130 | 12.699
2131 | 12.7033 | 2131 | 12.7033
2132 | 12.7076 | 2132 | 12.7076
2133 | 12.7119 | 2133 | 12.7119
2134 | 12.7162 | 2134 | 12.7162
2135 | 12.7205 | 2135 | 12.7205
2136 | 12.7248 | 2136 | 12.7248
2137 | 12.7291 | 2137 | 12.7291
2138 | 12.7334 | 2138 | 12.7334
2139 | 12.7377 | 2139 | 12.7377
2140 | 12.742 | 2140 | 12.742
2141 | 12.7463 | 2141 | 12.7463
2142 | 12.7506 | 2142 | 12.7506
2143 | 12.7549 | 2143 | 12.7549
2144 | 12.7592 | 2144 | 12.7592
2145 | 12.7635 | 2145 | 12.7635
2146 | 12.7678 | 2146 | 12.7678
2147 | 12.7721 | 2147 | 12.7721
2148 | 12.7764 | 2148 | 12.7764
2149 | 12.7807 | 2149 | 12.7807
2150 | 12.785 | 2150 | 12.785
2151 | 12.7893 | 2151 | 12.7893
2152 | 12.7936 | 2152 | 12.7936
2153 | 12.7979 | 2153 | 12.7979
2154 | 12.8022 | 2154 | 12.8022
2155 | 12.8065 | 2155 | 12.8065
2156 | 12.8108 | 2156 | 12.8108
2157 | 12.8151 | 2157 | 12.8151
2158 | 12.8194 | 2158 | 12.8194
2159 | 12.8237 | 2159 | 12.8237
2160 | 12.828 | 2160 | 12.828
2161 | 12.8323 | 2161 | 12.8323
2162 | 12.8366 | 2162 | 12.8366
2163 | 12.8409 | 2163 | 12.8409
2164 | 12.8452 | 2164 | 12.8452
2165 | 12.8495 | 2165 | 12.8495
2166 | 12.8538 | 2166 | 12.8538
2167 | 12.8581 | 2167 | 12.8581
2168 | 12.8624 | 2168 | 12.8624
2169 | 12.8667 | 2169 | 12.8667
2170 | 12.871 | 2170 | 12.871
2171 | 12.8753 | 2171 | 12.8753
2172 | 12.8796 | 2172 | 12.8796
2173 | 12.8839 | 2173 | 12.8839
2174 | 12.8882 | 2174 | 12.8882
2175 | 12.8925 | 2175 | 12.8925
2176 | 12.8968 | 2176 | 12.8968
2177 | 12.9011 | 2177 | 12.9011
2178 | 12.9054 | 2178 | 12.9054
2179 | 12.9097 | 2179 | 12.9097
2180 | 12.914 | 2180 | 12.914
2181 | 12.9183 | 2181 | 12.9183
2182 | 12.9226 | 2182 | 12.9226
2183 | 12.9269 | 2183 | 12.9269
2184 | 12.9312 | 2184 | 12.9312
2185 | 12.9355 | 2185 | 12.9355
2186 | 12.9398 | 2186 | 12.9398
2187 | 12.9441 | 2187 | 12.9441
2188 | 12.9484 | 2188 | 12.9484
2189 | 12.9527 | 2189 | 12.9527
2190 | 12.957 | 2190 | 12.957
2191 | 12.9613 | 2191 | 12.9613
2192 | 12.9656 | 2192 | 12.9656
2193 | 12.9699 | 2193 | 12.9699
2194 | 12.9742 | 2194 | 12.9742
2195 | 12.9785 | 2195 | 12.9785
2196 | 12.9828 | 2196 | 12.9828
2197 | 12.9871 | 2197 | 12.9871
2198 | 12.9914 | 2198 | 12.9914
2199 | 12.9957 | 2199 | 12.9957
2200 | 13 | 2200 | 13
2201 | 13.0042 | 2201 | 13.0042
2202 | 13.0084 | 2202 | 13.0084
2203 | 13.0126 | 2203 | 13.0126
2204 | 13.0168 | 2204 | 13.0168
2205 | 13.021 | 2205 | 13.021
2206 | 13.0252 | 2206 | 13.0252
2207 | 13.0294 | 2207 | 13.0294
2208 | 13.0336 | 2208 | 13.0336
2209 | 13.0378 | 2209 | 13.0378
2210 | 13.042 | 2210 | 13.042
2211 | 13.0462 | 2211 | 13.0462
2212 | 13.0504 | 2212 | 13.0504
2213 | 13.0546 | 2213 | 13.0546
2214 | 13.0588 | 2214 | 13.0588
2215 | 13.063 | 2215 | 13.063
2216 | 13.0672 | 2216 | 13.0672
2217 | 13.0714 | 2217 | 13.0714
2218 | 13.0756 | 2218 | 13.0756
2219 | 13.0798 | 2219 | 13.0798
2220 | 13.084 | 2220 | 13.084
2221 | 13.0882 | 2221 | 13.0882
2222 | 13.0924 | 2222 | 13.0924
2223 | 13.0966 | 2223 | 13.0966
2224 | 13.1008 | 2224 | 13.1008
2225 | 13.105 | 2225 | 13.105
2226 | 13.1092 | 2226 | 13.1092
2227 | 13.1134 | 2227 | 13.1134
2228 | 13.1176 | 2228 | 13.1176
2229 | 13.1218 | 2229 | 13.1218
2230 | 13.126 | 2230 | 13.126
2231 | 13.1302 | 2231 | 13.1302
2232 | 13.1344 | 2232 | 13.1344
2233 | 13.1386 | 2233 | 13.1386
2234 | 13.1428 | 2234 | 13.1428
2235 | 13.147 | 2235 | 13.147
2236 | 13.1512 | 2236 | 13.1512
2237 | 13.1554 | 2237 | 13.1554
2238 | 13.1596 | 2238 | 13.1596
2239 | 13.1638 | 2239 | 13.1638
2240 | 13.168 | 2240 | 13.168
2241 | 13.1722 | 2241 | 13.1722
2242 | 13.1764 | 2242 | 13.1764
2243 | 13.1806 | 2243 | 13.1806
2244 | 13.1848 | 2244 | 13.1848
2245 | 13.189 | 2245 | 13.189
2246 | 13.1932 | 2246 | 13.1932
2247 | 13.1974 | 2247 | 13.1974
2248 | 13.2016 | 2248 | 13.2016
2249 | 13.2058 | 2249 | 13.2058
2250 | 13.21 | 2250 | 13.21
2251 | 13.2142 | 2251 | 13.2142
2252 | 13.2184 | 2252 | 13.2184
2253 | 13.2226 | 2253 | 13.2226
2254 | 13.2268 | 2254 | 13.2268
2255 | 13.231 | 2255 | 13.231
2256 | 13.2352 | 2256 | 13.2352
2257 | 13.2394 | 2257 | 13.2394
2258 | 13.2436 | 2258 | 13.2436
2259 | 13.2478 | 2259 | 13.2478
2260 | 13.252 | 2260 | 13.252
2261 | 13.2562 | 2261 | 13.2562
2262 | 13.2604 | 2262 | 13.2604
2263 | 13.2646 | 2263 | 13.2646
2264 | 13.2688 | 2264 | 13.2688
2265 | 13.273 | 2265 | 13.273
2266 | 13.2772 | 2266 | 13.2772
2267 | 13.2814 | 2267 | 13.2814
2268 | 13.2856 | 2268 | 13.2856
2269 | 13.2898 | 2269 | 13.2898
2270 | 13.294 | 2270 | 13.294
2271 | 13.2982 | 2271 | 13.2982
2272 | 13.3024 | 2272 | 13.3024
2273 | 13.3066 | 2273 | 13.3066
2274 | 13.3108 | 2274 | 13.3108
2275 | 13.315 | 2275 | 13.315
2276 | 13.3192 | 2276 | 13.3192
2277 | 13.3234 | 2277 | 13.3234
2278 | 13.3276 | 2278 | 13.3276
2279 | 13.3318 | 2279 | 13.3318
2280 | 13.336 | 2280 | 13.336
2281 | 13.3402 | 2281 | 13.3402
2282 | 13.3444 | 2282 | 13.3444
2283 | 13.3486 | 2283 | 13.3486
2284 | 13.3528 | 2284 | 13.3528
2285 | 13.357 | 2285 | 13.357
2286 | 13.3612 | 2286 | 13.3612
2287 | 13.3654 | 2287 | 13.3654
2288 | 13.3696 | 2288 | 13.3696
2289 | 13.3738 | 2289 | 13.3738
2290 | 13.378 | 2290 | 13.378
2291 | 13.3822 | 2291 | 13.3822
2292 | 13.3864 | 2292 | 13.3864
2293 | 13.3906 | 2293 | 13.3906
2294 | 13.3948 | 2294 | 13.3948
2295 | 13.399 | 2295 | 13.399
2296 | 13.4032 | 2296 | 13.4032
2297 | 13.4074 | 2297 | 13.4074
2298 | 13.4116 | 2298 | 13.4116
2299 | 13.4158 | 2299 | 13.4158
2300 | 13.42 | 2300 | 13.42
2301 | 13.4244 | 2301 | 13.4244
2302 | 13.4288 | 2302 | 13.4288
2303 | 13.4332 | 2303 | 13.4332
2304 | 13.4376 | 2304 | 13.4376
2305 | 13.442 | 2305 | 13.442
2306 | 13.4464 | 2306 | 13.4464
2307 | 13.4508 | 2307 | 13.4508
2308 | 13.4552 | 2308 | 13.4552
2309 | 13.4596 | 2309 | 13.4596
2310 | 13.464 | 2310 | 13.464
2311 | 13.4684 | 2311 | 13.4684
2312 | 13.4728 | 2312 | 13.4728
2313 | 13.4772 | 2313 | 13.4772
2314 | 13.4816 | 2314 | 13.4816
2315 | 13.486 | 2315 | 13.486
2316 | 13.4904 | 2316 | 13.4904
2317 | 13.4948 | 2317 | 13.4948
2318 | 13.4992 | 2318 | 13.4992
2319 | 13.5036 | 2319 | 13.5036
2320 | 13.508 | 2320 | 13.508
2321 | 13.5124 | 2321 | 13.5124
2322 | 13.5168 | 2322 | 13.5168
2323 | 13.5212 | 2323 | 13.5212
2324 | 13.5256 | 2324 | 13.5256
2325 | 13.53 | 2325 | 13.53
2326 | 13.5344 | 2326 | 13.5344
2327 | 13.5388 | 2327 | 13.5388
2328 | 13.5432 | 2328 | 13.5432
2329 | 13.5476 | 2329 | 13.5476
2330 | 13.552 | 2330 | 13.552
2331 | 13.5564 | 2331 | 13.5564
2332 | 13.5608 | 2332 | 13.5608
2333 | 13.5652 | 2333 | 13.5652
2334 | 13.5696 | 2334 | 13.5696
2335 | 13.574 | 2335 | 13.574
2336 | 13.5784 | 2336 | 13.5784
2337 | 13.5828 | 2337 | 13.5828
2338 | 13.5872 | 2338 | 13.5872
2339 | 13.5916 | 2339 | 13.5916
2340 | 13.596 | 2340 | 13.596
2341 | 13.6004 | 2341 | 13.6004
2342 | 13.6048 | 2342 | 13.6048
2343 | 13.6092 | 2343 | 13.6092
2344 | 13.6136 | 2344 | 13.6136
2345 | 13.618 | 2345 | 13.618
2346 | 13.6224 | 2346 | 13.6224
2347 | 13.6268 | 2347 | 13.6268
2348 | 13.6312 | 2348 | 13.6312
2349 | 13.6356 | 2349 | 13.6356
2350 | 13.64 | 2350 | 13.64
2351 | 13.6444 | 2351 | 13.6444
2352 | 13.6488 | 2352 | 13.6488
2353 | 13.6532 | 2353 | 13.6532
2354 | 13.6576 | 2354 | 13.6576
2355 | 13.662 | 2355 | 13.662
2356 | 13.6664 | 2356 | 13.6664
2357 | 13.6708 | 2357 | 13.6708
2358 | 13.6752 | 2358 | 13.6752
2359 | 13.6796 | 2359 | 13.6796
2360 | 13.684 | 2360 | 13.684
2361 | 13.6884 | 2361 | 13.6884
2362 | 13.6928 | 2362 | 13.6928
2363 | 13.6972 | 2363 | 13.6972
2364 | 13.7016 | 2364 | 13.7016
2365 | 13.706 | 2365 | 13.706
2366 | 13.7104 | 2366 | 13.7104
2367 | 13.7148 | 2367 | 13.7148
2368 | 13.7192 | 2368 | 13.7192
2369 | 13.7236 | 2369 | 13.7236
2370 | 13.728 | 2370 | 13.728
2371 | 13.7324 | 2371 | 13.7324
2372 | 13.7368 | 2372 | 13.7368
2373 | 13.7412 | 2373 | 13.7412
2374 | 13.7456 | 2374 | 13.7456
2375 | 13.75 | 2375 | 13.75
2376 | 13.7544 | 2376 | 13.7544
2377 | 13.7588 | 2377 | 13.7588
2378 | 13.7632 | 2378 | 13.7632
2379 | 13.7676 | 2379 | 13.7676
2380 | 13.772 | 2380 | 13.772
2381 | 13.7764 | 2381 | 13.7764
2382 | 13.7808 | 2382 | 13.7808
2383 | 13.7852 | 2383 | 13.7852
2384 | 13.7896 | 2384 | 13.7896
2385 | 13.794 | 2385 | 13.794
2386 | 13.7984 | 2386 | 13.7984
2387 | 13.8028 | 2387 | 13.8028
2388 | 13.8072 | 2388 | 13.8072
2389 | 13.8116 | 2389 | 13.8116
2390 | 13.816 | 2390 | 13.816
2391 | 13.8204 | 2391 | 13.8204
2392 | 13.8248 | 2392 | 13.8248
2393 | 13.8292 | 2393 | 13.8292
2394 | 13.8336 | 2394 | 13.8336
2395 | 13.838 | 2395 | 13.838
2396 | 13.8424 | 2396 | 13.8424
2397 | 13.8468 | 2397 | 13.8468
2398 | 13.8512 | 2398 | 13.8512
2399 | 13.8556 | 2399 | 13.8556
2400 | 13.86 | 2400 | 13.86
2401 | 13.8643 | 2401 | 13.8643
2402 | 13.8686 | 2402 | 13.8686
2403 | 13.8729 | 2403 | 13.8729
2404 | 13.8772 | 2404 | 13.8772
2405 | 13.8815 | 2405 | 13.8815
2406 | 13.8858 | 2406 | 13.8858
2407 | 13.8901 | 2407 | 13.8901
2408 | 13.8944 | 2408 | 13.8944
2409 | 13.8987 | 2409 | 13.8987
2410 | 13.903 | 2410 | 13.903
2411 | 13.9073 | 2411 | 13.9073
2412 | 13.9116 | 2412 | 13.9116
2413 | 13.9159 | 2413 | 13.9159
2414 | 13.9202 | 2414 | 13.9202
2415 | 13.9245 | 2415 | 13.9245
2416 | 13.9288 | 2416 | 13.9288
2417 | 13.9331 | 2417 | 13.9331
2418 | 13.9374 | 2418 | 13.9374
2419 | 13.9417 | 2419 | 13.9417
2420 | 13.946 | 2420 | 13.946
2421 | 13.9503 | 2421 | 13.9503
2422 | 13.9546 | 2422 | 13.9546
2423 | 13.9589 | 2423 | 13.9589
2424 | 13.9632 | 2424 | 13.9632
2425 | 13.9675 | 2425 | 13.9675
2426 | 13.9718 | 2426 | 13.9718
2427 | 13.9761 | 2427 | 13.9761
2428 | 13.9804 | 2428 | 13.9804
2429 | 13.9847 | 2429 | 13.9847
2430 | 13.989 | 2430 | 13.989
2431 | 13.9933 | 2431 | 13.9933
2432 | 13.9976 | 2432 | 13.9976
2433 | 14.0019 | 2433 | 14.0019
2434 | 14.0062 | 2434 | 14.0062
2435 | 14.0105 | 2435 | 14.0105
2436 | 14.0148 | 2436 | 14.0148
2437 | 14.0191 | 2437 | 14.0191
2438 | 14.0234 | 2438 | 14.0234
2439 | 14.0277 | 2439 | 14.0277
2440 | 14.032 | 2440 | 14.032
2441 | 14.0363 | 2441 | 14.0363
2442 | 14.0406 | 2442 | 14.0406
2443 | 14.0449 | 2443 | 14.0449
2444 | 14.0492 | 2444 | 14.0492
2445 | 14.0535 | 2445 | 14.0535
2446 | 14.0578 | 2446 | 14.0578
2447 | 14.0621 | 2447 | 14.0621
2448 | 14.0664 | 2448 | 14.0664
2449 | 14.0707 | 2449 | 14.0707
2450 | 14.075 | 2450 | 14.075
2451 | 14.0793 | 2451 | 14.0793
2452 | 14.0836 | 2452 | 14.0836
2453 | 14.0879 | 2453 | 14.0879
2454 | 14.0922 | 2454 | 14.0922
2455 | 14.0965 | 2455 | 14.0965
2456 | 14.1008 | 2456 | 14.1008
2457 | 14.1051 | 2457 | 14.1051
2458 | 14.1094 | 2458 | 14.1094
2459 | 14.1137 | 2459 | 14.1137
2460 | 14.118 | 2460 | 14.118
2461 | 14.1223 | 2461 | 14.1223
2462 | 14.1266 | 2462 | 14.1266
2463 | 14.1309 | 2463 | 14.1309
2464 | 14.1352 | 2464 | 14.1352
2465 | 14.1395 | 2465 | 14.1395
2466 | 14.1438 | 2466 | 14.1438
2467 | 14.1481 | 2467 | 14.1481
2468 | 14.1524 | 2468 | 14.1524
2469 | 14.1567 | 2469 | 14.1567
2470 | 14.161 | 2470 | 14.161
2471 | 14.1653 | 2471 | 14.1653
2472 | 14.1696 | 2472 | 14.1696
2473 | 14.1739 | 2473 | 14.1739
2474 | 14.1782 | 2474 | 14.1782
2475 | 14.1825 | 2475 | 14.1825
2476 | 14.1868 | 2476 | 14.1868
2477 | 14.1911 | 2477 | 14.1911
2478 | 14.1954 | 2478 | 14.1954
2479 | 14.1997 | 2479 | 14.1997
2480 | 14.204 | 2480 | 14.204
2481 | 14.2083 | 2481 | 14.2083
2482 | 14.2126 | 2482 | 14.2126
2483 | 14.2169 | 2483 | 14.2169
2484 | 14.2212 | 2484 | 14.2212
2485 | 14.2255 | 2485 | 14.2255
2486 | 14.2298 | 2486 | 14.2298
2487 | 14.2341 | 2487 | 14.2341
2488 | 14.2384 | 2488 | 14.2384
2489 | 14.2427 | 2489 | 14.2427
2490 | 14.247 | 2490 | 14.247
2491 | 14.2513 | 2491 | 14.2513
2492 | 14.2556 | 2492 | 14.2556
2493 | 14.2599 | 2493 | 14.2599
2494 | 14.2642 | 2494 | 14.2642
2495 | 14.2685 | 2495 | 14.2685
2496 | 14.2728 | 2496 | 14.2728
2497 | 14.2771 | 2497 | 14.2771
2498 | 14.2814 | 2498 | 14.2814
2499 | 14.2857 | 2499 | 14.2857
2500 | 14.29 | 2500 | 14.29
2501 | 14.2942 | 2501 | 14.2942
2502 | 14.2984 | 2502 | 14.2984
2503 | 14.3026 | 2503 | 14.3026
2504 | 14.3068 | 2504 | 14.3068
2505 | 14.311 | 2505 | 14.311
2506 | 14.3152 | 2506 | 14.3152
2507 | 14.3194 | 2507 | 14.3194
2508 | 14.3236 | 2508 | 14.3236
2509 | 14.3278 | 2509 | 14.3278
2510 | 14.332 | 2510 | 14.332
2511 | 14.3362 | 2511 | 14.3362
2512 | 14.3404 | 2512 | 14.3404
2513 | 14.3446 | 2513 | 14.3446
2514 | 14.3488 | 2514 | 14.3488
2515 | 14.353 | 2515 | 14.353
2516 | 14.3572 | 2516 | 14.3572
2517 | 14.3614 | 2517 | 14.3614
2518 | 14.3656 | 2518 | 14.3656
2519 | 14.3698 | 2519 | 14.3698
2520 | 14.374 | 2520 | 14.374
2521 | 14.3782 | 2521 | 14.3782
2522 | 14.3824 | 2522 | 14.3824
2523 | 14.3866 | 2523 | 14.3866
2524 | 14.3908 | 2524 | 14.3908
2525 | 14.395 | 2525 | 14.395
2526 | 14.3992 | 2526 | 14.3992
2527 | 14.4034 | 2527 | 14.4034
2528 | 14.4076 | 2528 | 14.4076
2529 | 14.4118 | 2529 | 14.4118
2530 | 14.416 | 2530 | 14.416
2531 | 14.4202 | 2531 | 14.4202
2532 | 14.4244 | 2532 | 14.4244
2533 | 14.4286 | 2533 | 14.4286
2534 | 14.4328 | 2534 | 14.4328
2535 | 14.437 | 2535 | 14.437
2536 | 14.4412 | 2536 | 14.4412
2537 | 14.4454 | 2537 | 14.4454
2538 | 14.4496 | 2538 | 14.4496
2539 | 14.4538 | 2539 | 14.4538
2540 | 14.458 | 2540 | 14.458
2541 | 14.4622 | 2541 | 14.4622
2542 | 14.4664 | 2542 | 14.4664
2543 | 14.4706 | 2543 | 14.4706
2544 | 14.4748 | 2544 | 14.4748
2545 | 14.479 | 2545 | 14.479
2546 | 14.4832 | 2546 | 14.4832
2547 | 14.4874 | 2547 | 14.4874
2548 | 14.4916 | 2548 | 14.4916
2549 | 14.4958 | 2549 | 14.4958
2550 | 14.5 | 2550 | 14.5
2551 | 14.5042 | 2551 | 14.5042
2552 | 14.5084 | 2552 | 14.5084
2553 | 14.5126 | 2553 | 14.5126
2554 | 14.5168 | 2554 | 14.5168
2555 | 14.521 | 2555 | 14.521
2556 | 14.5252 | 2556 | 14.5252
2557 | 14.5294 | 2557 | 14.5294
2558 | 14.5336 | 2558 | 14.5336
2559 | 14.5378 | 2559 | 14.5378
2560 | 14.542 | 2560 | 14.542
2561 | 14.5462 | 2561 | 14.5462
2562 | 14.5504 | 2562 | 14.5504
2563 | 14.5546 | 2563 | 14.5546
2564 | 14.5588 | 2564 | 14.5588
2565 | 14.563 | 2565 | 14.563
2566 | 14.5672 | 2566 | 14.5672
2567 | 14.5714 | 2567 | 14.5714
2568 | 14.5756 | 2568 | 14.5756
2569 | 14.5798 | 2569 | 14.5798
2570 | 14.584 | 2570 | 14.584
2571 | 14.5882 | 2571 | 14.5882
2572 | 14.5924 | 2572 | 14.5924
2573 | 14.5966 | 2573 | 14.5966
2574 | 14.6008 | 2574 | 14.6008
2575 | 14.605 | 2575 | 14.605
2576 | 14.6092 | 2576 | 14.6092
2577 | 14.6134 | 2577 | 14.6134
2578 | 14.6176 | 2578 | 14.6176
2579 | 14.6218 | 2579 | 14.6218
2580 | 14.626 | 2580 | 14.626
2581 | 14.6302 | 2581 | 14.6302
2582 | 14.6344 | 2582 | 14.6344
2583 | 14.6386 | 2583 | 14.6386
2584 | 14.6428 | 2584 | 14.6428
2585 | 14.647 | 2585 | 14.647
2586 | 14.6512 | 2586 | 14.6512
2587 | 14.6554 | 2587 | 14.6554
2588 | 14.6596 | 2588 | 14.6596
2589 | 14.6638 | 2589 | 14.6638
2590 | 14.668 | 2590 | 14.668
2591 | 14.6722 | 2591 | 14.6722
2592 | 14.6764 | 2592 | 14.6764
2593 | 14.6806 | 2593 | 14.6806
2594 | 14.6848 | 2594 | 14.6848
2595 | 14.689 | 2595 | 14.689
2596 | 14.6932 | 2596 | 14.6932
2597 | 14.6974 | 2597 | 14.6974
2598 | 14.7016 | 2598 | 14.7016
2599 | 14.7058 | 2599 | 14.7058
2600 | 14.71 | 2600 | 14.71
2601 | 14.7141 | 2601 | 14.7141
2602 | 14.7182 | 2602 | 14.7182
2603 | 14.7223 | 2603 | 14.7223
2604 | 14.7264 | 2604 | 14.7264
2605 | 14.7305 | 2605 | 14.7305
2606 | 14.7346 | 2606 | 14.7346
2607 | 14.7387 | 2607 | 14.7387
2608 | 14.7428 | 2608 | 14.7428
2609 | 14.7469 | 2609 | 14.7469
2610 | 14.751 | 2610 | 14.751
2611 | 14.7551 | 2611 | 14.7551
2612 | 14.7592 | 2612 | 14.7592
2613 | 14.7633 | 2613 | 14.7633
2614 | 14.7674 | 2614 | 14.7674
2615 | 14.7715 | 2615 | 14.7715
2616 | 14.7756 | 2616 | 14.7756
2617 | 14.7797 | 2617 | 14.7797
2618 | 14.7838 | 2618 | 14.7838
2619 | 14.7879 | 2619 | 14.7879
2620 | 14.792 | 2620 | 14.792
2621 | 14.7961 | 2621 | 14.7961
2622 | 14.8002 | 2622 | 14.8002
2623 | 14.8043 | 2623 | 14.8043
2624 | 14.8084 | 2624 | 14.8084
2625 | 14.8125 | 2625 | 14.8125
2626 | 14.8166 | 2626 | 14.8166
2627 | 14.8207 | 2627 | 14.8207
2628 | 14.8248 | 2628 | 14.8248
2629 | 14.8289 | 2629 | 14.8289
2630 | 14.833 | 2630 | 14.833
2631 | 14.8371 | 2631 | 14.8371
2632 | 14.8412 | 2632 | 14.8412
2633 | 14.8453 | 2633 | 14.8453
2634 | 14.8494 | 2634 | 14.8494
2635 | 14.8535 | 2635 | 14.8535
2636 | 14.8576 | 2636 | 14.8576
2637 | 14.8617 | 2637 | 14.8617
2638 | 14.8658 | 2638 | 14.8658
2639 | 14.8699 | 2639 | 14.8699
2640 | 14.874 | 2640 | 14.874
2641 | 14.8781 | 2641 | 14.8781
2642 | 14.8822 | 2642 | 14.8822
2643 | 14.8863 | 2643 | 14.8863
2644 | 14.8904 | 2644 | 14.8904
2645 | 14.8945 | 2645 | 14.8945
2646 | 14.8986 | 2646 | 14.8986
2647 | 14.9027 | 2647 | 14.9027
2648 | 14.9068 | 2648 | 14.9068
2649 | 14.9109 | 2649 | 14.9109
2650 | 14.915 | 2650 | 14.915
2651 | 14.9191 | 2651 | 14.9191
2652 | 14.9232 | 2652 | 14.9232
2653 | 14.9273 | 2653 | 14.9273
2654 | 14.9314 | 2654 | 14.9314
2655 | 14.9355 | 2655 | 14.9355
2656 | 14.9396 | 2656 | 14.9396
2657 | 14.9437 | 2657 | 14.9437
2658 | 14.9478 | 2658 | 14.9478
2659 | 14.9519 | 2659 | 14.9519
2660 | 14.956 | 2660 | 14.956
2661 | 14.9601 | 2661 | 14.9601
2662 | 14.9642 | 2662 | 14.9642
2663 | 14.9683 | 2663 | 14.9683
2664 | 14.9724 | 2664 | 14.9724
2665 | 14.9765 | 2665 | 14.9765
2666 | 14.9806 | 2666 | 14.9806
2667 | 14.9847 | 2667 | 14.9847
2668 | 14.9888 | 2668 | 14.9888
2669 | 14.9929 | 2669 | 14.9929
2670 | 14.997 | 2670 | 14.997
2671 | 15.0011 | 2671 | 15.0011
2672 | 15.0052 | 2672 | 15.0052
2673 | 15.0093 | 2673 | 15.0093
2674 | 15.0134 | 2674 | 15.0134
2675 | 15.0175 | 2675 | 15.0175
2676 | 15.0216 | 2676 | 15.0216
2677 | 15.0257 | 2677 | 15.0257
2678 | 15.0298 | 2678 | 15.0298
2679 | 15.0339 | 2679 | 15.0339
2680 | 15.038 | 2680 | 15.038
2681 | 15.0421 | 2681 | 15.0421
2682 | 15.0462 | 2682 | 15.0462
2683 | 15.0503 | 2683 | 15.0503
2684 | 15.0544 | 2684 | 15.0544
2685 | 15.0585 | 2685 | 15.0585
2686 | 15.0626 | 2686 | 15.0626
2687 | 15.0667 | 2687 | 15.0667
2688 | 15.0708 | 2688 | 15.0708
2689 | 15.0749 | 2689 | 15.0749
2690 | 15.079 | 2690 | 15.079
2691 | 15.0831 | 2691 | 15.0831
2692 | 15.0872 | 2692 | 15.0872
2693 | 15.0913 | 2693 | 15.0913
2694 | 15.0954 | 2694 | 15.0954
2695 | 15.0995 | 2695 | 15.0995
2696 | 15.1036 | 2696 | 15.1036
2697 | 15.1077 | 2697 | 15.1077
2698 | 15.1118 | 2698 | 15.1118
2699 | 15.1159 | 2699 | 15.1159
2700 | 15.12 | 2700 | 15.12
2701 | 15.1241 | 2701 | 15.1241
2702 | 15.1282 | 2702 | 15.1282
2703 | 15.1323 | 2703 | 15.1323
2704 | 15.1364 | 2704 | 15.1364
2705 | 15.1405 | 2705 | 15.1405
2706 | 15.1446 | 2706 | 15.1446
2707 | 15.1487 | 2707 | 15.1487
2708 | 15.1528 | 2708 | 15.1528
2709 | 15.1569 | 2709 | 15.1569
2710 | 15.161 | 2710 | 15.161
2711 | 15.1651 | 2711 | 15.1651
2712 | 15.1692 | 2712 | 15.1692
2713 | 15.1733 | 2713 | 15.1733
2714 | 15.1774 | 2714 | 15.1774
2715 | 15.1815 | 2715 | 15.1815
2716 | 15.1856 | 2716 | 15.1856
2717 | 15.1897 | 2717 | 15.1897
2718 | 15.1938 | 2718 | 15.1938
2719 | 15.1979 | 2719 | 15.1979
2720 | 15.202 | 2720 | 15.202
2721 | 15.2061 | 2721 | 15.2061
2722 | 15.2102 | 2722 | 15.2102
2723 | 15.2143 | 2723 | 15.2143
2724 | 15.2184 | 2724 | 15.2184
2725 | 15.2225 | 2725 | 15.2225
2726 | 15.2266 | 2726 | 15.2266
2727 | 15.2307 | 2727 | 15.2307
2728 | 15.2348 | 2728 | 15.2348
2729 | 15.2389 | 2729 | 15.2389
2730 | 15.243 | 2730 | 15.243
2731 | 15.2471 | 2731 | 15.2471
2732 | 15.2512 | 2732 | 15.2512
2733 | 15.2553 | 2733 | 15.2553
2734 | 15.2594 | 2734 | 15.2594
2735 | 15.2635 | 2735 | 15.2635
2736 | 15.2676 | 2736 | 15.2676
2737 | 15.2717 | 2737 | 15.2717
2738 | 15.2758 | 2738 | 15.2758
2739 | 15.2799 | 2739 | 15.2799
2740 | 15.284 | 2740 | 15.284
2741 | 15.2881 | 2741 | 15.2881
2742 | 15.2922 | 2742 | 15.2922
2743 | 15.2963 | 2743 | 15.2963
2744 | 15.3004 | 2744 | 15.3004
2745 | 15.3045 | 2745 | 15.3045
2746 | 15.3086 | 2746 | 15.3086
2747 | 15.3127 | 2747 | 15.3127
2748 | 15.3168 | 2748 | 15.3168
2749 | 15.3209 | 2749 | 15.3209
2750 | 15.325 | 2750 | 15.325
2751 | 15.3291 | 2751 | 15.3291
2752 | 15.3332 | 2752 | 15.3332
2753 | 15.3373 | 2753 | 15.3373
2754 | 15.3414 | 2754 | 15.3414
2755 | 15.3455 | 2755 | 15.3455
2756 | 15.3496 | 2756 | 15.3496
2757 | 15.3537 | 2757 | 15.3537
2758 | 15.3578 | 2758 | 15.3578
2759 | 15.3619 | 2759 | 15.3619
2760 | 15.366 | 2760 | 15.366
2761 | 15.3701 | 2761 | 15.3701
2762 | 15.3742 | 2762 | 15.3742
2763 | 15.3783 | 2763 | 15.3783
2764 | 15.3824 | 2764 | 15.3824
2765 | 15.3865 | 2765 | 15.3865
2766 | 15.3906 | 2766 | 15.3906
2767 | 15.3947 | 2767 | 15.3947
2768 | 15.3988 | 2768 | 15.3988
2769 | 15.4029 | 2769 | 15.4029
2770 | 15.407 | 2770 | 15.407
2771 | 15.4111 | 2771 | 15.4111
2772 | 15.4152 | 2772 | 15.4152
2773 | 15.4193 | 2773 | 15.4193
2774 | 15.4234 | 2774 | 15.4234
2775 | 15.4275 | 2775 | 15.4275
2776 | 15.4316 | 2776 | 15.4316
2777 | 15.4357 | 2777 | 15.4357
2778 | 15.4398 | 2778 | 15.4398
2779 | 15.4439 | 2779 | 15.4439
2780 | 15.448 | 2780 | 15.448
2781 | 15.4521 | 2781 | 15.4521
2782 | 15.4562 | 2782 | 15.4562
2783 | 15.4603 | 2783 | 15.4603
2784 | 15.4644 | 2784 | 15.4644
2785 | 15.4685 | 2785 | 15.4685
2786 | 15.4726 | 2786 | 15.4726
2787 | 15.4767 | 2787 | 15.4767
2788 | 15.4808 | 2788 | 15.4808
2789 | 15.4849 | 2789 | 15.4849
2790 | 15.489 | 2790 | 15.489
2791 | 15.4931 | 2791 | 15.4931
2792 | 15.4972 | 2792 | 15.4972
2793 | 15.5013 | 2793 | 15.5013
2794 | 15.5054 | 2794 | 15.5054
2795 | 15.5095 | 2795 | 15.5095
2796 | 15.5136 | 2796 | 15.5136
2797 | 15.5177 | 2797 | 15.5177
2798 | 15.5218 | 2798 | 15.5218
2799 | 15.5259 | 2799 | 15.5259
2800 | 15.53 | 2800 | 15.53
2801 | 15.5344 | 2801 | 15.5344
2802 | 15.5388 | 2802 | 15.5388
2803 | 15.5432 | 2803 | 15.5432
2804 | 15.5476 | 2804 | 15.5476
2805 | 15.552 | 2805 | 15.552
2806 | 15.5564 | 2806 | 15.5564
2807 | 15.5608 | 2807 | 15.5608
2808 | 15.5652 | 2808 | 15.5652
2809 | 15.5696 | 2809 | 15.5696
2810 | 15.574 | 2810 | 15.574
2811 | 15.5784 | 2811 | 15.5784
2812 | 15.5828 | 2812 | 15.5828
2813 | 15.5872 | 2813 | 15.5872
2814 | 15.5916 | 2814 | 15.5916
2815 | 15.596 | 2815 | 15.596
2816 | 15.6004 | 2816 | 15.6004
2817 | 15.6048 | 2817 | 15.6048
2818 | 15.6092 | 2818 | 15.6092
2819 | 15.6136 | 2819 | 15.6136
2820 | 15.618 | 2820 | 15.618
2821 | 15.6224 | 2821 | 15.6224
2822 | 15.6268 | 2822 | 15.6268
2823 | 15.6312 | 2823 | 15.6312
2824 | 15.6356 | 2824 | 15.6356
2825 | 15.64 | 2825 | 15.64
2826 | 15.6444 | 2826 | 15.6444
2827 | 15.6488 | 2827 | 15.6488
2828 | 15.6532 | 2828 | 15.6532
2829 | 15.6576 | 2829 | 15.6576
2830 | 15.662 | 2830 | 15.662
2831 | 15.6664 | 2831 | 15.6664
2832 | 15.6708 | 2832 | 15.6708
2833 | 15.6752 | 2833 | 15.6752
2834 | 15.6796 | 2834 | 15.6796
2835 | 15.684 | 2835 | 15.684
2836 | 15.6884 | 2836 | 15.6884
2837 | 15.6928 | 2837 | 15.6928
2838 | 15.6972 | 2838 | 15.6972
2839 | 15.7016 | 2839 | 15.7016
2840 | 15.706 | 2840 | 15.706
2841 | 15.7104 | 2841 | 15.7104
2842 | 15.7148 | 2842 | 15.7148
2843 | 15.7192 | 2843 | 15.7192
2844 | 15.7236 | 2844 | 15.7236
2845 | 15.728 | 2845 | 15.728
2846 | 15.7324 | 2846 | 15.7324
2847 | 15.7368 | 2847 | 15.7368
2848 | 15.7412 | 2848 | 15.7412
2849 | 15.7456 | 2849 | 15.7456
2850 | 15.75 | 2850 | 15.75
2851 | 15.7544 | 2851 | 15.7544
2852 | 15.7588 | 2852 | 15.7588
2853 | 15.7632 | 2853 | 15.7632
2854 | 15.7676 | 2854 | 15.7676
2855 | 15.772 | 2855 | 15.772
2856 | 15.7764 | 2856 | 15.7764
2857 | 15.7808 | 2857 | 15.7808
2858 | 15.7852 | 2858 | 15.7852
2859 | 15.7896 | 2859 | 15.7896
2860 | 15.794 | 2860 | 15.794
2861 | 15.7984 | 2861 | 15.7984
2862 | 15.8028 | 2862 | 15.8028
2863 | 15.8072 | 2863 | 15.8072
2864 | 15.8116 | 2864 | 15.8116
2865 | 15.816 | 2865 | 15.816
2866 | 15.8204 | 2866 | 15.8204
2867 | 15.8248 | 2867 | 15.8248
2868 | 15.8292 | 2868 | 15.8292
2869 | 15.8336 | 2869 | 15.8336
2870 | 15.838 | 2870 | 15.838
2871 | 15.8424 | 2871 | 15.8424
2872 | 15.8468 | 2872 | 15.8468
2873 | 15.8512 | 2873 | 15.8512
2874 | 15.8556 | 2874 | 15.8556
2875 | 15.86 | 2875 | 15.86
2876 | 15.8644 | 2876 | 15.8644
2877 | 15.8688 | 2877 | 15.8688
2878 | 15.8732 | 2878 | 15.8732
2879 | 15.8776 | 2879 | 15.8776
2880 | 15.882 | 2880 | 15.882
2881 | 15.8864 | 2881 | 15.8864
2882 | 15.8908 | 2882 | 15.8908
2883 | 15.8952 | 2883 | 15.8952
2884 | 15.8996 | 2884 | 15.8996
2885 | 15.904 | 2885 | 15.904
2886 | 15.9084 | 2886 | 15.9084
2887 | 15.9128 | 2887 | 15.9128
2888 | 15.9172 | 2888 | 15.9172
2889 | 15.9216 | 2889 | 15.9216
2890 | 15.926 | 2890 | 15.926
2891 | 15.9304 | 2891 | 15.9304
2892 | 15.9348 | 2892 | 15.9348
2893 | 15.9392 | 2893 | 15.9392
2894 | 15.9436 | 2894 | 15.9436
2895 | 15.948 | 2895 | 15.948
2896 | 15.9524 | 2896 | 15.9524
2897 | 15.9568 | 2897 | 15.9568
2898 | 15.9612 | 2898 | 15.9612
2899 | 15.9656 | 2899 | 15.9656
2900 | 15.97 | 2900 | 15.97
2901 | 15.9723 | 2901 | 15.9723
2902 | 15.9746 | 2902 | 15.9746
2903 | 15.9769 | 2903 | 15.9769
2904 | 15.9792 | 2904 | 15.9792
2905 | 15.9815 | 2905 | 15.9815
2906 | 15.9838 | 2906 | 15.9838
2907 | 15.9861 | 2907 | 15.9861
2908 | 15.9884 | 2908 | 15.9884
2909 | 15.9907 | 2909 | 15.9907
2910 | 15.993 | 2910 | 15.993
2911 | 15.9953 | 2911 | 15.9953
2912 | 15.9976 | 2912 | 15.9976
2913 | 15.9999 | 2913 | 15.9999
2914 | 16.0022 | 2914 | 16.0022
2915 | 16.0045 | 2915 | 16.0045
2916 | 16.0068 | 2916 | 16.0068
2917 | 16.0091 | 2917 | 16.0091
2918 | 16.0114 | 2918 | 16.0114
2919 | 16.0137 | 2919 | 16.0137
2920 | 16.016 | 2920 | 16.016
2921 | 16.0183 | 2921 | 16.0183
2922 | 16.0206 | 2922 | 16.0206
2923 | 16.0229 | 2923 | 16.0229
2924 | 16.0252 | 2924 | 16.0252
2925 | 16.0275 | 2925 | 16.0275
2926 | 16.0298 | 2926 | 16.0298
2927 | 16.0321 | 2927 | 16.0321
2928 | 16.0344 | 2928 | 16.0344
2929 | 16.0367 | 2929 | 16.0367
2930 | 16.039 | 2930 | 16.039
2931 | 16.0413 | 2931 | 16.0413
2932 | 16.0436 | 2932 | 16.0436
2933 | 16.0459 | 2933 | 16.0459
2934 | 16.0482 | 2934 | 16.0482
2935 | 16.0505 | 2935 | 16.0505
2936 | 16.0528 | 2936 | 16.0528
2937 | 16.0551 | 2937 | 16.0551
2938 | 16.0574 | 2938 | 16.0574
2939 | 16.0597 | 2939 | 16.0597
2940 | 16.062 | 2940 | 16.062
2941 | 16.0643 | 2941 | 16.0643
2942 | 16.0666 | 2942 | 16.0666
2943 | 16.0689 | 2943 | 16.0689
2944 | 16.0712 | 2944 | 16.0712
2945 | 16.0735 | 2945 | 16.0735
2946 | 16.0758 | 2946 | 16.0758
2947 | 16.0781 | 2947 | 16.0781
2948 | 16.0804 | 2948 | 16.0804
2949 | 16.0827 | 2949 | 16.0827
2950 | 16.085 | 2950 | 16.085
2951 | 16.0873 | 2951 | 16.0873
2952 | 16.0896 | 2952 | 16.0896
2953 | 16.0919 | 2953 | 16.0919
2954 | 16.0942 | 2954 | 16.0942
2955 | 16.0965 | 2955 | 16.0965
2956 | 16.0988 | 2956 | 16.0988
2957 | 16.1011 | 2957 | 16.1011
2958 | 16.1034 | 2958 | 16.1034
2959 | 16.1057 | 2959 | 16.1057
2960 | 16.108 | 2960 | 16.108
2961 | 16.1103 | 2961 | 16.1103
2962 | 16.1126 | 2962 | 16.1126
2963 | 16.1149 | 2963 | 16.1149
2964 | 16.1172 | 2964 | 16.1172
2965 | 16.1195 | 2965 | 16.1195
2966 | 16.1218 | 2966 | 16.1218
2967 | 16.1241 | 2967 | 16.1241
2968 | 16.1264 | 2968 | 16.1264
2969 | 16.1287 | 2969 | 16.1287
2970 | 16.131 | 2970 | 16.131
2971 | 16.1333 | 2971 | 16.1333
2972 | 16.1356 | 2972 | 16.1356
2973 | 16.1379 | 2973 | 16.1379
2974 | 16.1402 | 2974 | 16.1402
2975 | 16.1425 | 2975 | 16.1425
2976 | 16.1448 | 2976 | 16.1448
2977 | 16.1471 | 2977 | 16.1471
2978 | 16.1494 | 2978 | 16.1494
2979 | 16.1517 | 2979 | 16.1517
2980 | 16.154 | 2980 | 16.154
2981 | 16.1563 | 2981 | 16.1563
2982 | 16.1586 | 2982 | 16.1586
2983 | 16.1609 | 2983 | 16.1609
2984 | 16.1632 | 2984 | 16.1632
2985 | 16.1655 | 2985 | 16.1655
2986 | 16.1678 | 2986 | 16.1678
2987 | 16.1701 | 2987 | 16.1701
2988 | 16.1724 | 2988 | 16.1724
2989 | 16.1747 | 2989 | 16.1747
2990 | 16.177 | 2990 | 16.177
2991 | 16.1793 | 2991 | 16.1793
2992 | 16.1816 | 2992 | 16.1816
2993 | 16.1839 | 2993 | 16.1839
2994 | 16.1862 | 2994 | 16.1862
2995 | 16.1885 | 2995 | 16.1885
2996 | 16.1908 | 2996 | 16.1908
2997 | 16.1931 | 2997 | 16.1931
2998 | 16.1954 | 2998 | 16.1954
2999 | 16.1977 | 2999 | 16.1977
3000 | 16.2 | 3000 | 16.2
3001 | 16.2031 | 3001 | 16.2031
3002 | 16.2062 | 3002 | 16.2062
3003 | 16.2093 | 3003 | 16.2093
3004 | 16.2124 | 3004 | 16.2124
3005 | 16.2155 | 3005 | 16.2155
3006 | 16.2186 | 3006 | 16.2186
3007 | 16.2217 | 3007 | 16.2217
3008 | 16.2248 | 3008 | 16.2248
3009 | 16.2279 | 3009 | 16.2279
3010 | 16.231 | 3010 | 16.231
3011 | 16.2341 | 3011 | 16.2341
3012 | 16.2372 | 3012 | 16.2372
3013 | 16.2403 | 3013 | 16.2403
3014 | 16.2434 | 3014 | 16.2434
3015 | 16.2465 | 3015 | 16.2465
3016 | 16.2496 | 3016 | 16.2496
3017 | 16.2527 | 3017 | 16.2527
3018 | 16.2558 | 3018 | 16.2558
3019 | 16.2589 | 3019 | 16.2589
3020 | 16.262 | 3020 | 16.262
3021 | 16.2651 | 3021 | 16.2651
3022 | 16.2682 | 3022 | 16.2682
3023 | 16.2713 | 3023 | 16.2713
3024 | 16.2744 | 3024 | 16.2744
3025 | 16.2775 | 3025 | 16.2775
3026 | 16.2806 | 3026 | 16.2806
3027 | 16.2837 | 3027 | 16.2837
3028 | 16.2868 | 3028 | 16.2868
3029 | 16.2899 | 3029 | 16.2899
3030 | 16.293 | 3030 | 16.293
3031 | 16.2961 | 3031 | 16.2961
3032 | 16.2992 | 3032 | 16.2992
3033 | 16.3023 | 3033 | 16.3023
3034 | 16.3054 | 3034 | 16.3054
3035 | 16.3085 | 3035 | 16.3085
3036 | 16.3116 | 3036 | 16.3116
3037 | 16.3147 | 3037 | 16.3147
3038 | 16.3178 | 3038 | 16.3178
3039 | 16.3209 | 3039 | 16.3209
3040 | 16.324 | 3040 | 16.324
3041 | 16.3271 | 3041 | 16.3271
3042 | 16.3302 | 3042 | 16.3302
3043 | 16.3333 | 3043 | 16.3333
3044 | 16.3364 | 3044 | 16.3364
3045 | 16.3395 | 3045 | 16.3395
3046 | 16.3426 | 3046 | 16.3426
3047 | 16.3457 | 3047 | 16.3457
3048 | 16.3488 | 3048 | 16.3488
3049 | 16.3519 | 3049 | 16.3519
3050 | 16.355 | 3050 | 16.355
3051 | 16.3581 | 3051 | 16.3581
3052 | 16.3612 | 3052 | 16.3612
3053 | 16.3643 | 3053 | 16.3643
3054 | 16.3674 | 3054 | 16.3674
3055 | 16.3705 | 3055 | 16.3705
3056 | 16.3736 | 3056 | 16.3736
3057 | 16.3767 | 3057 | 16.3767
3058 | 16.3798 | 3058 | 16.3798
3059 | 16.3829 | 3059 | 16.3829
3060 | 16.386 | 3060 | 16.386
3061 | 16.3891 | 3061 | 16.3891
3062 | 16.3922 | 3062 | 16.3922
3063 | 16.3953 | 3063 | 16.3953
3064 | 16.3984 | 3064 | 16.3984
3065 | 16.4015 | 3065 | 16.4015
3066 | 16.4046 | 3066 | 16.4046
3067 | 16.4077 | 3067 | 16.4077
3068 | 16.4108 | 3068 | 16.4108
3069 | 16.4139 | 3069 | 16.4139
3070 | 16.417 | 3070 | 16.417
3071 | 16.4201 | 3071 | 16.4201
3072 | 16.4232 | 3072 | 16.4232
3073 | 16.4263 | 3073 | 16.4263
3074 | 16.4294 | 3074 | 16.4294
3075 | 16.4325 | 3075 | 16.4325
3076 | 16.4356 | 3076 | 16.4356
3077 | 16.4387 | 3077 | 16.4387
3078 | 16.4418 | 3078 | 16.4418
3079 | 16.4449 | 3079 | 16.4449
3080 | 16.448 | 3080 | 16.448
3081 | 16.4511 | 3081 | 16.4511
3082 | 16.4542 | 3082 | 16.4542
3083 | 16.4573 | 3083 | 16.4573
3084 | 16.4604 | 3084 | 16.4604
3085 | 16.4635 | 3085 | 16.4635
3086 | 16.4666 | 3086 | 16.4666
3087 | 16.4697 | 3087 | 16.4697
3088 | 16.4728 | 3088 | 16.4728
3089 | 16.4759 | 3089 | 16.4759
3090 | 16.479 | 3090 | 16.479
3091 | 16.4821 | 3091 | 16.4821
3092 | 16.4852 | 3092 | 16.4852
3093 | 16.4883 | 3093 | 16.4883
3094 | 16.4914 | 3094 | 16.4914
3095 | 16.4945 | 3095 | 16.4945
3096 | 16.4976 | 3096 | 16.4976
3097 | 16.5007 | 3097 | 16.5007
3098 | 16.5038 | 3098 | 16.5038
3099 | 16.5069 | 3099 | 16.5069
3100 | 16.51 | 3100 | 16.51
3101 | 16.5172 | 3101 | 16.5172
3102 | 16.5244 | 3102 | 16.5244
3103 | 16.5316 | 3103 | 16.5316
3104 | 16.5388 | 3104 | 16.5388
3105 | 16.546 | 3105 | 16.546
3106 | 16.5532 | 3106 | 16.5532
3107 | 16.5604 | 3107 | 16.5604
3108 | 16.5676 | 3108 | 16.5676
3109 | 16.5748 | 3109 | 16.5748
3110 | 16.582 | 3110 | 16.582
3111 | 16.5892 | 3111 | 16.5892
3112 | 16.5964 | 3112 | 16.5964
3113 | 16.6036 | 3113 | 16.6036
3114 | 16.6108 | 3114 | 16.6108
3115 | 16.618 | 3115 | 16.618
3116 | 16.6252 | 3116 | 16.6252
3117 | 16.6324 | 3117 | 16.6324
3118 | 16.6396 | 3118 | 16.6396
3119 | 16.6468 | 3119 | 16.6468
3120 | 16.654 | 3120 | 16.654
3121 | 16.6612 | 3121 | 16.6612
3122 | 16.6684 | 3122 | 16.6684
3123 | 16.6756 | 3123 | 16.6756
3124 | 16.6828 | 3124 | 16.6828
3125 | 16.69 | 3125 | 16.69
3126 | 16.6972 | 3126 | 16.6972
3127 | 16.7044 | 3127 | 16.7044
3128 | 16.7116 | 3128 | 16.7116
3129 | 16.7188 | 3129 | 16.7188
3130 | 16.726 | 3130 | 16.726
3131 | 16.7332 | 3131 | 16.7332
3132 | 16.7404 | 3132 | 16.7404
3133 | 16.7476 | 3133 | 16.7476
3134 | 16.7548 | 3134 | 16.7548
3135 | 16.762 | 3135 | 16.762
3136 | 16.7692 | 3136 | 16.7692
3137 | 16.7764 | 3137 | 16.7764
3138 | 16.7836 | 3138 | 16.7836
3139 | 16.7908 | 3139 | 16.7908
3140 | 16.798 | 3140 | 16.798
3141 | 16.8052 | 3141 | 16.8052
3142 | 16.8124 | 3142 | 16.8124
3143 | 16.8196 | 3143 | 16.8196
3144 | 16.8268 | 3144 | 16.8268
3145 | 16.834 | 3145 | 16.834
3146 | 16.8412 | 3146 | 16.8412
3147 | 16.8484 | 3147 | 16.8484
3148 | 16.8556 | 3148 | 16.8556
3149 | 16.8628 | 3149 | 16.8628
3150 | 16.87 | 3150 | 16.87
3151 | 16.8772 | 3151 | 16.8772
3152 | 16.8844 | 3152 | 16.8844
3153 | 16.8916 | 3153 | 16.8916
3154 | 16.8988 | 3154 | 16.8988
3155 | 16.906 | 3155 | 16.906
3156 | 16.9132 | 3156 | 16.9132
3157 | 16.9204 | 3157 | 16.9204
3158 | 16.9276 | 3158 | 16.9276
3159 | 16.9348 | 3159 | 16.9348
3160 | 16.942 | 3160 | 16.942
3161 | 16.9492 | 3161 | 16.9492
3162 | 16.9564 | 3162 | 16.9564
3163 | 16.9636 | 3163 | 16.9636
3164 | 16.9708 | 3164 | 16.9708
3165 | 16.978 | 3165 | 16.978
3166 | 16.9852 | 3166 | 16.9852
3167 | 16.9924 | 3167 | 16.9924
3168 | 16.9996 | 3168 | 16.9996
3169 | 17.0068 | 3169 | 17.0068
3170 | 17.014 | 3170 | 17.014
3171 | 17.0212 | 3171 | 17.0212
3172 | 17.0284 | 3172 | 17.0284
3173 | 17.0356 | 3173 | 17.0356
3174 | 17.0428 | 3174 | 17.0428
3175 | 17.05 | 3175 | 17.05
3176 | 17.0572 | 3176 | 17.0572
3177 | 17.0644 | 3177 | 17.0644
3178 | 17.0716 | 3178 | 17.0716
3179 | 17.0788 | 3179 | 17.0788
3180 | 17.086 | 3180 | 17.086
3181 | 17.0932 | 3181 | 17.0932
3182 | 17.1004 | 3182 | 17.1004
3183 | 17.1076 | 3183 | 17.1076
3184 | 17.1148 | 3184 | 17.1148
3185 | 17.122 | 3185 | 17.122
3186 | 17.1292 | 3186 | 17.1292
3187 | 17.1364 | 3187 | 17.1364
3188 | 17.1436 | 3188 | 17.1436
3189 | 17.1508 | 3189 | 17.1508
3190 | 17.158 | 3190 | 17.158
3191 | 17.1652 | 3191 | 17.1652
3192 | 17.1724 | 3192 | 17.1724
3193 | 17.1796 | 3193 | 17.1796
3194 | 17.1868 | 3194 | 17.1868
3195 | 17.194 | 3195 | 17.194
3196 | 17.2012 | 3196 | 17.2012
3197 | 17.2084 | 3197 | 17.2084
3198 | 17.2156 | 3198 | 17.2156
3199 | 17.2228 | 3199 | 17.2228
3200 | 17.23 | 3200 | 17.23
3201 | 17.2362 | 3201 | 17.2362
3202 | 17.2424 | 3202 | 17.2424
3203 | 17.2486 | 3203 | 17.2486
3204 | 17.2548 | 3204 | 17.2548
3205 | 17.261 | 3205 | 17.261
3206 | 17.2672 | 3206 | 17.2672
3207 | 17.2734 | 3207 | 17.2734
3208 | 17.2796 | 3208 | 17.2796
3209 | 17.2858 | 3209 | 17.2858
3210 | 17.292 | 3210 | 17.292
3211 | 17.2982 | 3211 | 17.2982
3212 | 17.3044 | 3212 | 17.3044
3213 | 17.3106 | 3213 | 17.3106
3214 | 17.3168 | 3214 | 17.3168
3215 | 17.323 | 3215 | 17.323
3216 | 17.3292 | 3216 | 17.3292
3217 | 17.3354 | 3217 | 17.3354
3218 | 17.3416 | 3218 | 17.3416
3219 | 17.3478 | 3219 | 17.3478
3220 | 17.354 | 3220 | 17.354
3221 | 17.3602 | 3221 | 17.3602
3222 | 17.3664 | 3222 | 17.3664
3223 | 17.3726 | 3223 | 17.3726
3224 | 17.3788 | 3224 | 17.3788
3225 | 17.385 | 3225 | 17.385
3226 | 17.3912 | 3226 | 17.3912
3227 | 17.3974 | 3227 | 17.3974
3228 | 17.4036 | 3228 | 17.4036
3229 | 17.4098 | 3229 | 17.4098
3230 | 17.416 | 3230 | 17.416
3231 | 17.4222 | 3231 | 17.4222
3232 | 17.4284 | 3232 | 17.4284
3233 | 17.4346 | 3233 | 17.4346
3234 | 17.4408 | 3234 | 17.4408
3235 | 17.447 | 3235 | 17.447
3236 | 17.4532 | 3236 | 17.4532
3237 | 17.4594 | 3237 | 17.4594
3238 | 17.4656 | 3238 | 17.4656
3239 | 17.4718 | 3239 | 17.4718
3240 | 17.478 | 3240 | 17.478
3241 | 17.4842 | 3241 | 17.4842
3242 | 17.4904 | 3242 | 17.4904
3243 | 17.4966 | 3243 | 17.4966
3244 | 17.5028 | 3244 | 17.5028
3245 | 17.509 | 3245 | 17.509
3246 | 17.5152 | 3246 | 17.5152
3247 | 17.5214 | 3247 | 17.5214
3248 | 17.5276 | 3248 | 17.5276
3249 | 17.5338 | 3249 | 17.5338
3250 | 17.54 | 3250 | 17.54
3251 | 17.5462 | 3251 | 17.5462
3252 | 17.5524 | 3252 | 17.5524
3253 | 17.5586 | 3253 | 17.5586
3254 | 17.5648 | 3254 | 17.5648
3255 | 17.571 | 3255 | 17.571
3256 | 17.5772 | 3256 | 17.5772
3257 | 17.5834 | 3257 | 17.5834
3258 | 17.5896 | 3258 | 17.5896
3259 | 17.5958 | 3259 | 17.5958
3260 | 17.602 | 3260 | 17.602
3261 | 17.6082 | 3261 | 17.6082
3262 | 17.6144 | 3262 | 17.6144
3263 | 17.6206 | 3263 | 17.6206
3264 | 17.6268 | 3264 | 17.6268
3265 | 17.633 | 3265 | 17.633
3266 | 17.6392 | 3266 | 17.6392
3267 | 17.6454 | 3267 | 17.6454
3268 | 17.6516 | 3268 | 17.6516
3269 | 17.6578 | 3269 | 17.6578
3270 | 17.664 | 3270 | 17.664
3271 | 17.6702 | 3271 | 17.6702
3272 | 17.6764 | 3272 | 17.6764
3273 | 17.6826 | 3273 | 17.6826
3274 | 17.6888 | 3274 | 17.6888
3275 | 17.695 | 3275 | 17.695
3276 | 17.7012 | 3276 | 17.7012
3277 | 17.7074 | 3277 | 17.7074
3278 | 17.7136 | 3278 | 17.7136
3279 | 17.7198 | 3279 | 17.7198
3280 | 17.726 | 3280 | 17.726
3281 | 17.7322 | 3281 | 17.7322
3282 | 17.7384 | 3282 | 17.7384
3283 | 17.7446 | 3283 | 17.7446
3284 | 17.7508 | 3284 | 17.7508
3285 | 17.757 | 3285 | 17.757
3286 | 17.7632 | 3286 | 17.7632
3287 | 17.7694 | 3287 | 17.7694
3288 | 17.7756 | 3288 | 17.7756
3289 | 17.7818 | 3289 | 17.7818
3290 | 17.788 | 3290 | 17.788
3291 | 17.7942 | 3291 | 17.7942
3292 | 17.8004 | 3292 | 17.8004
3293 | 17.8066 | 3293 | 17.8066
3294 | 17.8128 | 3294 | 17.8128
3295 | 17.819 | 3295 | 17.819
3296 | 17.8252 | 3296 | 17.8252
3297 | 17.8314 | 3297 | 17.8314
3298 | 17.8376 | 3298 | 17.8376
3299 | 17.8438 | 3299 | 17.8438
3300 | 17.85 | 3300 | 17.85
3301 | 17.8522 | 3301 | 17.8522
3302 | 17.8544 | 3302 | 17.8544
3303 | 17.8566 | 3303 | 17.8566
3304 | 17.8588 | 3304 | 17.8588
3305 | 17.861 | 3305 | 17.861
3306 | 17.8632 | 3306 | 17.8632
3307 | 17.8654 | 3307 | 17.8654
3308 | 17.8676 | 3308 | 17.8676
3309 | 17.8698 | 3309 | 17.8698
3310 | 17.872 | 3310 | 17.872
3311 | 17.8742 | 3311 | 17.8742
3312 | 17.8764 | 3312 | 17.8764
3313 | 17.8786 | 3313 | 17.8786
3314 | 17.8808 | 3314 | 17.8808
3315 | 17.883 | 3315 | 17.883
3316 | 17.8852 | 3316 | 17.8852
3317 | 17.8874 | 3317 | 17.8874
3318 | 17.8896 | 3318 | 17.8896
3319 | 17.8918 | 3319 | 17.8918
3320 | 17.894 | 3320 | 17.894
3321 | 17.8962 | 3321 | 17.8962
3322 | 17.8984 | 3322 | 17.8984
3323 | 17.9006 | 3323 | 17.9006
3324 | 17.9028 | 3324 | 17.9028
3325 | 17.905 | 3325 | 17.905
3326 | 17.9072 | 3326 | 17.9072
3327 | 17.9094 | 3327 | 17.9094
3328 | 17.9116 | 3328 | 17.9116
3329 | 17.9138 | 3329 | 17.9138
3330 | 17.916 | 3330 | 17.916
3331 | 17.9182 | 3331 | 17.9182
3332 | 17.9204 | 3332 | 17.9204
3333 | 17.9226 | 3333 | 17.9226
3334 | 17.9248 | 3334 | 17.9248
3335 | 17.927 | 3335 | 17.927
3336 | 17.9292 | 3336 | 17.9292
3337 | 17.9314 | 3337 | 17.9314
3338 | 17.9336 | 3338 | 17.9336
3339 | 17.9358 | 3339 | 17.9358
3340 | 17.938 | 3340 | 17.938
3341 | 17.9402 | 3341 | 17.9402
3342 | 17.9424 | 3342 | 17.9424
3343 | 17.9446 | 3343 | 17.9446
3344 | 17.9468 | 3344 | 17.9468
3345 | 17.949 | 3345 | 17.949
3346 | 17.9512 | 3346 | 17.9512
3347 | 17.9534 | 3347 | 17.9534
3348 | 17.9556 | 3348 | 17.9556
3349 | 17.9578 | 3349 | 17.9578
3350 | 17.96 | 3350 | 17.96
3351 | 17.9622 | 3351 | 17.9622
3352 | 17.9644 | 3352 | 17.9644
3353 | 17.9666 | 3353 | 17.9666
3354 | 17.9688 | 3354 | 17.9688
3355 | 17.971 | 3355 | 17.971
3356 | 17.9732 | 3356 | 17.9732
3357 | 17.9754 | 3357 | 17.9754
3358 | 17.9776 | 3358 | 17.9776
3359 | 17.9798 | 3359 | 17.9798
3360 | 17.982 | 3360 | 17.982
3361 | 17.9842 | 3361 | 17.9842
3362 | 17.9864 | 3362 | 17.9864
3363 | 17.9886 | 3363 | 17.9886
3364 | 17.9908 | 3364 | 17.9908
3365 | 17.993 | 3365 | 17.993
3366 | 17.9952 | 3366 | 17.9952
3367 | 17.9974 | 3367 | 17.9974
3368 | 17.9996 | 3368 | 17.9996
3369 | 18.0018 | 3369 | 18.0018
3370 | 18.004 | 3370 | 18.004
3371 | 18.0062 | 3371 | 18.0062
3372 | 18.0084 | 3372 | 18.0084
3373 | 18.0106 | 3373 | 18.0106
3374 | 18.0128 | 3374 | 18.0128
3375 | 18.015 | 3375 | 18.015
3376 | 18.0172 | 3376 | 18.0172
3377 | 18.0194 | 3377 | 18.0194
3378 | 18.0216 | 3378 | 18.0216
3379 | 18.0238 | 3379 | 18.0238
3380 | 18.026 | 3380 | 18.026
3381 | 18.0282 | 3381 | 18.0282
3382 | 18.0304 | 3382 | 18.0304
3383 | 18.0326 | 3383 | 18.0326
3384 | 18.0348 | 3384 | 18.0348
3385 | 18.037 | 3385 | 18.037
3386 | 18.0392 | 3386 | 18.0392
3387 | 18.0414 | 3387 | 18.0414
3388 | 18.0436 | 3388 | 18.0436
3389 | 18.0458 | 3389 | 18.0458
3390 | 18.048 | 3390 | 18.048
3391 | 18.0502 | 3391 | 18.0502
3392 | 18.0524 | 3392 | 18.0524
3393 | 18.0546 | 3393 | 18.0546
3394 | 18.0568 | 3394 | 18.0568
3395 | 18.059 | 3395 | 18.059
3396 | 18.0612 | 3396 | 18.0612
3397 | 18.0634 | 3397 | 18.0634
3398 | 18.0656 | 3398 | 18.0656
3399 | 18.0678 | 3399 | 18.0678
3400 | 18.07 | 3400 | 18.07
3401 | 18.0733 | 3401 | 18.0733
3402 | 18.0766 | 3402 | 18.0766
3403 | 18.0799 | 3403 | 18.0799
3404 | 18.0832 | 3404 | 18.0832
3405 | 18.0865 | 3405 | 18.0865
3406 | 18.0898 | 3406 | 18.0898
3407 | 18.0931 | 3407 | 18.0931
3408 | 18.0964 | 3408 | 18.0964
3409 | 18.0997 | 3409 | 18.0997
3410 | 18.103 | 3410 | 18.103
3411 | 18.1063 | 3411 | 18.1063
3412 | 18.1096 | 3412 | 18.1096
3413 | 18.1129 | 3413 | 18.1129
3414 | 18.1162 | 3414 | 18.1162
3415 | 18.1195 | 3415 | 18.1195
3416 | 18.1228 | 3416 | 18.1228
3417 | 18.1261 | 3417 | 18.1261
3418 | 18.1294 | 3418 | 18.1294
3419 | 18.1327 | 3419 | 18.1327
3420 | 18.136 | 3420 | 18.136
3421 | 18.1393 | 3421 | 18.1393
3422 | 18.1426 | 3422 | 18.1426
3423 | 18.1459 | 3423 | 18.1459
3424 | 18.1492 | 3424 | 18.1492
3425 | 18.1525 | 3425 | 18.1525
3426 | 18.1558 | 3426 | 18.1558
3427 | 18.1591 | 3427 | 18.1591
3428 | 18.1624 | 3428 | 18.1624
3429 | 18.1657 | 3429 | 18.1657
3430 | 18.169 | 3430 | 18.169
3431 | 18.1723 | 3431 | 18.1723
3432 | 18.1756 | 3432 | 18.1756
3433 | 18.1789 | 3433 | 18.1789
3434 | 18.1822 | 3434 | 18.1822
3435 | 18.1855 | 3435 | 18.1855
3436 | 18.1888 | 3436 | 18.1888
3437 | 18.1921 | 3437 | 18.1921
3438 | 18.1954 | 3438 | 18.1954
3439 | 18.1987 | 3439 | 18.1987
3440 | 18.202 | 3440 | 18.202
3441 | 18.2053 | 3441 | 18.2053
3442 | 18.2086 | 3442 | 18.2086
3443 | 18.2119 | 3443 | 18.2119
3444 | 18.2152 | 3444 | 18.2152
3445 | 18.2185 | 3445 | 18.2185
3446 | 18.2218 | 3446 | 18.2218
3447 | 18.2251 | 3447 | 18.2251
3448 | 18.2284 | 3448 | 18.2284
3449 | 18.2317 | 3449 | 18.2317
3450 | 18.235 | 3450 | 18.235
3451 | 18.2383 | 3451 | 18.2383
3452 | 18.2416 | 3452 | 18.2416
3453 | 18.2449 | 3453 | 18.2449
3454 | 18.2482 | 3454 | 18.2482
3455 | 18.2515 | 3455 | 18.2515
3456 | 18.2548 | 3456 | 18.2548
3457 | 18.2581 | 3457 | 18.2581
3458 | 18.2614 | 3458 | 18.2614
3459 | 18.2647 | 3459 | 18.2647
3460 | 18.268 | 3460 | 18.268
3461 | 18.2713 | 3461 | 18.2713
3462 | 18.2746 | 3462 | 18.2746
3463 | 18.2779 | 3463 | 18.2779
3464 | 18.2812 | 3464 | 18.2812
3465 | 18.2845 | 3465 | 18.2845
3466 | 18.2878 | 3466 | 18.2878
3467 | 18.2911 | 3467 | 18.2911
3468 | 18.2944 | 3468 | 18.2944
3469 | 18.2977 | 3469 | 18.2977
3470 | 18.301 | 3470 | 18.301
3471 | 18.3043 | 3471 | 18.3043
3472 | 18.3076 | 3472 | 18.3076
3473 | 18.3109 | 3473 | 18.3109
3474 | 18.3142 | 3474 | 18.3142
3475 | 18.3175 | 3475 | 18.3175
3476 | 18.3208 | 3476 | 18.3208
3477 | 18.3241 | 3477 | 18.3241
3478 | 18.3274 | 3478 | 18.3274
3479 | 18.3307 | 3479 | 18.3307
3480 | 18.334 | 3480 | 18.334
3481 | 18.3373 | 3481 | 18.3373
3482 | 18.3406 | 3482 | 18.3406
3483 | 18.3439 | 3483 | 18.3439
3484 | 18.3472 | 3484 | 18.3472
3485 | 18.3505 | 3485 | 18.3505
3486 | 18.3538 | 3486 | 18.3538
3487 | 18.3571 | 3487 | 18.3571
3488 | 18.3604 | 3488 | 18.3604
3489 | 18.3637 | 3489 | 18.3637
3490 | 18.367 | 3490 | 18.367
3491 | 18.3703 | 3491 | 18.3703
3492 | 18.3736 | 3492 | 18.3736
3493 | 18.3769 | 3493 | 18.3769
3494 | 18.3802 | 3494 | 18.3802
3495 | 18.3835 | 3495 | 18.3835
3496 | 18.3868 | 3496 | 18.3868
3497 | 18.3901 | 3497 | 18.3901
3498 | 18.3934 | 3498 | 18.3934
3499 | 18.3967 | 3499 | 18.3967
3500 | 18.4 | 3500 | 18.4
3501 | 18.4051 | 3501 | 18.4051
3502 | 18.4102 | 3502 | 18.4102
3503 | 18.4153 | 3503 | 18.4153
3504 | 18.4204 | 3504 | 18.4204
3505 | 18.4255 | 3505 | 18.4255
3506 | 18.4306 | 3506 | 18.4306
3507 | 18.4357 | 3507 | 18.4357
3508 | 18.4408 | 3508 | 18.4408
3509 | 18.4459 | 3509 | 18.4459
3510 | 18.451 | 3510 | 18.451
3511 | 18.4561 | 3511 | 18.4561
3512 | 18.4612 | 3512 | 18.4612
3513 | 18.4663 | 3513 | 18.4663
3514 | 18.4714 | 3514 | 18.4714
3515 | 18.4765 | 3515 | 18.4765
3516 | 18.4816 | 3516 | 18.4816
3517 | 18.4867 | 3517 | 18.4867
3518 | 18.4918 | 3518 | 18.4918
3519 | 18.4969 | 3519 | 18.4969
3520 | 18.502 | 3520 | 18.502
3521 | 18.5071 | 3521 | 18.5071
3522 | 18.5122 | 3522 | 18.5122
3523 | 18.5173 | 3523 | 18.5173
3524 | 18.5224 | 3524 | 18.5224
3525 | 18.5275 | 3525 | 18.5275
3526 | 18.5326 | 3526 | 18.5326
3527 | 18.5377 | 3527 | 18.5377
3528 | 18.5428 | 3528 | 18.5428
3529 | 18.5479 | 3529 | 18.5479
3530 | 18.553 | 3530 | 18.553
3531 | 18.5581 | 3531 | 18.5581
3532 | 18.5632 | 3532 | 18.5632
3533 | 18.5683 | 3533 | 18.5683
3534 | 18.5734 | 3534 | 18.5734
3535 | 18.5785 | 3535 | 18.5785
3536 | 18.5836 | 3536 | 18.5836
3537 | 18.5887 | 3537 | 18.5887
3538 | 18.5938 | 3538 | 18.5938
3539 | 18.5989 | 3539 | 18.5989
3540 | 18.604 | 3540 | 18.604
3541 | 18.6091 | 3541 | 18.6091
3542 | 18.6142 | 3542 | 18.6142
3543 | 18.6193 | 3543 | 18.6193
3544 | 18.6244 | 3544 | 18.6244
3545 | 18.6295 | 3545 | 18.6295
3546 | 18.6346 | 3546 | 18.6346
3547 | 18.6397 | 3547 | 18.6397
3548 | 18.6448 | 3548 | 18.6448
3549 | 18.6499 | 3549 | 18.6499
3550 | 18.655 | 3550 | 18.655
3551 | 18.6601 | 3551 | 18.6601
3552 | 18.6652 | 3552 | 18.6652
3553 | 18.6703 | 3553 | 18.6703
3554 | 18.6754 | 3554 | 18.6754
3555 | 18.6805 | 3555 | 18.6805
3556 | 18.6856 | 3556 | 18.6856
3557 | 18.6907 | 3557 | 18.6907
3558 | 18.6958 | 3558 | 18.6958
3559 | 18.7009 | 3559 | 18.7009
3560 | 18.706 | 3560 | 18.706
3561 | 18.7111 | 3561 | 18.7111
3562 | 18.7162 | 3562 | 18.7162
3563 | 18.7213 | 3563 | 18.7213
3564 | 18.7264 | 3564 | 18.7264
3565 | 18.7315 | 3565 | 18.7315
3566 | 18.7366 | 3566 | 18.7366
3567 | 18.7417 | 3567 | 18.7417
3568 | 18.7468 | 3568 | 18.7468
3569 | 18.7519 | 3569 | 18.7519
3570 | 18.757 | 3570 | 18.757
3571 | 18.7621 | 3571 | 18.7621
3572 | 18.7672 | 3572 | 18.7672
3573 | 18.7723 | 3573 | 18.7723
3574 | 18.7774 | 3574 | 18.7774
3575 | 18.7825 | 3575 | 18.7825
3576 | 18.7876 | 3576 | 18.7876
3577 | 18.7927 | 3577 | 18.7927
3578 | 18.7978 | 3578 | 18.7978
3579 | 18.8029 | 3579 | 18.8029
3580 | 18.808 | 3580 | 18.808
3581 | 18.8131 | 3581 | 18.8131
3582 | 18.8182 | 3582 | 18.8182
3583 | 18.8233 | 3583 | 18.8233
3584 | 18.8284 | 3584 | 18.8284
3585 | 18.8335 | 3585 | 18.8335
3586 | 18.8386 | 3586 | 18.8386
3587 | 18.8437 | 3587 | 18.8437
3588 | 18.8488 | 3588 | 18.8488
3589 | 18.8539 | 3589 | 18.8539
3590 | 18.859 | 3590 | 18.859
3591 | 18.8641 | 3591 | 18.8641
3592 | 18.8692 | 3592 | 18.8692
3593 | 18.8743 | 3593 | 18.8743
3594 | 18.8794 | 3594 | 18.8794
3595 | 18.8845 | 3595 | 18.8845
3596 | 18.8896 | 3596 | 18.8896
3597 | 18.8947 | 3597 | 18.8947
3598 | 18.8998 | 3598 | 18.8998
3599 | 18.9049 | 3599 | 18.9049
3600 | 18.91 | 3600 | 18.91
3601 | 18.9132 | 3601 | 18.9132
3602 | 18.9164 | 3602 | 18.9164
3603 | 18.9196 | 3603 | 18.9196
3604 | 18.9228 | 3604 | 18.9228
3605 | 18.926 | 3605 | 18.926
3606 | 18.9292 | 3606 | 18.9292
3607 | 18.9324 | 3607 | 18.9324
3608 | 18.9356 | 3608 | 18.9356
3609 | 18.9388 | 3609 | 18.9388
3610 | 18.942 | 3610 | 18.942
3611 | 18.9452 | 3611 | 18.9452
3612 | 18.9484 | 3612 | 18.9484
3613 | 18.9516 | 3613 | 18.9516
3614 | 18.9548 | 3614 | 18.9548
3615 | 18.958 | 3615 | 18.958
3616 | 18.9612 | 3616 | 18.9612
3617 | 18.9644 | 3617 | 18.9644
3618 | 18.9676 | 3618 | 18.9676
3619 | 18.9708 | 3619 | 18.9708
3620 | 18.974 | 3620 | 18.974
3621 | 18.9772 | 3621 | 18.9772
3622 | 18.9804 | 3622 | 18.9804
3623 | 18.9836 | 3623 | 18.9836
3624 | 18.9868 | 3624 | 18.9868
3625 | 18.99 | 3625 | 18.99
3626 | 18.9932 | 3626 | 18.9932
3627 | 18.9964 | 3627 | 18.9964
3628 | 18.9996 | 3628 | 18.9996
3629 | 19.0028 | 3629 | 19.0028
3630 | 19.006 | 3630 | 19.006
3631 | 19.0092 | 3631 | 19.0092
3632 | 19.0124 | 3632 | 19.0124
3633 | 19.0156 | 3633 | 19.0156
3634 | 19.0188 | 3634 | 19.0188
3635 | 19.022 | 3635 | 19.022
3636 | 19.0252 | 3636 | 19.0252
3637 | 19.0284 | 3637 | 19.0284
3638 | 19.0316 | 3638 | 19.0316
3639 | 19.0348 | 3639 | 19.0348
3640 | 19.038 | 3640 | 19.038
3641 | 19.0412 | 3641 | 19.0412
3642 | 19.0444 | 3642 | 19.0444
3643 | 19.0476 | 3643 | 19.0476
3644 | 19.0508 | 3644 | 19.0508
3645 | 19.054 | 3645 | 19.054
3646 | 19.0572 | 3646 | 19.0572
3647 | 19.0604 | 3647 | 19.0604
3648 | 19.0636 | 3648 | 19.0636
3649 | 19.0668 | 3649 | 19.0668
3650 | 19.07 | 3650 | 19.07
3651 | 19.0732 | 3651 | 19.0732
3652 | 19.0764 | 3652 | 19.0764
3653 | 19.0796 | 3653 | 19.0796
3654 | 19.0828 | 3654 | 19.0828
3655 | 19.086 | 3655 | 19.086
3656 | 19.0892 | 3656 | 19.0892
3657 | 19.0924 | 3657 | 19.0924
3658 | 19.0956 | 3658 | 19.0956
3659 | 19.0988 | 3659 | 19.0988
3660 | 19.102 | 3660 | 19.102
3661 | 19.1052 | 3661 | 19.1052
3662 | 19.1084 | 3662 | 19.1084
3663 | 19.1116 | 3663 | 19.1116
3664 | 19.1148 | 3664 | 19.1148
3665 | 19.118 | 3665 | 19.118
3666 | 19.1212 | 3666 | 19.1212
3667 | 19.1244 | 3667 | 19.1244
3668 | 19.1276 | 3668 | 19.1276
3669 | 19.1308 | 3669 | 19.1308
3670 | 19.134 | 3670 | 19.134
3671 | 19.1372 | 3671 | 19.1372
3672 | 19.1404 | 3672 | 19.1404
3673 | 19.1436 | 3673 | 19.1436
3674 | 19.1468 | 3674 | 19.1468
3675 | 19.15 | 3675 | 19.15
3676 | 19.1532 | 3676 | 19.1532
3677 | 19.1564 | 3677 | 19.1564
3678 | 19.1596 | 3678 | 19.1596
3679 | 19.1628 | 3679 | 19.1628
3680 | 19.166 | 3680 | 19.166
3681 | 19.1692 | 3681 | 19.1692
3682 | 19.1724 | 3682 | 19.1724
3683 | 19.1756 | 3683 | 19.1756
3684 | 19.1788 | 3684 | 19.1788
3685 | 19.182 | 3685 | 19.182
3686 | 19.1852 | 3686 | 19.1852
3687 | 19.1884 | 3687 | 19.1884
3688 | 19.1916 | 3688 | 19.1916
3689 | 19.1948 | 3689 | 19.1948
3690 | 19.198 | 3690 | 19.198
3691 | 19.2012 | 3691 | 19.2012
3692 | 19.2044 | 3692 | 19.2044
3693 | 19.2076 | 3693 | 19.2076
3694 | 19.2108 | 3694 | 19.2108
3695 | 19.214 | 3695 | 19.214
3696 | 19.2172 | 3696 | 19.2172
3697 | 19.2204 | 3697 | 19.2204
3698 | 19.2236 | 3698 | 19.2236
3699 | 19.2268 | 3699 | 19.2268
3700 | 19.23 | 3700 | 19.23
3701 | 19.2352 | 3701 | 19.2352
3702 | 19.2404 | 3702 | 19.2404
3703 | 19.2456 | 3703 | 19.2456
3704 | 19.2508 | 3704 | 19.2508
3705 | 19.256 | 3705 | 19.256
3706 | 19.2612 | 3706 | 19.2612
3707 | 19.2664 | 3707 | 19.2664
3708 | 19.2716 | 3708 | 19.2716
3709 | 19.2768 | 3709 | 19.2768
3710 | 19.282 | 3710 | 19.282
3711 | 19.2872 | 3711 | 19.2872
3712 | 19.2924 | 3712 | 19.2924
3713 | 19.2976 | 3713 | 19.2976
3714 | 19.3028 | 3714 | 19.3028
3715 | 19.308 | 3715 | 19.308
3716 | 19.3132 | 3716 | 19.3132
3717 | 19.3184 | 3717 | 19.3184
3718 | 19.3236 | 3718 | 19.3236
3719 | 19.3288 | 3719 | 19.3288
3720 | 19.334 | 3720 | 19.334
3721 | 19.3392 | 3721 | 19.3392
3722 | 19.3444 | 3722 | 19.3444
3723 | 19.3496 | 3723 | 19.3496
3724 | 19.3548 | 3724 | 19.3548
3725 | 19.36 | 3725 | 19.36
3726 | 19.3652 | 3726 | 19.3652
3727 | 19.3704 | 3727 | 19.3704
3728 | 19.3756 | 3728 | 19.3756
3729 | 19.3808 | 3729 | 19.3808
3730 | 19.386 | 3730 | 19.386
3731 | 19.3912 | 3731 | 19.3912
3732 | 19.3964 | 3732 | 19.3964
3733 | 19.4016 | 3733 | 19.4016
3734 | 19.4068 | 3734 | 19.4068
3735 | 19.412 | 3735 | 19.412
3736 | 19.4172 | 3736 | 19.4172
3737 | 19.4224 | 3737 | 19.4224
3738 | 19.4276 | 3738 | 19.4276
3739 | 19.4328 | 3739 | 19.4328
3740 | 19.438 | 3740 | 19.438
3741 | 19.4432 | 3741 | 19.4432
3742 | 19.4484 | 3742 | 19.4484
3743 | 19.4536 | 3743 | 19.4536
3744 | 19.4588 | 3744 | 19.4588
3745 | 19.464 | 3745 | 19.464
3746 | 19.4692 | 3746 | 19.4692
3747 | 19.4744 | 3747 | 19.4744
3748 | 19.4796 | 3748 | 19.4796
3749 | 19.4848 | 3749 | 19.4848
3750 | 19.49 | 3750 | 19.49
3751 | 19.4952 | 3751 | 19.4952
3752 | 19.5004 | 3752 | 19.5004
3753 | 19.5056 | 3753 | 19.5056
3754 | 19.5108 | 3754 | 19.5108
3755 | 19.516 | 3755 | 19.516
3756 | 19.5212 | 3756 | 19.5212
3757 | 19.5264 | 3757 | 19.5264
3758 | 19.5316 | 3758 | 19.5316
3759 | 19.5368 | 3759 | 19.5368
3760 | 19.542 | 3760 | 19.542
3761 | 19.5472 | 3761 | 19.5472
3762 | 19.5524 | 3762 | 19.5524
3763 | 19.5576 | 3763 | 19.5576
3764 | 19.5628 | 3764 | 19.5628
3765 | 19.568 | 3765 | 19.568
3766 | 19.5732 | 3766 | 19.5732
3767 | 19.5784 | 3767 | 19.5784
3768 | 19.5836 | 3768 | 19.5836
3769 | 19.5888 | 3769 | 19.5888
3770 | 19.594 | 3770 | 19.594
3771 | 19.5992 | 3771 | 19.5992
3772 | 19.6044 | 3772 | 19.6044
3773 | 19.6096 | 3773 | 19.6096
3774 | 19.6148 | 3774 | 19.6148
3775 | 19.62 | 3775 | 19.62
3776 | 19.6252 | 3776 | 19.6252
3777 | 19.6304 | 3777 | 19.6304
3778 | 19.6356 | 3778 | 19.6356
3779 | 19.6408 | 3779 | 19.6408
3780 | 19.646 | 3780 | 19.646
3781 | 19.6512 | 3781 | 19.6512
3782 | 19.6564 | 3782 | 19.6564
3783 | 19.6616 | 3783 | 19.6616
3784 | 19.6668 | 3784 | 19.6668
3785 | 19.672 | 3785 | 19.672
3786 | 19.6772 | 3786 | 19.6772
3787 | 19.6824 | 3787 | 19.6824
3788 | 19.6876 | 3788 | 19.6876
3789 | 19.6928 | 3789 | 19.6928
3790 | 19.698 | 3790 | 19.698
3791 | 19.7032 | 3791 | 19.7032
3792 | 19.7084 | 3792 | 19.7084
3793 | 19.7136 | 3793 | 19.7136
3794 | 19.7188 | 3794 | 19.7188
3795 | 19.724 | 3795 | 19.724
3796 | 19.7292 | 3796 | 19.7292
3797 | 19.7344 | 3797 | 19.7344
3798 | 19.7396 | 3798 | 19.7396
3799 | 19.7448 | 3799 | 19.7448
3800 | 19.75 | 3800 | 19.75
3801 | 19.7542 | 3801 | 19.7542
3802 | 19.7584 | 3802 | 19.7584
3803 | 19.7626 | 3803 | 19.7626
3804 | 19.7668 | 3804 | 19.7668
3805 | 19.771 | 3805 | 19.771
3806 | 19.7752 | 3806 | 19.7752
3807 | 19.7794 | 3807 | 19.7794
3808 | 19.7836 | 3808 | 19.7836
3809 | 19.7878 | 3809 | 19.7878
3810 | 19.792 | 3810 | 19.792
3811 | 19.7962 | 3811 | 19.7962
3812 | 19.8004 | 3812 | 19.8004
3813 | 19.8046 | 3813 | 19.8046
3814 | 19.8088 | 3814 | 19.8088
3815 | 19.813 | 3815 | 19.813
3816 | 19.8172 | 3816 | 19.8172
3817 | 19.8214 | 3817 | 19.8214
3818 | 19.8256 | 3818 | 19.8256
3819 | 19.8298 | 3819 | 19.8298
3820 | 19.834 | 3820 | 19.834
3821 | 19.8382 | 3821 | 19.8382
3822 | 19.8424 | 3822 | 19.8424
3823 | 19.8466 | 3823 | 19.8466
3824 | 19.8508 | 3824 | 19.8508
3825 | 19.855 | 3825 | 19.855
3826 | 19.8592 | 3826 | 19.8592
3827 | 19.8634 | 3827 | 19.8634
3828 | 19.8676 | 3828 | 19.8676
3829 | 19.8718 | 3829 | 19.8718
3830 | 19.876 | 3830 | 19.876
3831 | 19.8802 | 3831 | 19.8802
3832 | 19.8844 | 3832 | 19.8844
3833 | 19.8886 | 3833 | 19.8886
3834 | 19.8928 | 3834 | 19.8928
3835 | 19.897 | 3835 | 19.897
3836 | 19.9012 | 3836 | 19.9012
3837 | 19.9054 | 3837 | 19.9054
3838 | 19.9096 | 3838 | 19.9096
3839 | 19.9138 | 3839 | 19.9138
3840 | 19.918 | 3840 | 19.918
3841 | 19.9222 | 3841 | 19.9222
3842 | 19.9264 | 3842 | 19.9264
3843 | 19.9306 | 3843 | 19.9306
3844 | 19.9348 | 3844 | 19.9348
3845 | 19.939 | 3845 | 19.939
3846 | 19.9432 | 3846 | 19.9432
3847 | 19.9474 | 3847 | 19.9474
3848 | 19.9516 | 3848 | 19.9516
3849 | 19.9558 | 3849 | 19.9558
3850 | 19.96 | 3850 | 19.96
3851 | 19.9642 | 3851 | 19.9642
3852 | 19.9684 | 3852 | 19.9684
3853 | 19.9726 | 3853 | 19.9726
3854 | 19.9768 | 3854 | 19.9768
3855 | 19.981 | 3855 | 19.981
3856 | 19.9852 | 3856 | 19.9852
3857 | 19.9894 | 3857 | 19.9894
3858 | 19.9936 | 3858 | 19.9936
3859 | 19.9978 | 3859 | 19.9978
3860 | 20.002 | 3860 | 20.002
3861 | 20.0062 | 3861 | 20.0062
3862 | 20.0104 | 3862 | 20.0104
3863 | 20.0146 | 3863 | 20.0146
3864 | 20.0188 | 3864 | 20.0188
3865 | 20.023 | 3865 | 20.023
3866 | 20.0272 | 3866 | 20.0272
3867 | 20.0314 | 3867 | 20.0314
3868 | 20.0356 | 3868 | 20.0356
3869 | 20.0398 | 3869 | 20.0398
3870 | 20.044 | 3870 | 20.044
3871 | 20.0482 | 3871 | 20.0482
3872 | 20.0524 | 3872 | 20.0524
3873 | 20.0566 | 3873 | 20.0566
3874 | 20.0608 | 3874 | 20.0608
3875 | 20.065 | 3875 | 20.065
3876 | 20.0692 | 3876 | 20.0692
3877 | 20.0734 | 3877 | 20.0734
3878 | 20.0776 | 3878 | 20.0776
3879 | 20.0818 | 3879 | 20.0818
3880 | 20.086 | 3880 | 20.086
3881 | 20.0902 | 3881 | 20.0902
3882 | 20.0944 | 3882 | 20.0944
3883 | 20.0986 | 3883 | 20.0986
3884 | 20.1028 | 3884 | 20.1028
3885 | 20.107 | 3885 | 20.107
3886 | 20.1112 | 3886 | 20.1112
3887 | 20.1154 | 3887 | 20.1154
3888 | 20.1196 | 3888 | 20.1196
3889 | 20.1238 | 3889 | 20.1238
3890 | 20.128 | 3890 | 20.128
3891 | 20.1322 | 3891 | 20.1322
3892 | 20.1364 | 3892 | 20.1364
3893 | 20.1406 | 3893 | 20.1406
3894 | 20.1448 | 3894 | 20.1448
3895 | 20.149 | 3895 | 20.149
3896 | 20.1532 | 3896 | 20.1532
3897 | 20.1574 | 3897 | 20.1574
3898 | 20.1616 | 3898 | 20.1616
3899 | 20.1658 | 3899 | 20.1658
3900 | 20.17 | 3900 | 20.17
3901 | 20.1733 | 3901 | 20.1733
3902 | 20.1766 | 3902 | 20.1766
3903 | 20.1799 | 3903 | 20.1799
3904 | 20.1832 | 3904 | 20.1832
3905 | 20.1865 | 3905 | 20.1865
3906 | 20.1898 | 3906 | 20.1898
3907 | 20.1931 | 3907 | 20.1931
3908 | 20.1964 | 3908 | 20.1964
3909 | 20.1997 | 3909 | 20.1997
3910 | 20.203 | 3910 | 20.203
3911 | 20.2063 | 3911 | 20.2063
3912 | 20.2096 | 3912 | 20.2096
3913 | 20.2129 | 3913 | 20.2129
3914 | 20.2162 | 3914 | 20.2162
3915 | 20.2195 | 3915 | 20.2195
3916 | 20.2228 | 3916 | 20.2228
3917 | 20.2261 | 3917 | 20.2261
3918 | 20.2294 | 3918 | 20.2294
3919 | 20.2327 | 3919 | 20.2327
3920 | 20.236 | 3920 | 20.236
3921 | 20.2393 | 3921 | 20.2393
3922 | 20.2426 | 3922 | 20.2426
3923 | 20.2459 | 3923 | 20.2459
3924 | 20.2492 | 3924 | 20.2492
3925 | 20.2525 | 3925 | 20.2525
3926 | 20.2558 | 3926 | 20.2558
3927 | 20.2591 | 3927 | 20.2591
3928 | 20.2624 | 3928 | 20.2624
3929 | 20.2657 | 3929 | 20.2657
3930 | 20.269 | 3930 | 20.269
3931 | 20.2723 | 3931 | 20.2723
3932 | 20.2756 | 3932 | 20.2756
3933 | 20.2789 | 3933 | 20.2789
3934 | 20.2822 | 3934 | 20.2822
3935 | 20.2855 | 3935 | 20.2855
3936 | 20.2888 | 3936 | 20.2888
3937 | 20.2921 | 3937 | 20.2921
3938 | 20.2954 | 3938 | 20.2954
3939 | 20.2987 | 3939 | 20.2987
3940 | 20.302 | 3940 | 20.302
3941 | 20.3053 | 3941 | 20.3053
3942 | 20.3086 | 3942 | 20.3086
3943 | 20.3119 | 3943 | 20.3119
3944 | 20.3152 | 3944 | 20.3152
3945 | 20.3185 | 3945 | 20.3185
3946 | 20.3218 | 3946 | 20.3218
3947 | 20.3251 | 3947 | 20.3251
3948 | 20.3284 | 3948 | 20.3284
3949 | 20.3317 | 3949 | 20.3317
3950 | 20.335 | 3950 | 20.335
3951 | 20.3383 | 3951 | 20.3383
3952 | 20.3416 | 3952 | 20.3416
3953 | 20.3449 | 3953 | 20.3449
3954 | 20.3482 | 3954 | 20.3482
3955 | 20.3515 | 3955 | 20.3515
3956 | 20.3548 | 3956 | 20.3548
3957 | 20.3581 | 3957 | 20.3581
3958 | 20.3614 | 3958 | 20.3614
3959 | 20.3647 | 3959 | 20.3647
3960 | 20.368 | 3960 | 20.368
3961 | 20.3713 | 3961 | 20.3713
3962 | 20.3746 | 3962 | 20.3746
3963 | 20.3779 | 3963 | 20.3779
3964 | 20.3812 | 3964 | 20.3812
3965 | 20.3845 | 3965 | 20.3845
3966 | 20.3878 | 3966 | 20.3878
3967 | 20.3911 | 3967 | 20.3911
3968 | 20.3944 | 3968 | 20.3944
3969 | 20.3977 | 3969 | 20.3977
3970 | 20.401 | 3970 | 20.401
3971 | 20.4043 | 3971 | 20.4043
3972 | 20.4076 | 3972 | 20.4076
3973 | 20.4109 | 3973 | 20.4109
3974 | 20.4142 | 3974 | 20.4142
3975 | 20.4175 | 3975 | 20.4175
3976 | 20.4208 | 3976 | 20.4208
3977 | 20.4241 | 3977 | 20.4241
3978 | 20.4274 | 3978 | 20.4274
3979 | 20.4307 | 3979 | 20.4307
3980 | 20.434 | 3980 | 20.434
3981 | 20.4373 | 3981 | 20.4373
3982 | 20.4406 | 3982 | 20.4406
3983 | 20.4439 | 3983 | 20.4439
3984 | 20.4472 | 3984 | 20.4472
3985 | 20.4505 | 3985 | 20.4505
3986 | 20.4538 | 3986 | 20.4538
3987 | 20.4571 | 3987 | 20.4571
3988 | 20.4604 | 3988 | 20.4604
3989 | 20.4637 | 3989 | 20.4637
3990 | 20.467 | 3990 | 20.467
3991 | 20.4703 | 3991 | 20.4703
3992 | 20.4736 | 3992 | 20.4736
3993 | 20.4769 | 3993 | 20.4769
3994 | 20.4802 | 3994 | 20.4802
3995 | 20.4835 | 3995 | 20.4835
3996 | 20.4868 | 3996 | 20.4868
3997 | 20.4901 | 3997 | 20.4901
3998 | 20.4934 | 3998 | 20.4934
3999 | 20.4967 | 3999 | 20.4967
4000 | 20.5 | 4000 | 20.5

## LONTITUDES AC (hidden)
METRADO ACCESORIOS
| LONGITUD |  | CODO | TEE | REDUCCION | VALV
1=>3 | 0.5 | 7.95 | 8 |  | 1 | 1
2.98
0.8
3.67
2=>3 | 0.5 | 4.54 | 7 |  |  | 1
3.24
0.8
3=>7 | 2.59 | 2.59 | 1 | 1 | 1
4=>6 | 2 | 3.2136 | 2
1.2136
5=>6 | 0.5 | 0.65 | 2
0.15
6=>7 | 3.72 | 4.52 | 4 | 1 | 1 | 1
0.8
7=>13 | 0.57 | 3.37 | 1 | 1
2.8
8=>10 | 0.5 | 9.21 | 2
8.71
9=>10 | 0.5 | 2.03 | 3
1.53
10=>12 | 0.25 | 0.25 |  | 1
11=>12 | 0.5 | 6.79 | 9 |  | 1 | 1
5.49
0.8
12=>13 | 1.84 | 1.84 | 1 | 1
13=>27 | 2.8 | 2.8 |  | 1
14=>16 | 2 | 2.97 | 3
0.97
15=>16 | 2 | 2 | 1
16=>18 | 0.95 | 0.95 |  | 1
17=>18 | 2 | 2 | 1
18=>26 | 14.28 | 15.08 | 7 | 1 | 1 | 1
0.8
19=>21 | 2 | 4.54 | 3
2.54
20=>21 | 0.5 | 1.24 | 2
0.74
21=>25 | 4.83 | 5.63 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
22=>24 | 0.5 | 2.56 | 3
2.06
23=>24 | 2 | 3.41 | 2
1.41
24=>25 | 6.15 | 6.95 | 7 | 1 | 1 | 1
0.8
25=>26 | 6.01 | 6.01 |  | 1
26=>27 | 2.11 | 2.11 |  | 1
27=>TH | 1.3 | 5.61 | 4 | 1
4.31
1=>3 |  | 7.95 | 8 | 0 | 1 | 1 | LAVATORI
2=>3 |  | 4.54 | 7 | 0 | 0 | 1 | DUCHA
3=>7 |  | 2.59 | 1 | 1 | 1 | 0
4=>6 |  | 3.2136 | 2 | 0 | 0 | 0
5=>6 |  | 0.65 | 2 | 0 | 0 | 0
6=>7 |  | 4.52 | 4 | 1 | 1 | 1
7=>13 |  | 3.37 | 1 | 1 | 0 | 0
8=>10 |  | 9.21 | 2 | 0 | 0 | 0
9=>10 |  | 2.03 | 3 | 0 | 0 | 0
10=>12 |  | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0
11=>12 |  | 6.79 | 9 | 0 | 1 | 1
12=>13 |  | 1.84 | 1 | 1 | 0 | 0
13=>27 |  | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0
14=>16 |  | 2.97 | 3 | 0 | 0 | 0
15=>16 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
16=>18 |  | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 0
17=>18 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
18=>26 |  | 15.08 | 7 | 1 | 1 | 1
19=>21 |  | 4.54 | 3 | 0 | 0 | 0
20=>21 |  | 1.24 | 2 | 0 | 0 | 0
21=>25 |  | 5.63 | 5 | 1 | 1 | 1
22=>24 |  | 2.56 | 3 | 0 | 0 | 0
23=>24 |  | 3.41 | 2 | 0 | 0 | 0
24=>25 |  | 6.95 | 7 | 1 | 1 | 1
25=>26 |  | 6.01 | 0 | 1 | 0 | 0
26=>27 |  | 2.11 | 0 | 1 | 0 | 0
27=>TH |  | 5.61 | 4 | 1 | 0 | 0

## C2 LONTITUDES (hidden)
METRADO ACCESORIOS
TRAMO | LONGITUD |  | CODO | TEE | RED | VALV | DESCRIP | H DE DESCARGA
1=>3 | 0.2 | 3.37 | 2 |  | 1 |  | Tina | 0.5
| 3.17 | [5 empty] | Ducha | 1.8
2=>3 | 1.8 | 2.55 | 2 |  | 1 |  | Lavatorio | 0.55
| 0.75 | [5 empty] | Lavadero | 1
3=>5 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | Inodoro | 0.2
4=>5 | 0.2 | 3.37 | 2 |  | 1 |  | Urinario | 1.1
3.17
5=>7 | 1.13 | 1.13 |  | 1
6=>7 | 1.1 | 1.85 | 2
0.75
7=>11 | 0.6 | 0.6 |  | 1
8=>10 | 0.55 | 2.08 | 3
1.53
9=>10 | 0.55 | 1.334 | 2
0.784
10=>11 | 2.38 | 2.38 |  | 1
11=>17 | 5.45 | 6.25 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
12=>14 | 1.8 | 2.82 | 2
1.02
13=>14 | 0.2 | 0.2 | 1
14=>16 | 0.16 | 0.16 |  | 1
15=>16 | 0.55 | 0.89 | 2
0.34
16=>17 | 5.24 | 6.04 | 5 | 1 | 1 | 1
0.8
17=>19 | 4.25 | 4.25 | 1
18=>19 | 1 | 6.7 | 3 |  | 2
5.7
19=>23 | 9.14 | 9.14 |  | 1
20=>22 | 0.2 | 2.53 | 2
2.33
21=>22 | 0.55 | 1.28 | 3
0.73
22=>23 | 8.19 | 8.99 | 8 | 1 | 1 | 1
0.8
23=>39 | 1.57 | 6.03 | 3 | 1
0.86
0.8
2.8
24=>26 | 1 | 4.93 | 3
3.93
25=>26 | 1 | 1.28 | 2
0.28
26=>30 | 12.05 | 12.05 | 1 | 1
27=>29 | 0.2 | 2.25 | 2
2.05
28=>29 | 0.5 | 0.5 | 1
29=>30 | 4.8 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | 1
0.8
30=>38 | 1.68 | 1.68 |  | 1
31=>33 | 2.22 | 2.42 | 2
0.2
32=>33 | 1.1 | 2.33 | 2
1.23
33=>35 | 0.24 | 0.24 |  | 1
34=>35 | 0.5 | 1.2 | 2
0.7
35=>37 | 0.75 | 0.75 |  | 1
36=>37 | 2.33 | 2.33 | 2
37=>38 | 6.9 | 7.7 | 4 | 1 | 1 | 1
0.8
38=>39 | 0.97 | 0.97 |  | 1
1=>3 | 0.2 | 3.37 | 2 | 0 | 1 | 0
2=>3 | 1.8 | 2.55 | 2 | 0 | 1 | 0
3=>5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4=>5 | 0.2 | 3.37 | 2 | 0 | 1 | 0
5=>7 | 1.13 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0
6=>7 | 1.1 | 1.85 | 2 | 0 | 0 | 0
7=>11 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0
8=>10 | 0.55 | 2.08 | 3 | 0 | 0 | 0
9=>10 | 0.55 | 1.334 | 2 | 0 | 0 | 0
10=>11 | 2.38 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0
11=>17 | 5.45 | 6.25 | 5 | 1 | 1 | 1
12=>14 | 1.8 | 2.82 | 2 | 0 | 0 | 0
13=>14 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0
14=>16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 1 | 0 | 0
15=>16 | 0.55 | 0.89 | 2 | 0 | 0 | 0
16=>17 | 5.24 | 6.04 | 5 | 1 | 1 | 1
17=>19 | 4.25 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0
18=>19 | 1 | 6.7 | 3 | 0 | 2 | 0
19=>23 | 9.14 | 9.14 | 0 | 1 | 0 | 0
20=>22 | 0.2 | 2.53 | 2 | 0 | 0 | 0
21=>22 | 0.55 | 1.28 | 3 | 0 | 0 | 0
22=>23 | 8.19 | 8.99 | 8 | 1 | 1 | 1
23=>39 | 1.57 | 6.03 | 3 | 1 | 0 | 0
24=>26 | 1 | 4.93 | 3 | 0 | 0 | 0
25=>26 | 1 | 1.28 | 2 | 0 | 0 | 0
26=>30 | 12.05 | 12.05 | 1 | 1 | 0 | 0
27=>29 | 0.2 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0
28=>29 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
29=>30 | 4.8 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | 1
30=>38 | 1.68 | 1.68 | 0 | 1 | 0 | 0
31=>33 | 2.22 | 2.42 | 2 | 0 | 0 | 0
32=>33 | 1.1 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0
33=>35 | 0.24 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0
34=>35 | 0.5 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0
35=>37 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0
36=>37 | 2.33 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 0
37=>38 | 6.9 | 7.7 | 4 | 1 | 1 | 1
38=>39 | 0.97 | 0.97 | 0 | 1 | 0 | 0