MEMORIA DE CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA".

- UBICACIÓN:

La Institución Educativa Sr. De los Milagros se ubica en la parte baja de la ciudad de Paita, en la calle Hermanos Cárcamo, altura de la Plazuela del mismo nombre, variando las cotas de terreno entre 11.59 a 12.34 msnm.

- Departamento		:	Piura

- Provincia        		:	Paita

- Distrito          	 		:	Paita

- Ciudad			: 	Paita Baja

I.E. SR. DE LOS MILAGROS

Imagen 1: Vista satelital de la I.E. Sr. De Los Milagros – Paita Baja

- OBJETIVO

El objetivo del proyecto es que la nueva infraestructura de la I.E. Sr. De Los Milagros de la ciudad de Paita Baja cuente con una adecuada infraestructura sanitaria, de tal forma que garantice la sostenibilidad del proyecto en su horizonte.

- MEMORIA DE CALCULOS

- SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Los cálculos realizados están de acuerdo a la norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo la base para la elaboración de los mismos se realizó teniendo en cuenta el plano de Arquitectura.

El punto más desfavorable para el abastecimiento de agua es la ducha de emergencia del Laboratorio de Secundaria del Bloque 3 del primer piso. Con las tuberías y diámetros indicados a esta ducha de emergencia llegará una presión de 21.24 metros de columna de agua, que es mayor a la presión mínima requerida de 2 Bares (29 PSI o 20.30 metros de columna de agua) . Se muestran esquemas de simulación hidráulica efectuada.

ESQUEMA DE SIMULACION HIDRAULICA DE LA RED DE AGUA DE LA I.E. SR. DE LOS MILAGROS - PAITA

- SISTEMA DE DESAGUE

CAUDALES DE DISEÑO

REDES DE DESAGUE:

Las tuberías proyectadas en la I.E. Sr. De Los Milagros de Paita están diseñadas de tal forma que cumplan la condición de auto limpieza para limitar la sedimentación de arena. Por lo tanto, se han realizado la simulación hidráulica considerando pendiente mínima que den lugar a velocidades auto limpiantes en condiciones críticas de flujo (bajo caudal y tirante).

Los resultados se muestran en los siguientes:

De los resultados se puede apreciar que las tuberías proyectadas de desagüe de diámetro Ø6”, con una pendiente mínima de 1.0%, tiene la capacidad de conducción de aguas residuales de 9.90 lps trabajando con un tirante al 50% del diámetro de la tubería. Con lo cual se garantiza la conductividad de las aguas residuales para el caudal máximo horario de contribución de alcantarillado de 0.58lps., en el horizonte del proyecto.

A continuación se muestra el cálculo de las unidades de descarga de los aparatos sanitarios de la edificación.

Las aguas residuales descargaran a dos conexiones de desagüe:

La primera conexión se ubicará a metro y medio de la conexión de desagüe Ø4” existente, que abarca una oferta de hasta 180 unidades de descarga (UD). Recolectará los desagües del nivel inicial y el área administrativa de secundaria.

Y la otra conexión de desagüe será de Ø6” con una oferta de hasta 700 UD, por lo tanto se cubre la demanda de 454 UD. Se recolectará los desagües del nivel primaria y secundaria.

TRAMPA DE GRASA COCINA

LINEA DE IMPULSION Y EQUIPO DE BOMBEO DE LIMPIEZA DE CISTERNA

- SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

C.1 DRENAJE DE AGUA DE LLUVIA

Desde los techos de cada ambiente escurren las aguas pluviales por canaletas tarrajeadas hacia montantes pluviales de PVC proyectadas, para luego descargar a las canaletas (cunetas) de concreto armada con rejillas metálicas del primer nivel, y continuar hasta descargar hacia la calle.

Se detallan en los planos respectivos las descargas pluviales de la edificación.

Las tuberías de evacuación pluvial serán de PVC de clase pesada NTP 399.003:2015 / NTE 009/ NTE 011. Los trazos de las tuberías se muestran en los planos respectivos.

La información pluviométrica para el cálculo del sistema pluvial se obtuvo desde la estación más cercana a la zona del proyecto, ésta es la Estación Meteorológica La Esperanza - Distrito Colán - Paita - Piura

Donde, se obtuvo el valor de 134.8 mm, como precipitación máxima en dicha estación meteorológica La Esperanza.

En la parte de anexos se adjunta la información base de dicha estación meteorológica

MEMORIA DE CALCULO EVACUACION PLUVIAL

AREAS DE DRENAJE PLUVIAL

Los canales de concreto tendrán de ancho 0.30m., y 0.40m., siendo este último para el canal principal.

Del cuadro Dimensionamiento de los canales de concreto, se puede concluir que la columna Tirante proyectado es mayor al tirante teórico en todos los casos, cubriendo el caudal pluvial respectivo. Teniéndose en la columna relación tirante / profundidad como valor máximo 17.60%, es decir los canales principales pueden soportar el caudal pluvial final.

En las hojas siguientes se muestran el cálculo de los tirantes teóricos de los canales de concreto según número de canal, haciendo uso del programa HCanales.

Nota: El canal pluvial principal se considera de ancho 0.40m., para facilidad en el mantenimiento de dicho canal.