ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO: ""RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA". - CÓDIGO SNIP N° 305470

RED DE AGUA POTABLE

| 02 | SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE |
| --- | --- |
| 02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |
| 02.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO |

Descripción

Se efectuarán los trazos y replanteos en los lugares destinados a la construcción según lo indicado en los planos. Se tomarán como puntos de referencia las marcas de cota fija (BM) o BM referenciales fijadas por la entidad. Cualquier modificación de los perfiles por exigirlo así como circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Esta partida de trabajos topográficos de replanteo de obras durante la construcción se pagará proporcionalmente conforme avanza la obra y se cuantificará en metros lineales. La partida contempla la mano de obra, materiales, equipos e imprevistos, para su correcta ejecución.

Formas de Medición:

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago:

El Pago de esta partida es por metro lineal.

| 02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
| --- | --- |
| 02.02.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL, Hprom=1.50m |

Descripción

Se ejecutará la excavación de zanjas para tubería según lo especificado en los planos, y aquí se incluye también el retiro de la tubería existente.

Procedimiento

Proteger y apuntalar adecuadamente todos los árboles, arbustos, postes y estructuras diversas que deban preservarse.

El ancho de la zanja dependerá de la naturaleza del terreno y del diámetro de la tubería; tendrá como mínimo 0.15 m. a cada lado del diámetro exterior para tuberías hasta 10" de diámetro.

La profundidad mínima será tal que permita un relleno mínimo de 1.00 metro sobre la parte superior de las uniones. Se tendrá en cuenta la siguiente tabla.

Diámetro 		Ancho  de  la Zanja 		Altura de Relleno sobre el Tubo

Tubería		            Agua	         Desagüe		        Agua		Desagüe

63  mm  ó   2 pulg		0.45				        1.00

90  mm  ó   3 pulg		0.45				        1.00

110 mm ó   4 pulg		0.50		0.60		        1.00		 1.00

160 mm ó   6 pulg		0.55		0.60		        1.00		 1.00

200 mm ó   8 pulg		0.60		0.70		        1.00		 1.00

La maquinaría a utilizar será de retroexcavadora sobre llanta de 80-110HP,0.50-1.3Y3.

Mantener el ancho de las zanjas a un mínimo, sin embargo, proporcionar el espacio adecuado para que los trabajadores instalen la tubería y rellenen la zanja,  apropiadamente.

No se debe permitir que el ancho libre de las zanjas en el nivel superior de las tuberías, exceda el diámetro exterior del cuerpo de la tubería, más 50 cm. para tuberías de 100 hasta 600 mm de diámetro.

Donde hayan zanjas con tabla estacado, medir el ancho de la zanja al nivel de la parte superior de las tuberías hasta el interior del tabla estacado.

En el caso que se sobrepase el ancho especificado como máximo sin una aprobación por escrito del INGENIERO, suministrar lechos o empotramientos de concreto para las tuberías,  tal como indique el INGENIERO. No se harán pagos adicionales por dichos lechos o empotramientos de concreto.

Excavar las zanjas a una profundidad mínima de 10 cm por debajo de la parte inferior de la tubería, a menos que se haya mostrado en los planos, especificado o indicado por escrito por el INGENIERO de modo tal, que el material para lecho pueda ser colocado en la parte inferior de la zanja, dándole la forma que permita proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería.

Entibamiento

El Contratista deberá hacer todos los entibamientos que fueran necesarios y que cuenten con la aprobación del Supervisor, no eximiendo esta aprobación de la responsabilidad por cualquier daño que pudiese ocurrir.

Consolidación

En terrenos desiguales y que ofrezcan peligros de escurrimiento se debe asegurar la firmeza de la zanja, usando si es necesario, lecho de concreto, de mampostería, etc. o cualquier otro procedimiento aprobado por el Supervisor.

Seguridad

Todo material excavado deberá acumularse de manera que no ofrezca peligro a la obra.

Medidas de mitigación de impacto ambiental

Durante el proceso de excavación habrá impacto por la emisión de material particulado, este efecto se atenuará humedeciendo las tierras a movilizar.

Para facilitar el acceso de los pobladores a sus domicilios deberá colocarse sobre la zanja, puentes de madera de 0.60 m. de ancho, el espaciamiento será coordinado con el Ingeniero Supervisor.

Formas de Medición:

La medición de esta partida es por metro lineal.

Forma de Pago:

La forma de pago de esta partida es por metro lineal de zanja excavada y aprobada por la supervisión.

| 02.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M |
| --- | --- |

Descripción

El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales duros y cortantes, considerando las pendientes previstas en el proyecto, exentos de protuberancia o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con materiales adecuados y convenientemente compactado al nivel del suelo natural; más aún si se dio la existencia de sobre excavaciones.

El fondo de la zanja será nivelado siguiendo las pendientes establecidas en los planos.

En caso de suelos inestables, estas serán removidas hasta la profundidad requerida y el material removido será reemplazado con piedra bruta (material granular de ¼” a 1 1/2”),  para luego colocar la cama de apoyo.

Si el tubo estuviese por debajo del  nivel freático y con suelo inestable, se deberá colocar material granular  de ¼” a 1 1/2” a fin de crear un sistema de drenaje por debajo de la tubería hasta llegar al nivel de colocación de cama de apoyo.

Si se tiene existencia de nivel freático y con suelo bastante estable sólo es necesario realizar el refine y nivelación adecuado.

Si el fondo es de un material suave o fino sin piedra y se pueda nivelar fácilmente, no es necesario usar rellenos de base especial. En cambio si el fondo está conformado por material rocoso y pedregoso, es aconsejable colocar una capa de material fino escogido, exento de piedras o cuerpos extraños con un espesor mínimo de 10 a 20 cm, el cual depende de la profundidad de la zanja. Este relleno previo debe ser bien apisonado antes de la colocación de la cama de apoyo y la instalación de los tubos.

Retirar rocas y piedras del borde de la zanja para evitar el deslizamiento al interior y ocasionar posibles roturas. Independiente del tipo de soporte especificado, es importante la excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma que el cuerpo del tubo esté uniformemente soportado en toda su longitud.

Formas  de Medición.-

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago.-

El Pago de esta partida es por metro lineal.

| 02.02.03 | CAMA DE MATERIAL PROPIO P/TUBERIA E=0.10M |
| --- | --- |

Descripción

Una vez nivelado el fondo de la zanja se colocará una cama de apoyo de material propio seleccionado, de espesor  0.10m.

Los materiales de la cama de apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja serán:

En terrenos Normales y semi rocoso.-

Será específicamente de arena gruesa o gravillas, que cumple con las características exigidas como material selecto a excepción de su granulometría. Tendrá un espesor no menor de 0.20 m, debidamente compactada o acomodada (en caso de gravillas), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo; siempre y cuando cumpla también con la condición de espaciamientos de 0.05 m que debe existir entre la pared exterior de la unión del tubo y el fondo de la zanja excavada.

La capa de la cama debe ser colocada luego de que la parte inferior de la zanja sea compactada, para suministrar un apropiado soporte. La compactación mínima de la cama debe ser 90% de la compactación relativa.

La cama final debe ser plana, debe de tener una profundidad mínima igual a DN/4 (máximo requerido 150 mm) y debe suministrar un soporte uniforme y continuo a la tubería.  La cama debe ser sobre excavada en cada ubicación de la junta, para asegurar que la tubería tenga un soporte continuo y no descanse sobre los acoplamientos. Sin embargo, el área debe ser apropiadamente encamada y rellenada después que el conjunto de la junta sea completado.

Después, de que la cama haya sido preparada y nivelada, el centro 150 mm de la cama puede ser aflojado (por ejemplo con un rastrillo) a una profundidad que no exceda los 50 mm para suministrar una bien definida área de contacto suave para la parte inferior de la tubería.

Ver figura para un apropiado soporte de la cama, respectivamente.

La cama de apoyo deberá consistir de arena, grava, agregado triturado, material granular con drenaje natural que contenga arena equivalente no menor que 30, o que tenga un coeficiente de permeabilidad mayor que 0.001 centímetros por segundo, u otro material aprobado por el Inspector Supervisor antes de importar o colocar material.  La cama de apoyo de arena estará conformada por la siguiente granulometría.

| Tamaño de Tamiz | Porcentaje que Pasa |
| --- | --- |
| 3/4” (19 mm) | 100 |
| N° 4 (4.75 mm) | 95-100 |
| N° 200 (75 m) | 0-5 |

El costo de cualquier prueba de arena equivalente será asumido por el Contratista.

Formas de Medición:

Se medirá esta partida por unidad de metro lineal (ml).

Formas de Pago:

El pago será de acuerdo al metrado avanzado para esta partida.

| 02.02.04 | RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, S/CLAVE DE TUBERIA, A= 0.60M |
| --- | --- |
| 02.02.05 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM. |

Descripción:

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar el relleno compactado con material seleccionado (material extraído de la zanja previamente zarandeado par las primeras capas por encima de la tubería) en capas de espesor compactado no mayor de 30 cm. de manera igual rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural hasta alcanzar las cotas exigidas de acuerdo a lo indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Inspector.

El relleno debe efectuarse lo más rápidamente posible después de la instalación de la tubería; y seguir el tendido del colector tan cerca como sea posible. Esto protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación y elimina la erosión del soporte de la tubería.

Se compactará en capas de 10 a 30 cm. a un nivel de 95% de máxima densidad seca del próctor modificado ASTMD 698 ó AASHTOT – 180. La contratista en coordinación con la supervisión sacará muestras testigo de densidad de campo cada 100mts de relleno de zanja.

El material de corte será utilizado como material propio para el relleno de zanjas, el cual deberá cumplir con lo especificado como material selecto, zarandeado para cubrir las tuberías, y de material seleccionado para las  capas superiores. Las capas serán debidamente compactadas cada 0.30m. al 95% según la densidad seca máxima  y el contenido de humedad óptima del proctor modificado, hasta llegar al nivel de subrasante del terreno.

Asimismo se debe tener en cuenta, que para terrenos saturados se requerirá de material de préstamo (confitillo y/o arena gruesa) para los rellenos laterales hasta llegar a 0.20m. sobre el lomo de la tubería proyectada, para luego rellenar con material propio de seleccionado, zarandeada.

Se está considerando la colocación de material de préstamo (arena gruesa) un espesor de 0.40m., para luego continuar con el material propio seleccionado.

Para el relleno se deberá tener en cuenta las precauciones siguientes:

El relleno deberá ser ejecutado en tres etapas distintas:

- Relleno lateral.

- Relleno Superior.

- Relleno Final.

Los propósitos básicos para los rellenos lateral y superior son:

- Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para mantener la        pendiente del alcantarillado.

- Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para permitir    que la tubería y el suelo tajen en conjunto para soportar las cargas de diseño.

Relleno Lateral.

Está formado por material selecto que envuelve a la tubería y debe ser compactado manualmente a ambos lados simultáneamente, en capas sucesivas de 10 a 15 cm. de espesor, sin dejar vacíos de relleno.

Debe tenerse cuidado con el relleno que se encuentra por debajo de la tubería apisonándola adecuadamente.

La compactación debe realizarse a los costados de la tubería, es decir, en el área de la zona ubicada entre el plano vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la zanja, a ambos lados simultáneamente, Tener cuidado con no dañar la tubería.

Para el presente proyecto se empleara material de préstamo (confitillo y/o piedra over de ½”).

Relleno Superior.

Tiene por objeto proporcionar un colchón de material aprobado de 15 cm. por lo menos y preferiblemente 30 cm. por encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las paredes de la zanja, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Esto se realizar con material propio de la zanja previamente zarandeado.

Está conformado por material seleccionado, compactado con pisón de mano al igual que el relleno inicial o con pisón vibrador.

La compactación se hará entre el plano vertical tangente al tubo y la pared de la zanja, en capas de 10  a 30 cm, según el tipo de terreno y equipo de compactación. La región directamente encima del tubo no debe ser compactada a fin de evitar deformaciones en el tubo.

El compactado con pisón de mano, se puede obtener resultados satisfactorios en suelos húmedos, gredosos y arenas. En suelos más cohesivos son necesarios los pisones mecánicos.

Relleno Final.

Completa la operación de relleno y puede ser como el mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes. Puede ser colocado con maquinaria. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno.

De preferencia se compactará en capas sucesivas (de manera de poder obtener el mismo grado de compactación del terreno natural) y tendrán un espesor de 20 cm.

En todo caso debe humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y emplear plancha vibradora u otro equipo mecánico de compactación.

Herramientas de apisonado.

Dos tipos de pisones deben tener para hacer un buen trabajo de relleno de zanja.

El primero debe ser una barra con una paleta delgada en la parte inferior y se empleará para compactar la parte plana y se usa para los costados de la tubería.

Estas herramientas son de fácil fabricación, cómodas para manejar y realizar un correcto trabajo.

Clasificación de suelos y compactación.

El tipo de suelo va alrededor de la tubería de acuerdo con sus propiedades y calidad, absorberá cierta cantidad de carga trasmitida por el tubo. Por lo tanto, la clase suelo que se utilice para encamado, relleno lateral y superior, es fundamental en el comportamiento de la tubería.

De acuerdo a la clasificación Internacional de Suelos en función de sus características granulométricas y su comportamiento con este tipo de aplicación, se tiene la siguiente tabla:

| ###### CLASE | ###### DESCRIPCION Y SIMBOLOGIA |
| --- | --- |
| I II III IV V | Material granular ¼” a 11/2” de diámetro ( triturado ) Suelos tipo GW, GP, SW y SP Suelos tipo GM, GC, SW y SC Suelos tipo ML, CL, MH y CH Suelos tipo OL, OH y PT |

Los suelos clase V no son recomendados para encamado soporte lateral y superior de la zanja.

Compactación:

La capacidad de la tubería para transmitir las cargas externas depende en gran parte del método empleado en su instalación, el cual a la vez depende del tipo de material utilizado. El equipo será de un compactador vibrador tipo plancha de 7 HP y rodillo neumático autopropulsor, de acuerdo los a las indicaciones de la supervisión.

Suelo Clase I: Es un suelo ideal para el encamado de zanjas ya que requiere poca compactación y este material se extenderá hasta la mitad del tubo y de preferencia hasta la clave. El material restante puede ser clase II o III de preferencia.

En zonas donde el tubo estará bajo nivel freático (sumergido) o donde la zanja puede estar sujeta a inundación, se colocará suelo clase I hasta la clave del tubo con baja compactación.

Suelo Clase II: Idóneo para encamado, o relleno lateral o superior. Se compactará en capas de 10 a 30 cm. a un nivel de 90% de máxima densidad seca del próctor modificado ASTMD 698 ó AASHTOT – 180.

Suelo Clase III: Similares características que el suelo tipo II con la salvedad que la compactación debe ser del 90% de la máxima densidad.

Suelo Clase V: Representados por suelo orgánicos como turbas, limos y arcillas orgánicas. No se recomienda en ningún caso el relleno de zanja con este tipo de suelo.

El contratista deberá realizar las respectivas pruebas de compactación, para lo cual tomara las muestras de compactación por lo general cada 70m y/o de acuerdo a las recomendaciones de la supervisión,. Correrá a cuenta del contratista.

Formas  de Medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago

El pago se realizará al precio unitario por metro lineal correspondiente a la partida y aprobado por el Ingeniero Supervisor.

| 02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4.0 KM |
| --- | --- |

Generalidades

Bajo esta partida se considera el material en general que requiere ser transportados de un lugar a otro de la obra.

Todo material excedente de la excavación, tuberías, demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, construcciones temporales, desmonte, etc. serán retirados por el Contratista, quién dejará el sitio de trabajo completamente limpio y a nivel tal como fue encontrado originalmente, a satisfacción del Supervisor.

Todo material excedente que se tenga que eliminar como producto de la excavación para la instalación de las tuberías se eliminará hasta una distancia mínima de 4 km.

Descripción de los Trabajos

Comprende la eliminación de todo material excedente de la excavación, tuberías, demoliciones de bloques de anclaje bajo tierra, construcciones temporales, desmonte, etc. serán retirados por el Contratista, quien dejará el sitio de trabajo completamente limpio y a nivel tal como fue encontrado originalmente.

El material proveniente de las excavaciones deberá ser retirado a una distancia no menor de 1.00m de los bordes de la zanja para seguridad de la misma, facilidad y limpieza del trabajo. En ningún caso se permitirá ocupar las veredas con material provenientes de las excavaciones u otros materiales de trabajo. El acarreo del material de desecho será llevado a botaderos debidamente autorizados

Todos los materiales que debe reponer el contratista por insuficiencia o deficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos a fin de que no resulten diferencias con el terminado no removido de las superficies inmediatas.

Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido, se ha roto o agrietado o se han formado cangrejeras por debajo de él, deberá romperse o reconstruirse las partes dañadas. El contratista tomará en cuenta esta notación para la presentación de sus propuestas pues él representa un porcentaje que se agrega a la reposición de pavimentos.

El carguío de los materiales excedentes de obra se realizará con equipo mecánico (cargador frontal) o manualmente hacia los volquetes que van a realizar tal labor  y se eliminará a una distancia no menor de 4.0Km de la zona de trabajos. Se cuidará que durante dicha operación no se deteriore ningún bien público, tales como: veredas, Hidrantes, piletas públicas, etc., cuya reposición será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. Ningún vehículo de los utilizados por el Contratista podrá exceder las dimensiones y las cargas admisibles por eje y totales fijadas en el Reglamento de Pesos y Dimensión Vehicular para Circulación en la Red Vial Nacional (D.S. 013-98-MTC). Cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentes y de atropellos. Todos los vehículos, necesariamente tendrán que humedecer su carga (sean piedras, tierra, arena, etc.) y demás, cubrir la carga transportada para evitar la dispersión de la misma. La cobertura deberá ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 30 cm. a partir del borde superior del contenedor o tolva. Todos los vehículos deberán tener incorporado a su carrocería, los contenedores o tolvas apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida del material húmedo durante el transporte. Esta tolva deberá estar constituido por una estructura continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, así también, deben estar en buen estado de mantenimiento.

El equipo de construcción y maquinaria pesada deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. De otro lado, cada vehículo deberá, mediante un letrero visible, indicar su capacidad máxima, la cual no deberá sobrepasarse. El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y calibración de llantas. El lavado de los vehículos deberá efectuarse de ser posible, lejos de las zonas urbanas y de los cursos de agua.

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán tener alarmas acústicas y ópticas, para operaciones en reverso en las cabinas de operación, no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador. Se prohíbe la permanencia de personal en la parte inferior de las cargas suspendidas.

Método de Medición

El Volumen de material excedente de excavaciones será igual al coeficiente de esponjamiento del material multiplicado por la diferencia entre el volumen de material excavado menos el volumen de material necesario para el relleno compactado, siendo su método de medición en metros cúbicos.

Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes, serán las siguientes: La unidad de pago de esta partida será el metro cúbico (m3-Km.) trasladado, o sea, el volumen en su posición final de colocación multiplicado por la distancia real de transporte en Km. El contratista debe considerar en los precios unitarios de su oferta los esponjamientos y las contracciones de los materiales.

Forma de Pago

El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en esta sección y a las instrucciones del Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo, transporte y, en general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados.

| 02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422:2012 |
| --- | --- |
| 02.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-O, UF, PN8, D=110 mm, NTP ISO 16422:2012. |

SUMINISTRO DE TUBERIA

GENERALIDADES:

Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al Suministro de Tuberías de PVC. Las tuberías deberán ser de Poli cloruro de Vinilo no plastificado Biorientado y deberán tener la denominación de PVC-O. Comprenden los requerimientos de calidad y características de las tuberías y accesorios de PVC que deberán cumplirse como requerimiento mínimo de acuerdo a las siguientes Normas Técnicas Peruanas:

  - NTP ISO 16422:2012 “TUBOS Y UNIONES DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO ORIENTADO (PVC-O) PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN o GRAVEDAD” - Para diámetros Nominales 110mm a 400mm - Sistema unión flexible con anillo pre instalado y refuerzo de polipropileno.

DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS:

| N° | Características | Unidad | Valor mínimo requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material |  | Policloruro de vinilo no plastificado orientado |
| 2 | Tipo |  | PVC-O |
| 3 | Norma de Fabricación |  | NTP ISO 16422:2012 |
| 4 | Coeficiente de Diseño | C | C = 2 |
| 5 | Clase de material |  | PVC 355 |
| 6 | Relación dimensional | SDR | SDR 45.8 |
| 7 | Diámetros Nominales | mm | 110 a 400 |
| 8 | Longitud estándar | m | 6.00 |
| 9 | Sistema de empalme UF |  | Anillo de caucho pre instalado con refuerzo de Polipropileno |
| 10 | Certificación de Producto |  | ISO 9001 / ISO 14001 |

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD REQUERIDA:

Las tuberías para la red de agua potable serán las fabricadas por empresas acreditadas por  INDECOPI, el costo fijado en el presupuesto base de esta partida incluye el costo para las pruebas a realizarse en laboratorios acreditados por INDECOPI para su respectiva certificación y garantías del mismo.

Para garantizar la calidad del material el CONTRATISTA deberá presentar, antes que instale las tuberías, los siguientes certificados por parte del FABRICANTE:

- Certificación ISO 9001 e ISO 14001 aplicable a los procesos de diseño, fabricación y almacenamiento de tuberías PVC.

- Certificación de Conformidad de Producto, emitido por una empresa acreditada ante INDECOPI aplicable a las tuberías de PVC.

- Opcionalmente se podrá reemplazar la certificación de conformidad de producto, adjuntando Certificados de Control de Calidad, del lote de tuberías suministrado a obra, emitidos en Laboratorios Certificados por INDECOPI.

IMPORTANTE: la Entidad (Supervisión) se reserva el derecho de verificar la calidad de los materiales en cualquier etapa de la obra. Los gastos de muestreo, traslado y laboratorio acreditado deberán estar interiorizados en la propuesta del contratista.

Métodos de medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Bases de Pago

El Pago de esta partida será por metro lineal de tubería probada aprobado por la supervisión. El precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, control de calidad, herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida.

| 02.04 | INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422:2012 |
| --- | --- |
| 03.04.01 | INSTALACIÓN DE TUB. PVC-O, UF, DN 110mm, NTP ISO 16422:2012 |

INSTALACION

Se debe tener en cuenta lo siguiente para un perfecto ensamblaje en U.F.:

- Sistema de Empalme Unión Flexible llevará anillo de jebe preinstalado con refuerzo de polipropileno, su función es lograr la estanqueidad por medio de un anillo elastomérico que va insertado en el alojamiento interior de la campana. Este sistema brindará eficiencia, seguridad, facilidad en su instalación y garantiza la vida útil en conjunto del sistema tubo-anillos. De la exactitud de las dimensiones de éste, depende la impermeabilidad de la unión. Se prohíbe el uso de anillos sueltos, salvo conexiones especiales y/o accesorios.

- Limpie con cuidado el interior de la campana donde está alojado el anillo elastomérico y el exterior del tubo espiga. Verifique que los tubos al final de la espiga lleven un chaflán, éste es de 15 grados y es el indicado para una buena y fácil inserción para evitar que el anillo se dañe y permita el ingreso fácil de la campana. Marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de inserción.

- Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo y la espiga del tubo a instalar.

- Alinear y ensamblar el tubo hasta el fondo de la campana y retroceder 1 cm a fin de darle espacio para que trabaje como junta de dilatación. Puede ayudarse por medio de una barreta y un taco de madera.

ALMACENAJE:

Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores y en los proyectos de construcción que utilizan tubería de PVC, son los daños que los mismos sufren durante el período de almacenaje. Las siguientes prácticas y procedimientos son recomendados a fin de prevenir daños en la tubería y accesorios complementarios:

- Los almacenes deben ubicarse lo más cerca posible de la obra

- El almacenaje de larga duración a un costado de la zanja no es prudente. Se deben sacar los tubos del almacén a medida que se los necesite.

- Los tubos deben apilarse en forma horizontal sobre listones de madera, distanciados 1.50 m. y las campanas deben quedarse alternadas y sobresalientes, libres de toda presión exterior.

- La superficie de apoyo debe ser nivelada y plana colocando estacas de soporte lateral cada 1.5 m donde descansará la tubería

- La altura máxima de apilamiento es de 1.5 a 2.00 m. como máximo.

- La tubería debe estar protegida de la radiación solar y con una adecuada ventilación. Además deben almacenarse clasificándolos por diámetros y clases.

MANIPULEO

Recomendaciones para el manipuleo de las tuberías y conexiones PVC.

- Las tuberías y conexiones de PVC deben ser cargadas y descargadas en paquetes o en forma individual evitando el manipuleo brusco.

- Las tuberías y conexiones no se deberán dejar caer al suelo para evitar daños en el material que puedan disminuir su resistencia.

- Evitar la fricción de las tuberías y conexiones, arrastrando éstos por el suelo.

- Deben prevenirse que las tuberías y conexiones no caigan o se apoyen en sus extremos contra objetos duros o punzantes que podrían originar daños o deformaciones permanentes.

TRANSPORTE:

- Sistema de carguío manual o a granel se efectúa cuando las tuberías y conexiones son cargados en la parte posterior del vehículo con barandas laterales.

- Al salir de la fábrica las tuberías y conexiones se deben tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que estos se deterioren durante el transporte

- Las tubería jamás deberán ser transporta sobresaliendo sin soporte de la plataforma del vehículo. La plataforma del vehículo debe tener una superficie lisa, libre de irregularidades como clavos o pernos sobresalientes que puedan ocasionar daños a la tubería.

- La tubería se acomodará de manera que no sufra daños durante el transporte. Si empleara material para ataduras no deberán producir raspaduras, indentaciones o aplastamientos.

- La altura de carga no debe exceder 1.50 m a fin de evitar aplastamiento en los tubos de las camas inferiores.

- Si se transporta tuberías de PVC de distintos diámetros y pesos, los tubos de mayor diámetro y más pesados deben ubicarse en las primeras filas.

- La tubería de PVC pueden ser acomodados unos dentro de otros cuando los diámetros lo permitan para economizar fletes.

NSTALACIÓN:

- La obtención de una adecuada instalación depende del cumplimiento de requerimientos específicos dados por el fabricante, considerando que no sólo es importante la estanqueidad del empalme, sino que además debe permitir cierta flexibilidad y la posibilidad de su rápida y fácil concreción en obra.

- En el transporte de la tubería a la zanja, se tendrá los mismos cuidados con las tuberías que fueron transportadas y almacenadas en obra, debiéndoseles disponer a lo largo de la zanja y permanecer ahí el menor tiempo posible, a fin de evitar accidentes y deformaciones en la tubería.

- Debe observarse que antes de bajar la tubería a la zanja, no debe existir piedras en su interior para que el encamado sea el adecuado, además de verificar que todos los tubos estén en buenas condiciones y presenten chaflán en la espiga. El descenso de la tubería a la zanja, puede ser efectuado manualmente, teniendo en cuenta que la generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las campanas se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de dar un apoyo continuo a la tubería.

- A fin de mantener el adecuado nivel y alineamiento de la tubería a la zanja, no debe existir piedra en su interior para que el encamado sea adecuado, además de verificar que todos los tubos estén en buenas condicione y presenten chaflán en la espiga. El descanso de la tubería a la zanja, puede ser efectuado manualmente, teniendo en cuenta  que la generatriz inferior del tubo deba coincidir con el eje de la zanja y las se ubiquen en los nichos previamente excavados a fin de dar apoyo continuo a la tubería.

Métodos de medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Bases de Pago

El Pago de esta partida será por metro lineal de tubería probada aprobado por la supervisión. El precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, control de calidad, herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida.

| 02.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS + DESINFECCION |
| --- | --- |
| 02.05.01 | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION TUB. DN 110 MM ZANJA TAPADA |

PRUEBA HIDRAULICA

Descripción

Su finalidad es verificar que la instalación de la tubería se hizo correctamente; antes de la prueba se verificará:

- Recubrimiento mínimo de la tubería será de 40 cm.

- Uniones y accesorios descubiertos.

- Tapones deben estar bien anclados para evitar fugas durante la prueba.

- Tramos a probar no excedan de 400 m.

Equipo Necesario

- Balde de prueba con bomba manual y/o electrobomba, manómetro y válvula de retención.

Llenado de Tubería

Con la válvula de purga abierta y conectada a un niple de ¾” * 3.0 m., se procede a llenar el agua por la parte más baja de la tubería, hasta que por el niple salga agua, en ese momento se cierra la válvula, y se continuará con la bomba hasta llegar a 1.5 veces la presión nominal de la tubería.

Prueba Hidráulica

Obtenida la presión de prueba se dejará de bombear, y dicha presión deberá mantenerse durante 1 hora como mínimo para comprobar el trabajo de todas las partes de la instalación de la línea, y comprobarse la impermeabilidad.

La pérdida de agua en la tubería instalada debe ser Cero (0) por ser junta  hermética (según especificación técnica  PVC ISO 1452:2011 y/o NTP ISO 16422:2012).

Métodos de medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Bases de Pago

El Pago de esta partida será por metro lineal de tubería probada aprobado por la supervisión. El precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, control de calidad, herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida.

| 02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS |
| --- | --- |
| 02.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 200x90 MM |
| 02.06.02 | SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C-10 75x90 MM |
| 02.06.03 | SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 110x90 MM |
| 02.06.04 | SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C-10 110x90 MM |

Descripción

Los accesorios  para la red de agua potable serán las fabricadas por empresas acreditadas por  INDECOPI, el costo fijado en el presupuesto base de esta partida incluye el costo para las pruebas a realizarse en laboratorios acreditados por INDECOPI para su respectiva certificación y garantías del mismo.

Los accesorios en la red  agua potable son elementos que se emplearan para complementar las líneas de tubería de PVC; estas serán con material de  PVC a instalar con la tubería PVC UF/ISO NTP 1452:2011, y deben ser suministrados por el mismo proveedor de las tuberías, cumpliéndose la norma ISO NTP 1452:2011 para unir tuberías de esta norma.

Los accesorios serán flexibles y serán de la misma clase de la tubería como mínimo. Estos accesorios de PVC deberán ser suministrados por una empresa reconocida, con certificados de calidad, aprobados por la entidad y supervisor. El suministro de este accesorio debe incluir los anillos de jebes respectivos.

Los accesorios se instalan de manera similar a la de la tubería, teniendo en cuenta los planos existentes.

Para la seguridad del accesorio deberán estar provistos del correspondiente dado de anclaje y de acuerdo al tipo y dimensiones de estos.

Instalación

Esta partida comprende la instalación de los accesorios de material PVC y de material hierro dúctil en el sistema de agua potable de acuerdo a los planos del expediente técnico, aprobados también por el supervisor.

En esta partida se seguirán al pie de la letra las recomendaciones del fabricante poniendo especial atención en lo siguiente:

- Que los accesorios no contenga materiales extraños en su interior.

- Los accesorios deben examinarse para descartar los abollados, rajados y deformados.

- Los accesorios pesados se bajará a la zanja con cuidado por medio de cuerdas, si su peso lo amerita, nunca se lo dejará caer.

- Cuidará que las espigas y campanas estén limpias y además se verificará el uso de anillos de jebe de acuerdo a la clase de tubería, descartándose anillos resecos y con rajaduras.

- Antes de proceder al montaje, se debe verificar la presencia del chaflán en la espiga.

- Se deberá usar el lubricante apropiado según el fabricante.

- La operación de embone se efectuará con la ayuda de una barreta y un taco de madera, nunca se debe golpear la tubería, se embonará los tubos con el efecto de palanca.

Métodos de medición

La medición de estas partidas será por unidad.

Bases de Pago

El Pago de estas partidas será por unidad instalada, previamente aprobado por el Ingeniero Supervisor.

| 02.06.05 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION UF C-10 110MM A 75MM |
| --- | --- |
| 02.06.06 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION UF C-10 200 X 75MM |
| 02.06.07 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION UF C-10 200 X110MM |

Descripción

Las reducciones serán de PVC con anillo de jebe con alma de acero – Junta Segura, deben ser suministrados por el mismo proveedor de las tuberías. Sólo se utilizarán accesorios inyectados, con unión flexible para ser instalados en tuberías bajo NTP ISO 1452:2011 y/o NTP ISO 16422:2012, serán de clase 10 como mínimo. Deberá presentarse certificación del material. Deberá presentarse certificación del material.

Forma de Medición.- La cantidad de accesorio será medida en unidades, verificadas en el terreno.

Forma de Pago.- El pago se hará por unidad de reducción suministrado e instalado, aprobado por la supervisión.

| 02.06.08 | SUMINISTRO E INST. DE GRIFO CONTRAINCENDIO DN 110MM |
| --- | --- |

Descripción

Esta partida comprende el suministro del grifo contra incendio con dos bocas tipo pedestal, así como la instalación respectiva.

Los grifos contra incendio deberán ser del tipo de pedestal y cumplir con la norma AWWA C503-88 y los requerimientos de la normas de la NFPA. Deberá presentarse certificación de dicho grifo contra incendio. El cabezal debe ser capaz de rotar para permitir la adecuada alineación de la boquilla y la instalación de los aditamentos necesarios sin necesidad de cerrar el paso de agua.

Los cojinetes y vástagos deben ser adecuadamente protegidos contra la corrosión. Los vástagos deben ser de acero inoxidable excepto donde se especifique otra cosa. Los acoples para la extensión de los vástagos deben ser robustos y estar provistos con los pasadores de sujeción adecuados para soportar el corte y prevenir el desgarre.

Los Grifos contra incendio tipo poste 2 bocas a utilizar para complementar las líneas de tubería de PVC, deben ser de material de fierro fundido dúctil con codo del mismo material y empalme a tubería PVC UF/ISO. Deberán ser suministrados por una empresa reconocida, con certificados de calidad, aprobados por la entidad y supervisor.

Los grifos contra incendio deberán instalarse en las líneas de agua potable de diámetro 110 o 160 mm conjuntamente con accesorios y tee de PVC de acuerdo a lo especificado en instalación de accesorios, además deberá instalarse una válvula compuerta de interrupción de hierro dúctil cumpliendo lo especificado para este material.

Para la seguridad de los accesorios deberán estar provistos del correspondiente dado de anclaje y de acuerdo al tipo y dimensiones de estos, detallados en los planos de anclajes.

El grifo contra incendio deberá tener una losa de 0.50 x 0.50m x 0.10m de espesor con su acero reforzado de acuerdo al plano indicado.

Forma de Medición

La cantidad de grifos contra incendio será medida en unidades, verificadas en el terreno.

Forma de Pago

El pago se hará por unidad de grifo contra incendio suministrado e instalado, y aprobado por la supervisión.

| 02.06.09 | SUMINISTRO E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE CONTROL DN 110MM, CON MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL |
| --- | --- |

Descripción

Las válvulas de compuerta serán de hierro dúctil, unión flexible, para unir con  tuberías PVC ISO 1452:2011 y/o NTP ISO 16422:2012,  fabricadas de conformidad con la Norma Internacional ISO 7529 tipo A. Las válvulas deberán incluir los anillos de jebe normalizados.

La compuerta será de hierro dúctil, sobre moldeada de elastómero y el paso del fluido será rectilíneo.

Estarán diseñadas para una  presión máxima admisible de 16 bar, correspondiente a la presión nominal PN 16.

Las válvulas de compuerta serán con extremidades de bridas salvo prescripción contraria, como extremos machos o hembras para junta de enchufe.

Las válvulas serán identificadas mediante marcas colocadas en el cuerpo, las que como mínimo deben indicar lo siguiente:

Fabricante

- Diámetro nominal DN

- Presión nominal PN

- Cierre de sentido horario (FSH)

- El material usado no debe afectar la calidad del agua en las condiciones de uso.

Diseño

- Dimensiones cara a cara

- Las dimensiones cara a cara de las válvulas de compuerta con extremidades de bridas cumplirán con la Norma Internacional ISO 5752, serie de base 14 (distancia corta entre caras).

Extremidades con bridas

Las extremidades con bridas deberán tener dimensiones conformes con las de las bridas de conexión de la Norma Internacional ISO 7005-2 (ISO PN 10 ó ISO PN 16 según la lista de piezas)

Eje de maniobra

Las válvulas de compuerta serán de diseño con eje de maniobra no montante. La estanqueidad del eje de maniobra de las válvulas de compuerta estará garantizada por dos  juntas teóricas como mínimo, las que deben poderse cambiar cuando la válvula está con presión y en la posición de apertura máxima.

Compuerta

La compuerta será de hierro dúctil totalmente revestido de elastómero.

Su estanqueidad dentro del cuerpo de la válvula de compuerta deberá garantizarse por compresión de elastómero

Revestimiento

Después de la limpieza y granallado, en conformidad con la Norma Internacional ISO 8501-1 Grade SA 2.5, las válvulas de compuerta recibirán tanto por dentro como por fuera un revestimiento de polvo epoxídico o equivalente con un espesor mínimo de 150 micras. El producto que se seleccione para el revestimiento no deberá afectar la calidad del agua en las condiciones de uso.

Materiales

El cuerpo, la tapa y la compuerta serán de hierro dúctil conforme con la Norma Internacional ISO 1083. La compuerta irá revestida con elastómero EPDM, nitrilo o equivalente.

El eje de maniobra estará fabricado con acero inoxidable con un 13% de cromo o equivalente (materia Z2oC13 según NF A 35574 ó 1.4021 – DIN 17440)

La tuerca del eje de maniobra será de latón o equivalente (materia CuzN39Pb2 Según NF A 51-101 ó 2.038-DIN 17660)

Ensayos

Cada válvula de compuerta deberá sufrir ensayos hidráulicos en fábrica según la Norma Internacional ISO 5208

Para interrupción del flujo de agua se usarán las válvulas de tipo compuerta de fierro dúctil tipo Luflex.

Método de medición

La medición de esta partida es por unidad de válvula.

Base de pago

El pago de esta partida es unidad de válvula suministrada e instalada aprobada por la supervisión.

| 02.06.10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |
| --- | --- |
| 02.06.10.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO |

Descripción

Se efectuarán los trazos y replanteos en los lugares destinados a la construcción según lo indicado en los planos. Se tomarán como puntos de referencia las marcas de cota fija (BM) o BM referenciales fijadas por la entidad. Cualquier modificación de los perfiles por exigirlo así como circunstancias de carácter local, deberá recibir previamente la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Esta partida de trabajos topográficos de replanteo de obras durante la construcción se pagará proporcionalmente conforme avanza la obra y se cuantificará en metros lineales. La partida contempla la mano de obra, materiales, equipos e imprevistos, para su correcta ejecución.

Formas de Medición:

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago:

El Pago de esta partida es por metro lineal.

| 02.06.10.02 | EXCAV. MANUAL TN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/AGUA |
| --- | --- |

Descripción

Esta partida incluye los trabajos de corte y extracción de terreno normal en la zona donde se está habilitando, se realizará usando herramientas manuales adecuadas; para lo cual se seguirá  los niveles obtenidos en el trazo y replanteo.

El corte superficial constituye la remoción de todo el material, de cualquier naturaleza, necesaria para preparar los espacios para el alojamiento de las cimentaciones y estructuras indicadas en los planos.

Método de medición

El trabajo efectuado se mide por metro lineal (ml), para efecto de las valorizaciones

Base de pago

El pago de la partida será efectuado previa autorización de la Supervisión, dicho pago será por Metro lineal (ML).

| 02.06.10.03 | CAMA DE MATERIAL PROPIO |
| --- | --- |

VER ITEM 02.02.03

| 02.06.10.04 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL |
| --- | --- |

Descripción

El fondo de la zanja debe ser totalmente plano, regular y uniforme, libre de materiales duros y cortantes, considerando las pendientes previstas en el proyecto, exentos de protuberancia o cangrejeras, las cuales deben ser rellenadas con materiales adecuados y convenientemente compactado al nivel del suelo natural; más aún si se dio la existencia de sobre excavaciones.

Retirar rocas y piedras del borde de la zanja para evitar el deslizamiento al interior y ocasionar posibles roturas. Independiente del tipo de soporte especificado, es importante la excavación de nichos o huecos en la zona de las campanas de tal forma que el cuerpo del tubo esté uniformemente soportado en toda su longitud.

En esta partida se incluye  la cama de apoyo con material propio seleccionado.

Formas  de Medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago

El Pago de esta partida es por metro lineal.

| 02.06.10.05 |  | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM. CON. DOM. |
| --- | --- | --- |

Descripción:

Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos y la ejecución de las operaciones necesarias para efectuar el relleno compactado con material seleccionado (material extraído de la zanja previamente zarandeado par las primeras capas por encima de la tubería) en capas de espesor compactado no mayor de 30 cm. de manera igual rellenar los espacios existentes entre las estructuras terminadas y el terreno natural hasta alcanzar las cotas exigidas de acuerdo a lo indicado en los planos o lo ordenado por el Ingeniero Inspector.

El relleno debe efectuarse lo más rápidamente posible después de la instalación de la tubería; y seguir el tendido del colector tan cerca como sea posible. Esto protege a la tubería de piedras o rocas que pudiesen caer a la zanja e impacten al tubo, elimina la posibilidad de desplazamiento o flote de la tubería en caso de inundación y elimina la erosión del soporte de la tubería.

Se compactará en capas de 10 a 30 cm. a un nivel de 95% de máxima densidad seca del próctor modificado ASTMD 698 ó AASHTOT – 180. La contratista en coordinación con la supervisión sacará muestras testigo de densidad de campo cada 100mts de relleno de zanja.

El material de corte será utilizado como material propio para el relleno de zanjas, el cual deberá cumplir con lo especificado como material selecto, zarandeado para cubrir las tuberías, y de material seleccionado para las  capas superiores. Las capas serán debidamente compactadas cada 0.30m. al 95% según la densidad seca máxima  y el contenido de humedad óptima del proctor modificado, hasta llegar al nivel de subrasante del terreno.

Asimismo se debe tener en cuenta, que para terrenos saturados se requerirá de material de préstamo (confitillo y/o arena gruesa) para los rellenos laterales hasta llegar a 0.20m. sobre el lomo de la tubería proyectada, para luego rellenar con material propio de seleccionado, zarandeada.

Se está considerando la colocación de material de préstamo (arena gruesa) un espesor de 0.40m., para luego continuar con el material propio seleccionado.

Para el relleno se deberá tener en cuenta las precauciones siguientes:

El relleno deberá ser ejecutado en tres etapas distintas:

- Relleno lateral.

- Relleno Superior.

- Relleno Final.

Los propósitos básicos para los rellenos lateral y superior son:

- Proporcionar un soporte firme y continuo a la tubería para mantener la pendiente del alcantarillado.

- Proporcionar al suelo el soporte lateral que es necesario para permitir que la tubería y el suelo tajen en conjunto para soportar las cargas de diseño.

Relleno Lateral.

Está formado por material selecto que envuelve a la tubería y debe ser compactado manualmente a ambos lados simultáneamente, en capas sucesivas de 10 a 15 cm. de espesor, sin dejar vacíos de relleno.

Debe tenerse cuidado con el relleno que se encuentra por debajo de la tubería apisonándola adecuadamente.

La compactación debe realizarse a los costados de la tubería, es decir, en el área de la zona ubicada entre el plano vertical tangente al diámetro horizontal de la tubería y el talud de la zanja, a ambos lados simultáneamente, Tener cuidado con no dañar la tubería.

Para el presente proyecto se empleara material de préstamo (confitillo y/o piedra over de ½”).

Relleno Superior.

Tiene por objeto proporcionar un colchón de material aprobado de 15 cm. por lo menos y preferiblemente 30 cm. por encima de la clave de la tubería y entre la tubería y las paredes de la zanja, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. Esto se realizar con material propio de la zanja previamente zarandeado.

Está conformado por material seleccionado, compactado con pisón de mano al igual que el relleno inicial o con pisón vibrador.

La compactación se hará entre el plano vertical tangente al tubo y la pared de la zanja, en capas de 10  a 30 cm, según el tipo de terreno y equipo de compactación. La región directamente encima del tubo no debe ser compactada a fin de evitar deformaciones en el tubo.

El compactado con pisón de mano, se puede obtener resultados satisfactorios en suelos húmedos, gredosos y arenas. En suelos más cohesivos son necesarios los pisones mecánicos.

Relleno Final.

Completa la operación de relleno y puede ser como el mismo material de excavación, exento de piedras grandes y/o cortantes. Puede ser colocado con maquinaria. Este relleno final se hará hasta el nivel natural del terreno.

De preferencia se compactará en capas sucesivas (de manera de poder obtener el mismo grado de compactación del terreno natural) y tendrán un espesor de 20 cm.

En todo caso debe humedecerse el material de relleno hasta el final de la compactación y emplear plancha vibradora u otro equipo mecánico de compactación.

Herramientas de apisonado.

Dos tipos de pisones deben tener para hacer un buen trabajo de relleno de zanja.

El primero debe ser una barra con una paleta delgada en la parte inferior y se empleará para compactar la parte plana y se usa para los costados de la tubería.

Estas herramientas son de fácil fabricación, cómodas para manejar y realizar un correcto trabajo.

Clasificación de suelos y compactación.

El tipo de suelo va alrededor de la tubería de acuerdo con sus propiedades y calidad, absorberá cierta cantidad de carga trasmitida por el tubo. Por lo tanto, la clase suelo que se utilice para encamado, relleno lateral y superior, es fundamental en el comportamiento de la tubería.

De acuerdo a la clasificación Internacional de Suelos en función de sus características granulométricas y su comportamiento con este tipo de aplicación, se tiene la siguiente tabla:

| ###### CLASE | ###### DESCRIPCION Y SIMBOLOGIA |
| --- | --- |
| I II III IV V | Material granular ¼” a 11/2” de diámetro ( triturado ) Suelos tipo GW, GP, SW y SP Suelos tipo GM, GC, SW y SC Suelos tipo ML, CL, MH y CH Suelos tipo OL, OH y PT |

Los suelos clase V no son recomendados para encamado soporte lateral y superior de la zanja.

Compactación:

La capacidad de la tubería para transmitir las cargas externas depende en gran parte del método empleado en su instalación, el cual a la vez depende del tipo de material utilizado. El equipo será de un compactador vibrador tipo plancha de 7 HP y rodillo neumático autopropulsor, de acuerdo los a las indicaciones de la supervisión.

Suelo Clase I: Es un suelo ideal para el encamado de zanjas ya que requiere poca compactación y este material se extenderá hasta la mitad del tubo y de preferencia hasta la clave. El material restante puede ser clase II o III de preferencia.

En zonas donde el tubo estará bajo nivel freático (sumergido) o donde la zanja puede estar sujeta a inundación, se colocará suelo clase I hasta la clave del tubo con baja compactación.

Suelo Clase II: Idóneo para encamado, o relleno lateral o superior. Se compactará en capas de 10 a 30 cm. a un nivel de 90% de máxima densidad seca del próctor modificado ASTMD 698 ó AASHTOT – 180.

Suelo Clase III: Similares características que el suelo tipo II con la salvedad que la compactación debe ser del 90% de la máxima densidad.

Suelo Clase V: Representados por suelo orgánicos como turbas, limos y arcillas orgánicas. No se recomienda en ningún caso el relleno de zanja con este tipo de suelo.

El contratista deberá realizar las respectivas pruebas de compactación, para lo cual tomara las muestras de compactación por lo general cada 70m y/o de acuerdo a las recomendaciones de la supervisión, Correrá a cuenta del contratista.

Formas  de Medición

La medición de esta partida es por metro lineal.

Formas de Pago

El pago se realizará al precio unitario por metro lineal correspondiente a la partida y aprobado por el Ingeniero Supervisor.

| 02.06.10.06 | CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE DN 110MM PVC A DN 1/2" |
| --- | --- |

Descripción

El trabajo comprendido en estas partidas consiste en el suministro e instalación de las tuberías y accesorios de PVC en las líneas de agua hasta las llaves de control. Las tuberías a accesorios serán de material PVC de clase 10 simple presión de acuerdo a la norma NTP 399.002.

Tuberías y accesorios usados en los trabajos tendrán el estándar del fabricante, tipo, clase o calibración, etc., continuamente impresa o marcada en cumplimiento con los estándares del fabricante. Los materiales que no tengan identificación serán rechazados.

El pegamento será soldadura para PVC, y cumplirá las normas ASTM D-2564 y NTP 399.090.

Suministro e Instalación de Abrazadera PVC 4”x1/2”

La perforación de la tubería matriz en servicio se hará mediante taladro tipo Muller o similar y para tuberías recién instaladas con cualquier tipo convencional; no permitiéndose en ambos casos perforar con herramientas de percusión.

Las abrazaderas serán de material PVC, reforzadas con anillos de acero en la toma, contaran con roscas de sección tronco-cónica, que permita el enroscado total de la llave de toma (Corporation).

De utilizarse abrazaderas metálicas, estas necesariamente irán protegidas contra la corrosión, mediante un recubrimiento de pintura epóxica anticorrosiva (dos manos) o mediante un baño plastificado. Al final de su instalación tanto su perno como su tuerca se le cubrirá con brea u otra emulsión asfáltica.

La llave de toma Corporation debe enroscar totalmente la montura de la abrazadera y la pared de la tubería matriz perforada.

Suministro e Instalación de Accesorios p/conexión Domiciliaria o ½”

Las conexiones domiciliarias de agua, serán del tipo simple y estarán compuestos de:

Elementos de toma:

- Una abrazadera de derivación con su empaquetadura.

- Una llave de toma (Corporation).

- Una transición de llave de toma a tubería de conducción.

- Una cachimba o curva de 90 o 45°.

- Tubería de conducción.

- Tubería de forro de protección.

- Elementos de control:

- Dos llaves de paso.

- Dos niples standard.

- Un niple reemplazo de medidor.

- Dos uniones presión rosca.

- Caja de medidor de concreto f’c= 140 kg/cm2.

- Marco y tapa termoplástico con visor.

- Elemento de unión de la instalación interior.

- Rejilla para evitar el paso de sólidos a la red matriz.

- Esta partida también incluye los codos de PVC Ø1/2” x 45º, y su instalación respectiva de acuerdo a los planos de conexión corta.

Elementos de control:

Se instalará una batería de medición de material PVC, y deberá estar compuesta por los siguientes elementos:

- 02 válvulas de paso PVC para conexiones domiciliarias.

- 01 UPR (Unión presión rosca) para tubería PVC.

- Empaquetaduras.

- 02 Niples PVC.

- 02 elementos de seguridad de fierro corrugado (anclajes) para medidor.

La betería de medición debe ser armada progresivamente dentro de la caja de control, con dispositivos de seguridad anti robo y vandalismo, es decir, los elementos de control de la batería serán instalados en la caja de control empezando por los UPR, las válvulas de paso, terminando con el medidor.

Los materiales y accesorios de la batería de medición (a excepción del medidor y anclajes) deber ser fabricados de acuerdo a la norma ISO/DIS 4422-4: Tubos y accesorios de policloruro no plastificado (U-PVC) para distribución de agua-especificaciones-parte 4: válvulas y equipos auxiliares.

Las baterías serán instaladas según el metrado y los planos de conexiones domiciliarias. La batería deberá quedar a 7 cm del nivel de solado con respecto a su eje.

En cada cambio o reparación de cada elemento, necesariamente deberá colocarse empaquetaduras nuevas.

Elemento de unión con la instalación interior:

Para facilitar la unión con la instalación,  se instalará a partir de la cara exterior de la caja un niple de 0.30 mts. El propietario hace la unión instalando una llave de control en el interior de su propiedad.

El pegamento será soldadura para PVC, y cumplirá las normas ASTM D-2564 y NTP 399.090.

Suministro e Instalación Caja de Concreto c/marco y tapa Termoplástica con visor

DESCRIPCIÓN:

Caja portamedidor termoplástica: Para conexiones domiciliarias de agua potable de capacidad y medidas adecuadas para proporcionar el espacio requerido para alojar, proteger y manipular al medidor de agua potable. Producto de bajo peso y apilable.

Marco y Tapa termoplástica: Utilizado en una caja porta medidor de una conexión domiciliaria de agua. La tapa tiene una cerradura tipo pestillo, accionada por una llave provista de un Imán que atrae el pestillo a la cerradura permitiendo la apertura de la tapa. Este producto puede contar con un visor para realizar en cualquier momento la lectura del medidor; siendo necesario solamente abrir la tapa, para los casos de mantenimiento o cierre de la conexión domiciliaria.

Construcción de losa de concreto

DESCRIPCIÓN:

Para la instalación de la caja y losa tomar en consideración lo siguiente:

1.- Realizar la excavación de la zanja a una profundidad aproximada de 30cms del nivel de vereda.

2.- Afirmar el terreno previo a la colocación de la Losa Termoplástica.

3.- Verificar el nivel de la caja con referencia a la vereda y/o piso.

4.- Previo a la instalación de la batería y con la ayuda de un nivel de burbujas verificar la horizontalidad de la losa par luego proceder a la instalación.

5.- Una vez instalada la batería colocar protegiendo el arco de pase de la tubería para evitar el filtrado de los materiales.

6.- Enterrar la caja y losa Termoplástica dejando de 10 a 15 cms aproximadamente para vaciar el concreto.

7.- Luego de vaciar el concreto alisarlo.

8.- Finalmente, previa a la colocación de la tapa limpiar la superficie interna del marco, retirando resto de concreto u otros elementos.

9.- Dejar fraguar el concreto sin manipular la tapa 24 horas.

Medidor p/conexión domiciliaria  dn  25  tipo chorro múltiple  q3 6,3  r100 segun nmp n 005-2011

DESCRIPCIÓN:

Los Medidores deberán cumplir con la Especificación de SEDAPAL "Medidores de agua potable fría para conexiones domiciliarias"

Estas especificaciones determinan las características técnicas exigibles para la adquisición y condiciones de funcionamiento de los medidores de agua, y establece las condiciones para su funcionamiento de acuerdo a la NMP N° 005-2011

Requisitos técnicos:

Sobre la base de las Normas Técnicas Nacionales e Internacionales y a las necesidades de EPS GRAU S.A., los Medidores fabricados en el país o en el extranjero, deberán cumplir como mínimo, con las condiciones y características técnicas siguientes:

Certificado de Aprobación del Modelo:

Los Medidores deberán contar con el "Certificado de Aprobación del Modelo", expedido por una Entidad metrológica oficial.

Embalaje de los medidores:

Los   Medidores,   por   ser   instrumentos   de  exactitud, deberán   estar   adecuadamente embalados  y  protegidos  contra  golpes,  etc.;  a  fin de  evitar daños  a  sus  mecanismos internos así como sus partes exteriores (tapas, roscas, etc.).

Instalación de medidor aprobado por sedapal para conexión domiciliaria de agua dn 25

DESCRIPCIÓN:

El medidor será proporcionado y/o instalado por la Empresa. En caso de no poderse instalar oportunamente, el Constructor lo reemplazará provisionalmente con un niple. El medidor deberá estar, alineado y nivelado horizontalmente conjuntamente con los demás elementos de control y su base tendrá una separación de 0.05 m. de luz con respecto al solado.

Método de Medición

La  cantidad de trabajo se  medirá  por unidad,  debidamente colocados, aprobados por el Ing. Supervisor de Obra.

Modo de Pago

El pago se efectuará por Unidad (und) de acuerdo al precio unitario contratado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada en el presupuesto.

| 02.06.10.07 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA |
| --- | --- |

Ver Ítem 02.05.01

| 03 | EDUCACION SANITARIA |
| --- | --- |
| 03.01 | EDUCACION SANITARIA |

Consiste en las medidas a tomar en cuenta para brindar a la población aledaña y a todo el entorno la protección necesaria, evitando accidentes a los pobladores.

En los desvíos y caminos de servicio se deberá usar de forma permanente barreras, conos y barriles para desviar y canalizar el tráfico hacia los desvíos. En las noches se deberán colocar lámparas de luces destellantes intermitentes. No se permitirá el uso de mecheros y lámparas accionadas por combustibles o carburantes que afectan y agreden al ambiente.

Método de Medición

La medición se hará por en forma global (glb).

Forma de Pago

El pago se hará en forma global (Glb).

01.07.02	      CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

Descripción.-

Corte, esta partida comprende los trabajos con maquina cortadora que se realizaran en el pavimento asfaltico existente, pavimento rígido y veredas donde se instalara la caja de conexión domiciliaria, cuyo ancho coincidirán con el espacio requerido para la excavación de zanjas y/o cajas de registro, por lo que se tendrá cuidado en el alineamiento respectivo.

Demolición, esta partida comprende los trabajos de demolición de vereda, pavimento rígido y pavimento asfaltico utilizando martillo eléctrico, la demolición se realizara después del corte para la respectiva excavación y/o colocación de cajas de desagüe.

El Contratista deberá tomar todas las previsiones del caso a fin de evitar accidentes ocupacionales, siendo esto de su exclusiva responsabilidad.

Método de Medición.-

Se tomara como Unidad de medida el metro cuadrado (M2).

Base de Pago.-

Se realizará un pago por avance en metro cuadrado (M2).

.

01.07.02.02	      BASE COMPACTACION MANUAL PARA VEREDAS DE 0.10 M

Descripción

La capa base de afirmado con un IP menor a 5, será colocado sobre la sub-rasante, cuando así lo indiquen los planos y el Supervisor, y estará debajo de la losa de concreto, tendrá un espesor de 10 cm. y estará constituida por material granular del tipo afirmado quedando estrictamente limitado el tamaño máximo a 1”.

Antes de realizar el relleno de afirmado, la superficie debe estar completamente limpia de cualquier material contaminado o de mala calidad, este material de relleno estará libre de material orgánico o de cualquier otro compresible.

El relleno de afirmado deberá colocarse en capas sucesivas de no mayor de 10 cm. La compactación debe continuar hasta que la densidad de la capa compactada sea como mínimo el 100% de la máxima densidad del Proctor modificado AASHTO T-L08, y su control se hará con densidades de campo cada 60m2 o cada 50ml a eje de vereda proyectada.

Materiales

El material para el afirmado estará constituida de partículas duras y durables de fragmentos de piedra o grava rellenados en arena u otro material mineral partido en partículas finas.

La capa de afirmado será del tipo A-1, previamente preparado, el mismo que tendrá que ser debidamente compactado, alcanzando una humedad óptima del 95%, compactado con plancha tipo vibratoria de 4 HP.

Colocación

La colocación de la base de afirmado se efectuará manualmente. Será responsabilidad del Residente de obra cualquier daño que sufran las edificaciones aledañas a la obra durante la ejecución de la obra.

Pruebas

Los ensayos de Proctor Modificado (AASTHO-180 o ASTM D-1557 ) se realizarán para determinar la máxima densidad teórica y el óptimo contenido de humedad. Estos ensayos se realizarán cada vez que sea necesario a criterio del Supervisor.

La prueba de densidades de campo (ASTM D- 15556) se efectuará para determinar  el porcentaje de compactación que en ningún caso deberá ser menor que el 95%, estas pruebas se realizaran a distancias no mayor de 50 m.  o  cada 60 m2 como mínimo.

Metodo de medición

La unidad de medida es por metro cuadrado (M2).

Forma de pago

Por valorización o avance de obra, el pago se hará según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

| 01.07.02.03 | CONCRETO FC175 KG/CM2 PARA VEREDAS. |
| --- | --- |

Descripción:

La reposición de la vereda será con concreto f’c=175 kg/cm2 sobre el área compactada, perfilada y humedecida previamente, en la franja de vereda que ha sido rota para el cambio de la caja de la conexión domiciliaria de desagüe. El procedimiento constructivo se hará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de sub análisis de este expediente técnico. El cemento a utilizar será Portland del tipo MS.

El contratista en coordinación con el supervisor deberá de realizar las probetas de concreto respectivas del concreto utilizado en la reposición de las veredas, para su posterior análisis. Correrá a cuenta del contratista.

Encofrado

Los encofrados son formas que pueden ser de madera, acero, fibra acrílica, etc., cuyo objeto  principal es concreto dándose la forma  requerida  debiendo estar  de acuerdo con lo especificado de las normas de ACI – 347 – 68

Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la colocación y vibrado del  concreto y la suficiente  rigidez para mantener las tolerancias especificadas. Los cortes del terreno no deben ser usados como encofrados para superficies verticales   a menos que sea requerido  o permitido.

El encofrado será diseñado para  resistir con seguridad todas las cargas  impuestas por el propio  peso, el peso y empuje de concreto y una sobre carga de llenado no inferior  a  200 Kg/cm2.

El diseño, la construcción, mantenimiento, desencofrado, almacenamiento; son de exclusiva  responsabilidad del Contratista.

Desencofrado

Para llevar a cabo el desencofrado de las  formas, se deben  tomar precauciones las que  debidamente observadas en su  ejecución deben  brindar  un buen  resultado;  las precauciones a tomarse son:

- No  desencofrar hasta que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que el concreto se haya endurecido lo suficiente, para que con las operaciones pertinentes no sufra desgarramientos en su estructura  ni deformaciones.

- Las formas no deben de removerse sin la autorización del Inspector, debiendo quedar el tiempo necesario para que el concreto obtenga la dureza conveniente, se dan algunos tiempos de posible desencofrado.

Cuando se haya aumentado la resistencia del concreto por diseño de mezcla o incorporado de aditivos, el tiempo de permanencia del encofrado podrá  ser menor  previa aprobación del Ingeniero o Arquitecto Inspector.

Junta de Dilatación

Descripción

Esta partida comprende en llevar a cabo las juntas de dilatación en área donde se hizo la reposición de las estructuras de concreto.

Método de Medición

Se considera como unidad de metrado por metro (m), verificado en obra por el Supervisor.

Bases de pago

El pago se efectuará en m. Al precio unitario de contrato.

El precio unitario comprende todos los costos de materiales, mano de obra con beneficios sociales, herramientas, equipos, implementos de seguridad e imprevistos necesarios para culminar esta partida.

01.07.02.04	      CURADO DE CONCRETO

#### DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende los trabajos de curado de los sardineles sumergidos detallados en los planos. El curado de concreto es de la mayor importancia para asegurar su resistencia. Un descuido de esta etapa, puede ser que el concreto pierda hasta un 50 % de su resistencia. El curado debe iniciarse al momento de terminar el acabado de la superficie del pavimento.

Las diferentes maneras de curar el concreto son:

Con una lámina de agua.

Con arena o paja humedecida.

Con costales o mantas de algodón preferentemente humedecidas.

Con membranas de curado.

Excepto el curado con membranas, los otros tipos de curado deberá mantenerse cuando menos durante 7 días.

El curado con membranas, formadas aplicando un líquido sobre la superficie del concreto, se deberá efectuar cuando el concreto tenga la adecuada humedad. En caso contrario antes de formar la membrana, se deberá humedecer adecuadamente el concreto. No se permitirán curados a base de aceite quemado o diesel.

El Residente procederá a curar utilizando la membrana de curado, es decir el curador químico, utilizará otra manera de curar siempre y cuando el Inspector lo autoriza por escrito.

METODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado será medido en METROS CUADRADOS (M2).

BASE DE VALORIZACION

La valorización por este concepto se efectuará por Metro Cuadrado (M2) y cargado a la partida “CURADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO”. El precio unitario esta compensado con la mano de obra, materiales y equipo necesario para cumplir esta partida.

| 04 | MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE |
| --- | --- |
| 04.01 | MITIGACION AMBIENTE |

Frente a los impactos ambientales previsibles, se ha procedido a un análisis de las medidas de mitigación con el objeto de controlar los efectos previsibles al medio ambiente derivado de las operaciones y se han considerado las medidas de mitigación, entre ellos cumplir estrictamente la instalación, mantenimiento y supervisión de las redes y plantas.

Esta partida comprende el análisis de las medidas de mitigación con el objeto de controlar los efectos previsibles al medio ambiente derivado de las operaciones y se han considerado las medidas de mitigación.

Método de Medición

La medición se hará por en forma global (glb).

Forma de Pago

El pago se hará en forma global (Glb).

| 05 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| --- | --- |
| 06.01 | PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. |

Descripción

Esta partida contempla la seguridad de los trabajadores participantes en la ejecución de la obra.

Método de Medición

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en forma global (Glb).

Modo de Pago

El pago se hará en forma global (Glb.), según precio unitario del contrato, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales o suministro necesario para la ejecución del trabajo.