## POBLACION 8 DE JULIO (hidden)
AÑO | HORIZONTE | POBLACIÓN AH 8 DE JULIO
0 | 2014 | 805 | 5 | 161 | POBLACIÓN DISTRITAL DE PAITA |  |  |  | A.H. OCHO DE JULIO
1 | 2015 | 836 | 5 | 167 | 1993 | 2007 | N° AÑOS | TCD | Nº | Manzanas | Lotes
2 | 2016 | 869 | 5 | 174 | 42491 | 72522 | 14 | 3.892% | 1 | A | 35 | 17
3 | 2017 | 903 | 5 | 181 |  |  |  |  | 2 | B | 31 | 28
4 | 2018 | 938 | 5 | 188 |  |  |  |  | 3 | C | 28 | 25
5 | 2019 | 974 | 5 | 195 |  |  |  |  | 4 | D | 20 | 13
6 | 2020 | 1012 | 5 | 202 | DENSIDAD POBLACIONAL |  |  |  | 5 | E | 18 | 18
7 | 2021 | 1052 | 5 | 210 | Población ciudad Paita |  | 66584 |  | 6 | F | 29 | 16
8 | 2022 | 1093 | 5 | 219 | Viviendas ciudad de Paita |  | 3212 |  |  | Nº Viviendas | 161
9 | 2023 | 1135 | 5 | 227 |  | DENSIDAD | 5 |  |  | Hab./Lote | 5
10 | 2024 | 1179 | 5 | 236 | Fuente: Censa Nacional de Población 2007 |  |  |  |  | Población | 805
11 | 2025 | 1225 | 5 | 245
12 | 2026 | 1273 | 5 | 255
13 | 2027 | 1322 | 5 | 264
14 | 2028 | 1374 | 5 | 275
15 | 2029 | 1427 | 5 | 285
16 | 2030 | 1483 | 5 | 297
17 | 2031 | 1541 | 5 | 308
18 | 2032 | 1601 | 5 | 320
19 | 2033 | 1663 | 5 | 333
20 | 2034 | 1728 | 5 | 346
Promedio Población Beneficiada |  | 1282

## CONEX DOM (hidden)
RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN |  | ESTADO ACTUAL |  | TOTAL | DESCRIPCIÓN |  | ESTADO ACTUAL |  | TOTAL
|  | BUEN ESTADO | MAL ESTADO |  |  |  | BUEN ESTADO | MAL ESTADO
JR.CHAVIN |  | 141 | 0 | 141 | JR.CHAVIN |  | 141 | 0 | 141
CA. PARACAS |  | 0 | 135 | 135 | CA. PARACAS |  | 0 | 135 | 135
CA. MOCHICA |  | 0 | 127 | 127 | CA. MOCHICA |  | 0 | 127 | 127
CA. NAZCA |  | 0 | 122 | 122 | CA. NAZCA |  | 0 | 122 | 122
PASAJE WARI |  | 0 | 65 | 65 | PASAJE WARI |  | 0 | 65 | 65
JR. TIAHUANACO |  | 0 | 114 | 114 | JR. TIAHUANACO |  | 0 | 114 | 114
AV. TENIENTE PALACIOS |  | 0 | 258 | 258 | AV. TENIENTE PALACIOS |  | 0 | 258 | 258
AV. JORGE CHAVEZ |  | 259 | 0 | 259 | AV. JORGE CHAVEZ |  | 259 | 0 | 259
AV. RAMIRO PRIALE |  | 105 | 0 | 105 | AV. RAMIRO PRIALE |  | 105 | 0 | 105
TOTAL |  | 505 | 821 | 1326 | TOTAL |  | 505 | 821 | 1326
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN |  | ESTADO ACTUAL |  | TOTAL | DESCRIPCIÓN |  | ESTADO ACTUAL |  | TOTAL
|  | BUEN ESTADO | MAL ESTADO |  |  |  | BUEN ESTADO | MAL ESTADO
JR. CHAVIN |  | 14 | 0 | 14 | JR. CHAVIN |  | 14 | 0 | 14
CA. PARACAS |  | 0 | 23 | 23 | CA. PARACAS |  | 0 | 23 | 23
CA. MOCHICA |  | 0 | 21 | 21 | CA. MOCHICA |  | 0 | 21 | 21
CA. NAZCA |  | 0 | 14 | 14 | CA. NAZCA |  | 0 | 14 | 14
PASAJE WARI |  | 0 | 16 | 16 | PASAJE WARI |  | 0 | 16 | 16
JR. TIAHUANACO |  | 0 | 14 | 14 | JR. TIAHUANACO |  | 0 | 14 | 14
AV. TENIENTE PALACIOS |  | 0 | 30 | 30 | AV. TENIENTE PALACIOS |  | 0 | 30 | 30
AV. JORGE CHAVEZ |  | 28 | 0 | 28 | AV. JORGE CHAVEZ |  | 28 | 0 | 28
AV. RAMIRO PRIALE |  | 9 | 0 | 9 | AV. RAMIRO PRIALE |  | 9 | 0 | 9
TOTAL |  | 51 | 118 | 169 | TOTAL |  | 51 | 118 | 169
A.H. 8 DE JULIO |  |  |  |  | A.H. 8 DE JULIO
AÑO | HORIZONTE | POBLACIÓN CON CONEX MAL ESTADO ALCANTARILLADO |  |  | AÑO | HORIZONTE | POBLACIÓN SIN CONEX MAL ESTADO AGUA POTABLE
0 | 2014 | 590 | 5 | 118 | 0 | 2014 | 590 | 5 | 118
1 | 2015 | 613 | 5 | 123 | 1 | 2015 | 613 | 5 | 123
2 | 2016 | 637 | 5 | 127 | 2 | 2016 | 637 | 5 | 127
3 | 2017 | 662 | 5 | 132 | 3 | 2017 | 662 | 5 | 132
4 | 2018 | 687 | 5 | 137 | 4 | 2018 | 687 | 5 | 137
5 | 2019 | 714 | 5 | 143 | 5 | 2019 | 714 | 5 | 143
6 | 2020 | 742 | 5 | 148 | 6 | 2020 | 742 | 5 | 148
7 | 2021 | 771 | 5 | 154 | 7 | 2021 | 771 | 5 | 154
8 | 2022 | 801 | 5 | 160 | 8 | 2022 | 801 | 5 | 160
9 | 2023 | 832 | 5 | 166 | 9 | 2023 | 832 | 5 | 166
10 | 2024 | 864 | 5 | 173 | 10 | 2024 | 864 | 5 | 173
11 | 2025 | 898 | 5 | 180 | 11 | 2025 | 898 | 5 | 180
12 | 2026 | 933 | 5 | 187 | 12 | 2026 | 933 | 5 | 187
13 | 2027 | 969 | 5 | 194 | 13 | 2027 | 969 | 5 | 194
14 | 2028 | 1007 | 5 | 201 | 14 | 2028 | 1007 | 5 | 201
15 | 2029 | 1046 | 5 | 209 | 15 | 2029 | 1046 | 5 | 209
16 | 2030 | 1087 | 5 | 217 | 16 | 2030 | 1087 | 5 | 217
17 | 2031 | 1129 | 5 | 226 | 17 | 2031 | 1129 | 5 | 226
18 | 2032 | 1173 | 5 | 235 | 18 | 2032 | 1173 | 5 | 235
19 | 2033 | 1219 | 5 | 244 | 19 | 2033 | 1219 | 5 | 244
20 | 2034 | 1266 | 5 | 253 | 20 | 2034 | 1266 | 5 | 253
Promedio Población Beneficiada |  | 939.5 |  |  | Promedio Población Beneficiada |  | 939.5
MAL ESTADO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | MAL ESTADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nº Viviendas | 118 |  |  |  | Nº Viviendas | 118
Hab./Lote | 5 |  |  |  | Hab./Lote | 5
Población | 590 |  |  |  | Población | 590

## RESUMEN REDES (hidden)
RED DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN | SIN PROY | CON PROY | L TOTAL | ESTADO ACTUAL
| (m) | (m) | (m)
JR.CHAVIN | 141 | 0 | 141 | Buen Estado
CA. PARACAS | 135 | 135 | 135 | Mal Estado
CA. MOCHICA | 127 | 127 | 127 | Mal Estado
CA. NAZCA | 122 | 122 | 122 | Mal Estado
PASAJE WARI | 65 | 65 | 65 | Mal Estado
JR. TIAHUANACO | 114 | 114 | 114 | Mal Estado
AV. TENIENTE PALACIOS | 258 | 258 | 258 | Mal Estado
AV. JORGE CHAVEZ | 259 | 0 | 259 | Buen Estado
AV. RAMIRO PRIALE | 105 | 0 | 105 | Buen Estado
| 1326 | 821 | 1326
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
DESCRIPCIÓN | SIN PROY | CON PROY | L TOTAL | ESTADO ACTUAL
| (Und) | (Und) | (Und)
JR.CHAVIN | 14 | 0 | 14 | Buen Estado
CA. PARACAS | 23 | 23 | 23 | Mal Estado
CA. MOCHICA | 21 | 21 | 21 | Mal Estado
CA. NAZCA | 14 | 14 | 14 | Mal Estado
PASAJE WARI | 16 | 16 | 16 | Mal Estado
JR. TIAHUANACO | 14 | 14 | 14 | Mal Estado
AV. TENIENTE PALACIOS | 30 | 30 | 30 | Mal Estado
AV. JORGE CHAVEZ | 28 | 0 | 28 | Buen Estado
AV. RAMIRO PRIALE | 9 | 0 | 9 | Buen Estado
| 169 | 118 | 169
RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN | SIN PROY | CON PROY | L TOTAL | ESTADO ACTUAL
| (m) | (m) | (m)
JR.CHAVIN | 141 | 0 | 141 | Buen Estado
CA. PARACAS | 135 | 135 | 270 | Mal Estado
CA. MOCHICA | 127 | 127 | 254 | Mal Estado
CA. NAZCA | 122 | 122 | 244 | Mal Estado
PASAJE WARI | 65 | 65 | 130 | Mal Estado
JR. TIAHUANACO | 114 | 114 | 228 | Mal Estado
AV. TENIENTE PALACIOS | 258 | 258 | 516 | Mal Estado
AV. JORGE CHAVEZ | 259 | 0 | 259 | Buen Estado
AV. RAMIRO PRIALE | 105 | 0 | 105 | Buen Estado
| 1326 | 821 | 2147
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN | SIN PROY | CON PROY | L TOTAL | ESTADO ACTUAL
| (Und) | (Und) | (Und)
JR.CHAVIN | 14 | 0 | 14 | Buen Estado
CA. PARACAS | 21 | 23 | 44 | Buen Estado
CA. MOCHICA | 19 | 21 | 40 | Buen Estado
CA. NAZCA | 12 | 14 | 26 | Buen Estado
PASAJE WARI | 16 | 16 | 32 | Mal Estado
JR. TIAHUANACO | 12 | 14 | 26 | Buen Estado
AV. TENIENTE PALACIOS | 30 | 30 | 60 | Mal Estado
AV. JORGE CHAVEZ | 28 | 0 | 28 | Buen Estado
AV. RAMIRO PRIALE | 9 | 0 | 9 | Buen Estado
| 161 | 118 | 279

## CAPACITACION (hidden)
COSTOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | P.U | INCIDENCIA | SUB | TOTAL PREC
[5 empty] | TOTAL | MERC S/.
Capacitador | mes | 10 | 600 | 100% | 6000 | 9910
Material didáctico para los talleres de capacitación | glb | 1 | 300 | 100% | 300
Elaboración y diagramación de material de sensibilización y capacitación | mes | 10 | 200 | 100% | 2000
Impresión y fotocopiado de manuales | mes | 10 | 150 | 100% | 1500
Spots radiales y comunicados | glb | 1 | 110 | 100% | 110
Costo de Capacitacion y Educacion Sanitaria | [5 empty] | 9910
9910

## INV AGUA POTABLE (hidden)
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. OCHO DE JULIO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
INVERSION DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE | UND. | CANTIDAD | P.U | PARCIAL S/. | TOTAL
REDES DE DISTRIBUCION | ml | 821 | #REF! | #REF! | #REF!
CONEXIONESDOMICILIARIAS | Und. | 118 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  |  | #REF!
UTILIDAD (10%) |  |  |  |  | #REF!
SUB TOTAL |  |  |  |  | #REF!
I.G.V. (18%) |  |  |  |  | #REF!
EDUCACION SANITARIA |  |  |  |  | 4955
EXPEDIENTE TECNICO (5%) |  |  |  |  | #REF!
SUPERVISION(3%) |  |  |  |  | #REF!
LIQUIDACION Y CIERRE DE PIP (1%) |  |  |  |  | #REF!
INVERSION TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## INV ALCANTARILLADO (hidden)
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. OCHO DE JULIO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
INVERSION DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTE | UND. | CANTIDAD | P.U | PARCIAL S/. | TOTAL
REDES DE ALCANTARILLADO | ml | 836.24 | #REF! | #REF! | #REF!
BUZONES | Und. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONEXIONES DOMICILIARIAS | Und. | 118 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  |  | #REF!
UTILIDAD (10%) |  |  |  |  | #REF!
SUB TOTAL |  |  |  |  | #REF!
I.G.V. (18%) |  |  |  |  | #REF!
EDUCACION SANITARIA |  |  |  |  | 4955
EXPEDIENTE TECNICO(5%) |  |  |  |  | #REF!
SUPERVISION(3%) |  |  |  |  | #REF!
LIQUIDACION Y CIERRE DEL PIP (1%) |  |  |  |  | #REF!
INVERSION TOTAL |  |  |  |  | #REF!

## INVERSION GENERAL (hidden)
RESUMEN GENERAL
DESCRIPCION | TOTAL
AGUA POTABLE | #REF!
ALCANTARILLADO | #REF!
TOTAL COSTO DIRECTO | #REF!
GASTOS GENERALES (10%) | #REF!
UTILIDAD (10%) | #REF!
SUB TOTAL | #REF!
I.G.V. (18%) | #REF!
EDUCACION SANITARIA | 9910
EXPEDIENTE TECNICO(5%) | #REF!
SUPERVISION(3%) | #REF!
LIQUIDACION Y CIERRE DEL PIP (1%) | #REF!
INVERSION TOTAL | #REF!

## INV CRONOGRAMAS ALT ÚNICA (hidden)
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 08 DE JULIO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA
COSTO DE LA INVERSION
ALTERNATIVA ÚNICA
DESCRIPCIÓN | UND. | METRADO | PRECIO S/. | PARCIAL S/. | AVANCE FÍSICO (%) |  |  |  |  | AVANCE FINANCIERO (%)
[5 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5
RED DE ALCANTARILLADO | ml | 836.24 | #REF! | #REF! | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
BUZONES | Und. | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | Und. | 118 | #REF! | #REF! | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
RED DE AGUA POTABLE | ml | 821 | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE | Und. | 118 | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COSTO DIRECTO | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
GASTOS GENERALES (10%) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
UTILIDAD (10%) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUB TOTAL | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I.G.V. (18%) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VALOR REFERENCIAL | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.00%) | #REF! |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SUPERVISIÓN (3.00%) | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SANITARIA | 9910 |  |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
LIQUIDACIÓN (1.00%) | #REF! |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INVERSION TOTAL | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## O&M AGUA POTABLE (hidden)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE- SIN PROYECTO
COMPONENTE | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1.-COSTOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 107585.24 | 107585.24
COMBUSTIBLE | Gal | 20.5833 | 12 | 10.92 | 2697.24
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 2 | 12 | 1800 | 43200
OBRERO | jorn/mes | 2 | 12 | 1000 | 24000
ENERGIA ELECTRICA | kwh/mes | 500 | 12 | 0.6 | 3600
INSUMOS QUIMICOS | Glb | 160 | 1 | 6.8 | 1088
CONTROL DE CALIDAD | Und | 1 | 1 | 3000 | 3000
2.-COSTO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 78480 | 78480
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 1 | 12 | 1800 | 21600
OBRERO | jorn/mes | 1 | 12 | 1000 | 12000
REPARACION DE FUGAS | Glb | 2 | 12 | 120 | 2880
MATERIALES | Glb | 2 | 12 | 500 | 12000
COSTO ANUAL TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 186065.24 | 186065.24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1.-COSTOS DE OPERACIÓN | [5 empty] | 72806.64
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 65696.64
COMBUSTIBLE | Gal | 16 | 12 | 10.92 | 2096.64
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 1 | 12 | 1800 | 21600
OBRERO | jorn/mes | 1 | 12 | 1000 | 12000
COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 7110
COAGULANTE | KG | 180 | 1 | 2.5 | 450
CLORO GAS | Glb | 5 | 12 | 25 | 1500
ENERGIA ELECTRICA | kwh/mes | 300 | 12 | 0.6 | 2160
CONTROL DE CALIDAD | Und | 1 | 1 | 3000 | 3000
2.-COSTO DE MANTENIMIENTO | [5 empty] | 68640
COSTOS FIJOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 63600
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 1 | 12 | 1800 | 21600
OBRERO | jorn/mes | 1 | 12 | 1000 | 12000
COSTOS VARIABLES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 5040
REPARACION DE FUGAS | Glb | 1 | 12 | 120 | 1440
MATERIALES | Glb | 1 | 12 | 300 | 3600
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 141446.64 | 141446.64

## Presupuesto (hidden)
PRESUPUESTO
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS JR. NUEVA ESPERANZA PJ. LA MERCED
CODIGO | NOMBRE DE LA PARTIDA | UNIDAD | CANT. | COSTO UNIT. | SUB TOTAL | TOTAL
1.00.00 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 11137.5 | 11137.5
1.01.00 | Cartel de Obra (2.40 x 3.60) | UND | 3 | 450 | 1350
1.02.00 | Caseta de Oficina, Guardiania, Almacen | M2 | 75 | 34.5 | 2587.5
1.03.00 | Senalizacion, Desvio de Transito y Proteccion de Obra | GLB | 1 | 1500 | 1500
1.04.00 | Movilizacion y Desmovilizacion de Equipo y Herramientas | GLB | 1 | 1200 | 1200
1.05.00 | Guardiania | Dias | 60 | 65 | 3900
1.05.00 | Agua p/ Construccion | GLB | 1 | 600 | 600
2.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 13518.4 | 13518.4 |  |  | Trazo, Nivel y Replanteo | ML | 2293
2.01.00 | Trazo, Nivel y Replanteo | ML | 2293 | 0.95 | 2178.35 |  |  |  | Demolicion de Buzones existentes | M3 | 45.8
2,02,00 | Demolicion de Buzones existentes | UND | 3 | 280 | 840 |  |  |  | Demolicion de veredas y pistas de concreto | M3 | 11254.74
2,03,00 | Retiro de bloquetas de concreto existente en pistas | M2 | 520 | 8.56 | 4451.2 |  |  |  | Retiro de concerto existentetuberia existente | ML | 1219.5
2.04.00 | Retiro de bloquetas de concreto existente en veredas | M2 | 50 | 8.56 | 428
2.05.00 | Retiro de tuberias de concreto existente (de pistas y veredas) | ML | 365 | 4.21 | 1536.65 |  |  |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.06.00 | Escarificado de base de pistas (afirmado) | M2 | 520 | 4.21 | 2189.2
2.07.00 | Escarificado de base de veredas (afirmado) | M2 | 50 | 3.25 | 162.5
2.08.00 | Eliminacion de Material Exedente D /Promd 5km | M3 | 165 | 10.5 | 1732.5
3.00.00 | ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 80985.0306
3.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 12611.9316 |  |  |  | Excavación c/ equipo t. Hprom. = 1.50 m | ML | 294
3,01,01 | Excavación c/ equipo t. Hprom. = 1.50 m | ML | 149.07 | 16.5 | 2459.655 |  |  |  | Excavación c/ equipo t. Hprom. = 2,00 m | ML | 536.5
3,01,02 | Excavación c/ equipo t. Hprom. = 2,00 m | ML | 106.8 | 19.5 | 2082.6 |  |  |  | Excavación c/ equipo t. Hprom. = 2.50 m | ML | 244
3,01,03 | Refine y Nivelacion fondo de zanja p/tub 200mm | ML | 149.07 | 3.3 | 491.931 |  |  |  | Refine y Nivelacion fondo de zanja p/tub 250mm | ML | 957.5
3,01,04 | Refine y Nivelacion fondo de zanja p/tub 250mm | ML | 106.8 | 4.4 | 469.92 |  |  |  | Cama de Arena manual e=0,15 m /tub de 200 mm | ML | 352
3,01,05 | Cama de Arena manual e=0,15 m /tub de 200 mm | ML | 149.07 | 3.6 | 536.652 |  |  |  | Cama de Arena manual e=0,15 m /tub de 250mm | ML | 957.5
3,01,06 | Cama de Arena manual e=0,15 m /tub de 250mm | ML | 106.8 | 5.35 | 571.38 |  |  |  | Relleno compactado C/Material Propio h= 1,5 m | ML | 294
3,01,07 | Relleno compactado C/Material Propio h= 1,5 m | ML | 149.07 | 7.48 | 1115.0436 |  |  |  | Relleno Compactado C/ Material Propio h= 2,00m | ML | 536.5
3,01,08 | Relleno Compactado C/ Material Propio h= 2,00m | ML | 106.8 | 8.25 | 881.1 |  |  |  | Relleno compactado C/Material Propio h= 2,50 m | ML | 244
3,01,09 | Eliminacion de Material Exedente D /Promd 5km | M3 | 381.3 | 10.5 | 4003.65 |  | 4 | #REF!
3.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - ALCANTARILLADO |  |  |  | 12889.419 |  | 6 | #REF! | Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-20 200mm | ML | 352
3.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-20 200mm | ML | 149.07 | 42.5 | 6335.475 |  | 7 | #REF! | Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-20 250mm | ML | 957.5
3.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia pvc uf iso s-20 250mm | ML | 106.8 | 52.45 | 5601.66 |  | 8 | #REF! | Prueba Hidraulica de tuberia 200mm | ML | 262
3.02.03 | Prueba Hidraulica de tuberia 200mm | ML | 149.07 | 3.2 | 477.024 |  | 9 | #REF! | Prueba Hidraulica de tuberia 250mm | ML | 957.5
3.02.04 | Prueba Hidraulica de tuberia 250mm | ML | 106.8 | 4.45 | 475.26 |  | 10 | #REF! | Empalmes de Tubería y/o red a Buzónes incluye dados de concreto | UND | 3
3.03.00 | BUZONES |  |  |  | 27700 |  | 13 | #REF! | Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=1.50m de Profundidad | UND | 10
3.03.01 | Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=1.50m de Profundidad | UND | 10 | 1240 | 12400 |  | 14 | #REF! | Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=2,00m de Profundidad | UND | 10
3.03.02 | Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=2,00m de Profundidad | UND | 10 | 1530 | 15300 |  | 15 | #REF! | Buzon Tipico D=1.20m c/ Marco y Tapa Concreto Hasta H=2.50m de Profundidad | UND | 6
3.04.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 27783.68 |  |  |  | Excavación Terreno manual p/ conx. dsg Tubo Diam 160 mm | ML | 983.5
3.04.01 | Excavación Terreno manual p/ conx. dsg Tubo Diam 160 mm | ML | 220 | 5.65 | 1243 |  |  |  | Refine / Nivelación y Cama de Apoyo de Zanja p/ tubo Diam = 160 mm e = 0.10m | ML | 983.5
3.04.02 | Refine / Nivelación y Cama de Apoyo de Zanja p/ tubo Diam = 160 mm e = 0.10m | ML | 220 | 2.3 | 506 |  |  |  | Conexión domiciliaria DN 160 mm PVC U UF NTP ISO 4435 S-25 L = 6 M para Red Colectora Diam = 200 mm | UND | 311
3.04.03 | Conexión domiciliaria DN 160 mm PVC U UF NTP ISO 4435 S-25 L = 6 M para Red Colectora Diam = 200 mm | UND | 56 | 385 | 21560 |  |  | #REF! | Cama de apoyo para tuberia e= 01, m | ML | 983.5
3.04.04 | Cama de apoyo para tuberia e= 01, m | ML | 220 | 2.1 | 462 |  |  | #REF! | Relleno y compct. c/ material propio de zanja tubo Diam = 160 mm | ML | 983.5
3.04.05 | Relleno y compct. c/ material propio de zanja tubo Diam = 160 mm | ML | 983.5 | 4.08 | 4012.68
4.00.00 | AGUA POTABLE |  |  |  |  | 35221.955
4.01.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 9293.8
4.01.01 | Excavación manual Hprom. = 1.00 m | ML | 310 | 12.5 | 3875
4.01.02 | Refine y Nivelacion fondo de zanja p/tub pvc para agua para agua de 1",2"3" | ML | 310 | 2.3 | 713
4.01.03 | Cama de Arena manual e=0,15 m /tub de agua | ML | 310 | 2.45 | 759.5
4.01.04 | Relleno compactado C/Material Propio h= 1,00 m | ML | 310 | 7.48 | 2318.8
4.01.05 | Eliminacion de Material Exedente D /Promd 5km | M3 | 155 | 10.5 | 1627.5
4.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - ALCANTARILLADO |  |  |  | 7778.4
4.02.01 | Suministro e instalacion de tuberia pvc clase 7.5 de 1" | ML | 12 | 12.5 | 150
4.02.02 | Suministro e instalacion de tuberia pvc clase 7.5 de 2" | ML | 137 | 18.65 | 2555.05
4.02.03 | Suministro e instalacion de tuberia pvc clase 7.5 de 3" | ML | 161 | 25.35 | 4081.35
4.02.04 | Prueba Hidraulica de tuberia de agua | ML | 310 | 3.2 | 992
4.03.00 | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 18149.755
4.03.01 | Excavación Terreno manual p/ conx. De agua | ML | 313.5 | 5.65 | 1771.275
4.03.02 | Refine / Nivelación y Cama de Apoyo de Zanja p/ tubo de agua | ML | 313.5 | 2.3 | 721.05
4.03.03 | Conexión domiciliaria incluye accesorios y caja de concreto | UND | 56 | 245 | 13720
4.03.04 | Cama de apoyo para tuberia e= 01, m | ML | 313.5 | 2.1 | 658.35
4.03.05 | Relleno y compct. c/ material propio de zanja | ML | 313.5 | 4.08 | 1279.08
5.00.00 | PISTAS Y VEREDAS |  |  |  |  | 24689.5
5.01.00 | PISTAS |  |  |  | 22698
5.1.01 | Nivelacion y compactacion de sub razante | M2 | 520 | 4.35 | 2262
5.01.02 | Colocacion de Base c/material afirmado e=.20 cm | M2 | 520 | 10.25 | 5330
5.01.03 | Cama de arena | M2 | 520 | 3.65 | 1898
5.01.04 | Reposicion de bloqueta de concreto | M2 | 520 | 25.4 | 13208
5.02.00 | VEREDAS |  |  |  | 1991.5
5.02.01 | Nivelacion y compactacion de sub razante | M2 | 50 | 3.2 | 160
5.02.02 | Colocacion de Base c/material afirmado e=.20 cm | M2 | 50 | 7.58 | 379
5.02.03 | Cama de arena | M2 | 50 | 3.65 | 182.5
5.02.04 | Reposicion de bloqueta de concreto | M2 | 50 | 25.4 | 1270
6.00.00 | OTROS |  |  |  | 3773.25 | 3773.25
6.01.00 | Transvase aguas servidas motobomba 4" | HM | 250 | 10.4 | 2600
6.02.00 | limpieza general de obra | ML | 2293 | 0.25 | 573.25
| flete | Glb | 1 | 600 | 600
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 169325.6356
201497.5064

## O&M ALCANTARILLADO (hidden)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO- SIN PROYECTO
COMPONENTE | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1.-COSTOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 5300.6 | 108284.6
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 2 | 12 | 1800 | 43200
OBRERO | jorn/mes | 2 | 12 | 1000 | 24000
ENERGIA ELECTRICA | kwh/mes | 200 | 12 | 0.6 | 1440
2.-COSTO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 102984
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 2 | 12 | 1800 | 43200
OBRERO | jorn/mes | 2 | 12 | 1000 | 24000
MATERIALES | Glb | 1 | 12 | 350 | 4200
EQUIPO | H-MAQ | 1 | 96 | 16.5 | 1584
COSTO ANUAL TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 108284.6 | 108284.6
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO
ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO | PRECIO UNITARIO | PARCIAL | TOTAL
1.-COSTOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 98640 | 98640
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 97200
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 2 | 12 | 1800 | 43200
OBRERO | jorn/mes | 2 | 12 | 1000 | 24000
COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 1440
ENERGIA ELECTRICA | kwh/mes | 200 | 12 | 0.6 | 1440
2.-COSTO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 102984 | 102984
COSTOS FIJOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 97200
INGENIERO | jorn/mes | 1 | 12 | 2500 | 30000
TECNICO | jorn/mes | 2 | 12 | 1800 | 43200
OBRERO | jorn/mes | 2 | 12 | 1000 | 24000
COSTOS VARIABLES DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 5784
MATERIALES | Glb | 1 | 12 | 350 | 4200
EQUIPO | H-MAQ | 1 | 96 | 16.5 | 1584
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 201624 | 201624

## CALCULO AGUA (hidden)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
MEMORIA DE CALCULO Y JUSTIFICACIONES
AGUA POTABLE
PROYECTO | Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Ocho de Julio del Distrito de Paita, Provincia de Paita – Piura
LUGAR | AA. HH. Ocho de Julio - Paita Alta
PARAMETROS DE DISEÑO
PARAMETRO |  |  | VALOR | UNIDAD
Uso |  |  | viviendas
N° de viviendas |  |  | 118 | lotes
N° de hab/lote |  |  | 4.5 | hab/lote
Dotación = |  |  | 220 | l/hab/día
Coef. Caudal máximo diario (k1)= |  |  | 1.3
Coef. Caudal máximo horario (k2)= |  |  | 1.8
Población Actual |  |  | 531 | hab
Periodo de Diseño = |  |  | 20 | años
Tasa de Crecimiento= |  |  | 3.8924 | %
Población Futura = |  |  | 1140 | habitantes
CARACTERISTICAS DE LOS RESERVORIOS DE PAITA
Caracterìsticas |  | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6
Localizacion |  | Zona Alta El tablazo | Margen de carret. A Paita Baja | Costado del R-2 | Centro frente al Comp. Pesquero | Zona Industrial Paita Alta | Paita Alta
Antigüedad (años) |  | 50 | 50 | 30 | 35 | 20 | 20
Material |  | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto
Tipo |  | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Apoyado | Elevado
Capacidad (m3) |  | 700 | 500 | 1000 | 4000 | 3500 | 2200
Estado de operación |  | Operativo | Operativo | Operativo | Operativo | Operativo | Operativo
Cota de terreno (msnm) |  | 66.24 | 63.38 | 61.36 | 50.5 | 70.26 | 72.62
Cota de fondo (msnm) |  |  |  | 61.68 | 60 | 70.06 | 92.82
Nivel min agua (msnm) |  |  |  | 62.68 | 60.5 | 72.56 | 93.32
Nivel max agua (msnm) |  |  |  | 67.48 | 66.2 | 74.99 | 101.67
Diametro de la cuba (m) |  |  |  | 15.25 | 28.66 | 30.8 | 16.4
Label | Length (Scaled) (m) | Start Node | Stop Node | Diameter (mm) | Material | Hazen-Williams C
P-1 | 6.32 | J-1 | J-2 | 110 | PVC | 150
P-2 | 7.62 | J-3 | J-1 | 110 | PVC | 150
P-3 | 8.25 | J-4 | J-5 | 110 | PVC | 150
P-4 | 10 | J-6 | J-7 | 110 | PVC | 150
P-5 | 10.2 | J-8 | J-9 | 110 | PVC | 150
P-6 | 10.77 | J-10 | J-3 | 110 | PVC | 150
P-7 | 11.18 | J-11 | J-12 | 110 | PVC | 150
P-8 | 11.31 | J-13 | J-14 | 110 | PVC | 150
P-9 | 12.53 | J-15 | J-16 | 110 | PVC | 150
P-10 | 13.42 | J-17 | J-18 | 110 | PVC | 150
P-11 | 14.21 | J-19 | J-13 | 110 | PVC | 150
P-12 | 14.87 | J-20 | J-21 | 110 | PVC | 150
P-13 | 17.46 | J-22 | J-23 | 200 | PVC | 150
P-14 | 21.93 | J-24 | J-14 | 110 | PVC | 150
P-15 | 22.14 | J-25 | J-26 | 200 | PVC | 150
P-16 | 22.47 | J-27 | J-28 | 110 | PVC | 150
P-17 | 23.85 | J-9 | J-27 | 110 | PVC | 150
P-18 | 24.04 | J-29 | J-5 | 200 | PVC | 150
P-19 | 24.35 | J-26 | J-30 | 200 | PVC | 150
P-20 | 24.41 | J-31 | J-32 | 110 | PVC | 150
P-21 | 25 | J-33 | J-34 | 250 | PVC | 150
P-22 | 25.3 | J-35 | J-22 | 110 | PVC | 150
P-23 | 26.08 | J-36 | J-37 | 110 | PVC | 150
P-24 | 26.25 | J-34 | J-38 | 250 | PVC | 150
P-25 | 27.31 | J-18 | J-39 | 110 | PVC | 150
P-26 | 28.02 | J-28 | J-40 | 110 | PVC | 150
P-27 | 28.23 | J-41 | J-42 | 110 | PVC | 150
P-28 | 29.02 | J-7 | J-43 | 110 | PVC | 150
P-29 | 29.97 | J-44 | J-19 | 110 | PVC | 150
P-30 | 30.06 | J-45 | J-46 | 110 | PVC | 150
P-31 | 30.59 | J-47 | J-48 | 110 | PVC | 150
P-32 | 32.28 | J-49 | J-35 | 110 | PVC | 150
P-33 | 32.7 | J-50 | J-44 | 110 | PVC | 150
P-34 | 33.11 | J-12 | J-51 | 110 | PVC | 150
P-35 | 33.54 | J-52 | J-53 | 110 | PVC | 150
P-36 | 33.84 | J-54 | J-55 | 110 | PVC | 150
P-37 | 34.44 | J-56 | J-57 | 110 | PVC | 150
P-38 | 36.69 | J-58 | J-59 | 110 | PVC | 150
P-39 | 39.81 | J-60 | J-61 | 110 | PVC | 150
P-40 | 40.05 | J-62 | J-8 | 110 | PVC | 150
P-41 | 40.52 | J-48 | J-63 | 110 | PVC | 150
P-42 | 42.05 | J-64 | J-65 | 110 | PVC | 150
P-43 | 42.49 | J-66 | J-67 | 110 | PVC | 150
P-44 | 43.1 | J-68 | J-50 | 110 | PVC | 150
P-45 | 43.38 | J-53 | J-56 | 110 | PVC | 150
P-46 | 43.93 | J-15 | J-69 | 110 | PVC | 150
P-47 | 45.04 | J-43 | J-70 | 110 | PVC | 150
P-48 | 45.97 | J-14 | J-49 | 110 | PVC | 150
P-49 | 46.17 | J-59 | J-71 | 110 | PVC | 150
P-50 | 46.17 | J-72 | J-29 | 200 | PVC | 150
P-51 | 46.49 | J-73 | J-74 | 110 | PVC | 150
P-52 | 46.87 | J-31 | J-75 | 110 | PVC | 150
P-53 | 47.13 | J-73 | J-76 | 110 | PVC | 150
P-54 | 47.43 | J-4 | J-77 | 110 | PVC | 150
P-55 | 47.43 | J-42 | J-78 | 110 | PVC | 150
P-56 | 47.63 | J-79 | J-80 | 110 | PVC | 150
P-57 | 48.08 | J-81 | J-82 | 110 | PVC | 150
P-58 | 49 | J-7 | J-83 | 110 | PVC | 150
P-59 | 49.19 | J-84 | J-64 | 75 | PVC | 150
P-60 | 49.34 | J-85 | J-86 | 200 | PVC | 150
P-61 | 49.65 | J-10 | J-81 | 110 | PVC | 150
P-62 | 49.65 | J-86 | J-87 | 110 | PVC | 150
P-63 | 50.22 | J-75 | J-88 | 110 | PVC | 150
P-64 | 50.25 | J-24 | J-69 | 110 | PVC | 150
P-65 | 50.6 | J-89 | J-22 | 110 | PVC | 150
P-66 | 51.55 | J-71 | J-90 | 110 | PVC | 150
P-67 | 51.89 | J-91 | J-84 | 75 | PVC | 150
P-68 | 52.81 | J-82 | J-92 | 110 | PVC | 150
P-69 | 53.16 | J-23 | J-93 | 200 | PVC | 150
P-70 | 53.24 | J-94 | J-20 | 75 | PVC | 150
P-71 | 53.76 | J-30 | J-85 | 200 | PVC | 150
P-72 | 53.94 | J-16 | J-95 | 110 | PVC | 150
P-73 | 54.64 | J-40 | J-54 | 110 | PVC | 150
P-74 | 55.03 | J-96 | J-94 | 75 | PVC | 150
P-75 | 55.36 | J-90 | J-97 | 200 | PVC | 150
P-76 | 55.71 | J-98 | J-91 | 110 | PVC | 150
P-77 | 56.14 | J-70 | J-62 | 110 | PVC | 150
P-78 | 57.01 | J-99 | J-79 | 110 | PVC | 150
P-79 | 57.25 | J-87 | J-100 | 110 | PVC | 150
P-80 | 58.24 | J-97 | J-86 | 200 | PVC | 150
P-81 | 58.31 | J-101 | J-65 | 75 | PVC | 150
P-82 | 58.52 | J-100 | J-102 | 110 | PVC | 150
P-83 | 59.14 | J-77 | J-96 | 75 | PVC | 150
P-84 | 60.13 | J-103 | J-68 | 110 | PVC | 150
P-85 | 60.84 | J-104 | J-105 | 110 | PVC | 150
P-86 | 62.17 | J-65 | J-94 | 110 | PVC | 150
P-87 | 62.61 | J-106 | J-17 | 110 | PVC | 150
P-88 | 63.57 | J-38 | J-107 | 250 | PVC | 150
P-89 | 63.69 | J-58 | J-101 | 75 | PVC | 150
P-90 | 65 | J-101 | J-96 | 110 | PVC | 150
P-91 | 66.11 | J-108 | J-45 | 110 | PVC | 150
P-92 | 66.57 | J-37 | J-109 | 110 | PVC | 150
P-93 | 67.36 | J-93 | J-110 | 200 | PVC | 150
P-94 | 67.54 | J-111 | J-11 | 110 | PVC | 150
P-95 | 68.62 | J-77 | J-58 | 110 | PVC | 150
P-96 | 68.96 | J-112 | J-89 | 110 | PVC | 150
P-97 | 70.72 | J-32 | J-109 | 110 | PVC | 150
P-98 | 76.84 | J-78 | J-112 | 110 | PVC | 150
P-99 | 77.82 | J-113 | J-21 | 110 | PVC | 150
P-100 | 78.11 | J-114 | J-115 | 110 | PVC | 150
P-101 | 79.03 | J-6 | J-36 | 110 | PVC | 150
P-102 | 79.25 | J-108 | J-92 | 110 | PVC | 150
P-103 | 80.06 | J-105 | J-116 | 110 | PVC | 150
P-104 | 81.27 | J-110 | J-72 | 200 | PVC | 150
P-105 | 84.17 | J-116 | J-98 | 110 | PVC | 150
P-106 | 84.21 | J-83 | J-117 | 110 | PVC | 150
P-107 | 88.1 | J-67 | J-118 | 110 | PVC | 150
P-108 | 89.2 | J-117 | J-103 | 110 | PVC | 150
P-109 | 93.47 | J-111 | J-113 | 110 | PVC | 150
P-110 | 94.15 | J-95 | J-47 | 110 | PVC | 150
P-111 | 97.2 | J-119 | J-99 | 110 | PVC | 150
P-112 | 97.42 | J-107 | J-120 | 250 | PVC | 150
P-113 | 103.73 | J-74 | J-71 | 110 | PVC | 150
P-114 | 104.69 | J-5 | J-20 | 200 | PVC | 150
P-115 | 105 | J-121 | J-120 | 300 | PVC | 150
P-116 | 106.25 | J-88 | J-119 | 110 | PVC | 150
P-117 | 107.86 | J-22 | J-121 | 300 | PVC | 150
P-118 | 111.63 | J-122 | J-33 | 110 | PVC | 150
P-119 | 113.84 | J-2 | J-41 | 110 | PVC | 150
P-120 | 116.06 | J-76 | J-25 | 110 | PVC | 150
P-121 | 119.42 | J-61 | J-123 | 110 | PVC | 150
P-122 | 119.87 | J-104 | J-106 | 110 | PVC | 150
P-123 | 120.17 | J-115 | J-122 | 110 | PVC | 150
P-124 | 121.12 | J-102 | J-124 | 110 | PVC | 150
P-125 | 127.47 | J-64 | J-59 | 75 | PVC | 150
P-126 | 135.03 | J-71 | J-84 | 75 | PVC | 150
P-127 | 141.06 | J-73 | J-120 | 110 | PVC | 150
P-128 | 141.35 | J-91 | J-90 | 75 | PVC | 150
P-129 | 141.35 | J-25 | J-38 | 200 | PVC | 150
P-130 | 142 | J-80 | J-125 | 110 | PVC | 150
P-131 | 147.18 | J-118 | J-52 | 110 | PVC | 150
P-132 | 150.87 | J-90 | J-76 | 110 | PVC | 150
P-133 | 152.95 | J-39 | J-66 | 110 | PVC | 150
P-134 | 156.59 | J-57 | J-60 | 110 | PVC | 150
P-135 | 232.2 | J-126 | J-75 | 110 | PVC | 150
P-1 | 80.62 | T-1 | J-121 | 300 | PVC | 150
Label | Elevation (m) | Demand (L/s) | Hydraulic Grade (m) | Pressure (m H2O)
J-1 | 73.24 | 0.10554 | 89.56 | 16.3
J-2 | 73.19 | 0.4149 | 89.56 | 16.3
J-3 | 73.15 | 0.012914 | 89.56 | 16.4
J-4 | 75.38 | 0.017004 | 89.81 | 14.4
J-5 | 75.38 | 0.13448 | 89.81 | 14.4
J-6 | 74.38 | 0.082823 | 88.07 | 13.7
J-7 | 74.38 | 0.052059 | 88.08 | 13.7
J-8 | 74.65 | 0.068982 | 88.05 | 13.4
J-9 | 74.65 | 0.10745 | 88.05 | 13.4
J-10 | 73.03 | 0.06626 | 89.56 | 16.5
J-11 | 73.9 | 0.13695 | 89.76 | 15.8
J-12 | 74.05 | 0.065973 | 89.76 | 15.7
J-13 | 75.38 | 0.0097413 | 89.29 | 13.9
J-14 | 75.38 | 0.024474 | 89.33 | 13.9
J-15 | 75.38 | 0.055148 | 89.31 | 13.9
J-16 | 75.38 | 0.080566 | 89.31 | 13.9
J-17 | 76.18 | 0.10699 | 88.98 | 12.8
J-18 | 76.19 | 0.056013 | 88.97 | 12.8
J-19 | 75.38 | 0.023895 | 89.24 | 13.8
J-20 | 75.38 | 0.14773 | 89.79 | 14.4
J-21 | 75.38 | 0.10499 | 89.78 | 14.4
J-22 | 75.38 | 0.02695 | 89.86 | 14.5
J-23 | 75.38 | 0.031041 | 89.86 | 14.4
J-24 | 75.38 | 0.025167 | 89.33 | 13.9
J-25 | 75.38 | 0.1507 | 89.94 | 14.5
J-26 | 75.38 | 0.050101 | 89.93 | 14.5
J-27 | 74.63 | 0.084974 | 88.04 | 13.4
J-28 | 74.55 | 0.12599 | 88.04 | 13.5
J-29 | 75.38 | 0.074978 | 89.81 | 14.4
J-30 | 75.38 | 0.073017 | 89.92 | 14.5
J-31 | 74.38 | 0.12142 | 87.77 | 13.4
J-32 | 74.38 | 0.14961 | 87.79 | 13.4
J-33 | 75.38 | 0.36652 | 90.01 | 14.6
J-34 | 75.38 | 0.11411 | 90.01 | 14.6
J-35 | 75.38 | 0.019396 | 89.73 | 14.3
J-36 | 74.38 | 0.21379 | 87.96 | 13.6
J-37 | 74.38 | 0.148 | 87.93 | 13.5
J-38 | 75.38 | 0.20135 | 90.02 | 14.6
J-39 | 76.28 | 0.14543 | 88.95 | 12.6
J-40 | 74.46 | 0.19749 | 88.04 | 13.5
J-41 | 74.24 | 0.34378 | 89.62 | 15.4
J-42 | 74.68 | 0.12731 | 89.64 | 14.9
J-43 | 74.38 | 0.032749 | 88.07 | 13.7
J-44 | 75.38 | 0.059669 | 89.13 | 13.7
J-45 | 68.16 | 0.16569 | 89.52 | 21.3
J-46 | 67.15 | 0.245 | 89.52 | 22.3
J-47 | 75.28 | 0.27757 | 89.29 | 14
J-48 | 74.59 | 0.17324 | 89.29 | 14.7
J-49 | 75.38 | 0.042614 | 89.56 | 14.2
J-50 | 75.38 | 0.13156 | 89.02 | 13.6
J-51 | 74.38 | 0.32734 | 89.76 | 15.3
J-52 | 75.73 | 0.24348 | 88.69 | 12.9
J-53 | 75.38 | 0.086292 | 88.68 | 13.3
J-54 | 74.38 | 0.18469 | 88.04 | 13.6
J-55 | 74.38 | 0.31379 | 88.04 | 13.6
J-56 | 75.38 | 0.081926 | 88.67 | 13.3
J-57 | 75.2 | 0.34813 | 88.66 | 13.4
J-58 | 75.38 | 0.071339 | 89.82 | 14.4
J-59 | 75.38 | 0.051309 | 89.83 | 14.4
J-60 | 73.49 | 0.35944 | 88.63 | 15.1
J-61 | 73.6 | 0.38067 | 88.63 | 15
J-62 | 74.71 | 0.12306 | 88.05 | 13.3
J-63 | 73.52 | 0.30387 | 89.29 | 15.7
J-64 | 75.38 | 0.1044 | 89.78 | 14.4
J-65 | 75.38 | 0.082756 | 89.79 | 14.4
J-66 | 76 | 0.15355 | 88.83 | 12.8
J-67 | 75.89 | 0.18328 | 88.8 | 12.9
J-68 | 75.36 | 0.17927 | 88.87 | 13.5
J-69 | 75.38 | 0.077892 | 89.32 | 13.9
J-70 | 74.57 | 0.089128 | 88.06 | 13.5
J-71 | 75.38 | 0.065238 | 89.86 | 14.5
J-72 | 75.38 | 0.14462 | 89.82 | 14.4
J-73 | 75.38 | 0.12285 | 89.97 | 14.6
J-74 | 75.38 | 0.11251 | 89.93 | 14.5
J-75 | 74.38 | 0.17657 | 87.73 | 13.3
J-76 | 75.38 | 0.11381 | 89.94 | 14.5
J-77 | 75.38 | 0.05954 | 89.81 | 14.4
J-78 | 75.15 | 0.20149 | 89.68 | 14.5
J-79 | 72.7 | 0.18979 | 87.67 | 14.9
J-80 | 72.39 | 0.26452 | 87.67 | 15.2
J-81 | 72.44 | 0.26521 | 89.54 | 17.1
J-82 | 71.76 | 0.24551 | 89.53 | 17.7
J-83 | 74.43 | 0.13682 | 88.2 | 13.7
J-84 | 75.38 | 0.14816 | 89.73 | 14.3
J-85 | 75.38 | 0.060793 | 89.9 | 14.5
J-86 | 75.38 | 0.060787 | 89.88 | 14.5
J-87 | 75.38 | 0.078671 | 89.87 | 14.5
J-88 | 74.38 | 0.34451 | 87.71 | 13.3
J-89 | 75.38 | 0.079307 | 89.81 | 14.4
J-90 | 75.38 | 0.081789 | 89.87 | 14.5
J-91 | 75.38 | 0.13728 | 89.54 | 14.1
J-92 | 70.63 | 0.30592 | 89.52 | 18.9
J-93 | 75.38 | 0.098246 | 89.84 | 14.4
J-94 | 75.38 | 0.055148 | 89.79 | 14.4
J-95 | 75.38 | 0.2434 | 89.3 | 13.9
J-96 | 75.38 | 0.045224 | 89.8 | 14.4
J-97 | 75.38 | 0.082876 | 89.87 | 14.5
J-98 | 75.38 | 0.14285 | 89.46 | 14.1
J-99 | 73.21 | 0.33474 | 87.67 | 14.4
J-100 | 75.38 | 0.12135 | 89.87 | 14.5
J-101 | 75.38 | 0.054334 | 89.8 | 14.4
J-102 | 75.38 | 0.23577 | 89.86 | 14.5
J-103 | 75.2 | 0.24282 | 88.69 | 13.5
J-104 | 75.46 | 0.19574 | 89.17 | 13.7
J-105 | 75.38 | 0.14397 | 89.24 | 13.8
J-106 | 75.93 | 0.19025 | 89.04 | 13.1
J-107 | 75.38 | 0.35959 | 90.13 | 14.7
J-108 | 65.32 | 0.29473 | 89.52 | 24.2
J-109 | 74.38 | 0.21798 | 87.86 | 13.5
J-110 | 75.38 | 0.16047 | 89.83 | 14.4
J-111 | 73.38 | 0.30804 | 89.76 | 16.4
J-112 | 75.38 | 0.1679 | 89.74 | 14.3
J-113 | 74.04 | 0.30955 | 89.77 | 15.7
J-114 | 74.19 | 0.26565 | 89.98 | 15.8
J-115 | 74.43 | 0.33415 | 89.98 | 15.5
J-116 | 75.38 | 0.16225 | 89.34 | 13.9
J-117 | 74.88 | 0.24901 | 88.43 | 13.5
J-118 | 76.34 | 0.38936 | 88.75 | 12.4
J-119 | 74.17 | 0.46288 | 87.68 | 13.5
J-120 | 75.38 | 0.31485 | 90.32 | 14.9
J-121 | 75.38 | 0.22223 | 91.22 | 15.8
J-122 | 74.92 | 0.52117 | 89.99 | 15
J-123 | 74.38 | 0.38422 | 88.63 | 14.2
J-124 | 75.74 | 0.53013 | 89.86 | 14.1
J-125 | 72.84 | 0.22436 | 87.66 | 14.8
J-126 | 71.48 | 0.6698 | 87.72 | 16.2

## C.ALC (hidden)
CALCULO HIDRAULICO DE COLECTORES
MEMORIA DE CALCULO PROYECTO:"Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del AA.HH. Ocho de Julio del Distrito de Paita, Provincia de Paita – Piura"
RED DE ALCANTARILLADO
CAUDAL DE DISEÑO |  |  |  | UND
1 | N° VIVIENDAS |  | 118 | Viv
2 | DENSIDAD |  | 4.15 | Hab/Viv
3 | POBLACION ACTUAL |  | 490 | Hab
4 | TASA DE CRECIMIENTO |  | 3.89 | %
5 | PERIODO DE DISEÑO |  | 20 | Años
6 | POBLACION DE DISEÑO
| Pf = Pa (1+r/100)^t |  | 1051.1653 | Hab
7 | Dotacion l/s |  | 200 | L/H/d
8 | Caudal Promedio
| Qp = Pf x Dotacion / 86400 |  | 2.4333 | Lps
9 | Caudal maximo diario
| Qd = 1.3 x Qp |  | 3.1632 | Lps
10 | Caudal maximo horario
| Qh = 2.0 x Qp |  | 4.8665 | Lps |  | Label | Elevation (Ground) (m) | Elevation (Invert) (m) | Longitud de Aporte | Base Flow (l/s)
11 | Contribucion al desague |  |  |  |  | MH-1 | 79.93 | 77.66 | 52.7 | 0.31381
| 80%Qm |  | 3.8932 | Lps |  | MH-2 | 79.97 | 77.44 | 50 | 0.29773
DISEÑO DE REDES | [5 empty] | MH-3 | 79.94 | 77.24 | 40.9 | 0.24354
12 | Caudal de Contribucion | Q | 3.8932 | Lps |  | MH-4 | 80.29 | 76.93 | 63.4 | 0.37752
13 | Longitud de red | L | 806.89 | ml |  | MH-5 | 80.21 | 75.73 | 51.2 | 0.30488
14 | Caudal de Infiltracion |  | 0.91151 |  |  | MH-7 | 80.08 | 78.21 | 28.8 | 0.17149
| En la Red : 0.0002315*L | Qi | 0.1868 | Lps |  | MH-8 | 80 | 78.44 | 51 | 0.30368
| En Buzon de la Red: 0.0044*N°Buzones | Qb | 0.0792 | Lps |  | MH-9 | 80.05 | 78.85 | 44.5 | 0.26498
| Caudal por Agua de Lluvia : 0.0008*L | Qll | 0.64551 | Lps |  | MH-10 | 79.87 | 78.11 | 33.7 | 0.20067
| Caudal final | Qf | 4.8047 | Lps |  | MH-11 | 79.85 | 78.34 | 44.6 | 0.26558
| Caudal Unitario | Qu | 0.0059546 | L/m/s |  | MH-12 | 79.93 | 78.73 | 39.9 | 0.23759
[6 empty] | MH-13 | 80.18 | 77.05 | 29.8 | 0.17745
[6 empty] | MH-14 | 80.02 | 78.07 | 93.6 | 0.55735
CAUDAL DE INFILTRACION | [5 empty] | MH-15 | 79.87 | 78.32 | 32 | 0.19055
0.0002 Lts/seg/m < Qi < 0.0008 Lts/seg/m | [5 empty] | MH-16 | 79.88 | 78.68 | 20.5 | 0.12207
[6 empty] | MH-17 | 80.12 | 75.96 | 56.7 | 0.33763
| Rango Qi : 0.0005 Lts/seg/m |  |  |  |  | MH-18 | 79.84 | 78.64 | 49.3 | 0.29356
[6 empty] | MH-19 | 80.02 | 78.07 | 93.6 | 0.55735
CAUDAL DE INFILTRACION DE BUZONES
0.0044 Lts/seg /Buzon
Label | Conduit Shape | Material | Section Size (Catalog Conduit) | Manning's n | Length (Scaled) (m) | Invert (Start) (m) | Invert (Stop) (m) | Slope (m/km) | Depth (Average End) / Rise (%) | Tractive Stress (Local Minimum) (Pascals) | Tractive Stress (Calculated) (Pascals) | Velocity (m/s) | Flow (Maximun) (l/s)
P-1 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 20.5 | 78.68 | 78.32 | 17.723 | 5.8 | 1 | 0.874 | 0.3 | 0.12
P-2 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 28.8 | 78.21 | 77.44 | 26.629 | 14.8 | 1 | 2.714 | 0.6 | 0.73
P-3 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 29.8 | 77.05 | 76.93 | 4 | 18.8 | 1 | 0.631 | 0.31 | 0.74
P-4 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 32 | 78.32 | 78.07 | 7.828 | 8.6 | 1 | 0.72 | 0.3 | 0.31
P-5 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 33.7 | 78.11 | 77.24 | 25.768 | 15.7 | 1 | 2.613 | 0.59 | 0.71
P-6 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 39.9 | 78.73 | 78.34 | 9.758 | 8.1 | 1 | 0.759 | 0.3 | 0.24
P-7 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 44.5 | 78.85 | 78.44 | 9.124 | 8.6 | 1 | 0.748 | 0.3 | 0.26
P-8 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 44.6 | 78.34 | 78.11 | 4.996 | 10.4 | 1 | 0.635 | 0.3 | 0.51
P-9 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 49.3 | 78.64 | 78.23 | 8.305 | 6.8 | 1 | 0.731 | 0.3 | 0.29
P-10 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 50 | 77.44 | 77.24 | 4 | 19.8 | 1 | 0.907 | 0.4 | 1.67
P-11 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 51 | 78.44 | 78.21 | 4.613 | 10.8 | 1 | 0.623 | 0.3 | 0.56
P-12 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 51.2 | 75.73 | 75.52 | 4.158 | 31.6 | 1 | 1.542 | 0.56 | 5.3
P-13 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 52.7 | 77.66 | 77.44 | 4.115 | 15.2 | 1 | 0.605 | 0.3 | 0.64
P-14 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 56.7 | 75.96 | 75.73 | 4 | 24.9 | 1 | 0.802 | 0.36 | 1.26
P-15 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 65.3 | 78.07 | 75.96 | 32.315 | 13.2 | 1 | 2.971 | 0.61 | 0.63
P-17 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 28.3 | 78.07 | 77.05 | 35.843 | 11.1 | 1 | 3.052 | 0.61 | 2.62
P-16 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 40.9 | 77.24 | 76.93 | 7.555 | 22.9 | 1 | 1.819 | 0.57 | 0.56
P-18 | Circle | PVC | 200 mm | 0.013 | 63.4 | 76.93 | 75.73 | 18.952 | 29.1 | 1 | 4.353 | 0.87 | 3.74

## RED DE ALCANTARILLADO
| PROYECTO: | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
| FECHA: | 2019-04-01
| PROPIETARIO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ITEM | UBICACIÓN | TRAMO |  |  |  | LONGITUD DE EJE A EJE (M) | ɸ DIAMETRO TUBERIA (mm) | BUZON DE INICIO |  | BUZON DE LLEGADA |  | PENDIENTE % | BUZON |  | DIFERENCIA DE COTAS (DESNIVEL) | LONGITUD DE EJE A EJE (PLANO INCLINADO) (M) | LON.EXCAVADA | TIPO DE PAVIMENTO | H PROMEDIO | PROFUNDIDADES DE ZANJA EN (M) |  |  |  |  | ANCHO DE ZANJA
[25 empty] | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-3.5
|  | ɸ | BUZON DE INICIO | ɸ | BUZON DE LLEGADA |  |  | COTA FONDO | COTA TAPA | COTA FONDO | COTA TAPA |  | ALTURA BUZON DE INICIO | ALTURA BUZON DE LLEGADA |  |  | 200 mm |  |  | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-3.50 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.5
1 | CA. PARACAS | 1.2 | B7 | 1.2 | B8 | 50 | 200 | 77.89 | 79.09 | 77.6 | 79 | 0.58 | 1.2 | 1.4 | 0.29 | 50 | 50 | TIERRA | 1.3 | 50
2 | CA. PARACAS | 1.2 | B8 | 1.2 | B9 | 50 | 200 | 77.6 | 79 | 77.31 | 79.01 | 0.58 | 1.4 | 1.7 | 0.29 | 50 | 50 | TIERRA | 1.55 |  | 50
3 | CA. PARACAS | 1.2 | B9 | 1.2 | B2 | 32.9 | 200 | 77.31 | 79.01 | 77.15 | 78.95 | 0.48632 | 1.7 | 1.8 | 0.16 | 32.9 | 32.9 | TIERRA | 1.75 |  | 32.9
4 | CA.MOCHICA | 1.2 | B10 | 1.2 | B11 | 50 | 200 | 77.74 | 78.94 | 77.5 | 79 | 0.48 | 1.2 | 1.5 | 0.24 | 50 | 50 | TIERRA | 1.35 | 50
5 | CA.MOCHICA | 1.2 | B11 | 1.2 | B12 | 50 | 200 | 77.5 | 79 | 77.2 | 79 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 50 | 50 | TIERRA | 1.65 |  | 50
6 | CA.MOCHICA | 1.2 | B12 | 1.2 | B3 | 49.6 | 200 | 77.2 | 79 | 76.87 | 78.97 | 0.66532 | 1.8 | 2.1 | 0.33 | 49.6 | 49.6 | TIERRA | 1.95 |  |  | 49.6
7 | CA. NAZCA | 1.2 | B13 | 1.2 | B14 | 25.8 | 200 | 77.6 | 78.8 | 77.4 | 79 | 0.77519 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 25.8 | 25.8 | TIERRA | 1.4 | 25.8
8 | CA. NAZCA | 1.2 | B14 | 1.2 | B15 | 31.37 | 200 | 77.4 | 79 | 77.27 | 79.17 | 0.41441 | 1.6 | 1.9 | 0.13 | 31.37 | 31.37 | TIERRA | 1.75 |  | 31.37
9 | CA. NAZCA | 1.2 | B15 | 1.2 | B16 | 31.3 | 200 | 77.27 | 79.17 | 77.1 | 79.2 | 0.54313 | 1.9 | 2.1 | 0.17 | 31.3 | 31.3 | TIERRA | 2 |  |  | 31.3
10 | CA. NAZCA | 1.2 | B16 | 1.2 | B4 | 30.98 | 200 | 77.1 | 79.2 | 76.7 | 79.2 | 1.2912 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 30.98 | 30.98 | TIERRA | 2.3 |  |  | 30.98
11 | PASAJE WARI | 1.2 | B15 | 1.2 | B18 | 65 | 200 | 77.27 | 79.17 | 77.57 | 79.17 | -0.46154 | 1.9 | 1.6 | -0.3 | 65 | 65 | TIERRA | 1.75 |  | 65
12 | JR. TIAHUANACO | 1.2 | B17 | 1.2 | B18 | 48.49 | 200 | 77.8 | 79 | 77.57 | 79.17 | 0.47432 | 1.2 | 1.6 | 0.23 | 48.49 | 48.49 | TIERRA | 1.4 | 48.49
13 | JR. TIAHUANACO | 1.2 | B18 | 1.2 | B5 | 62.89 | 200 | 77.57 | 79.17 | 76.5 | 79.2 | 1.7014 | 1.6 | 2.7 | 1.07 | 62.89 | 62.89 | TIERRA | 2.15 |  |  | 62.89
14 | AV. TENIENTE PALACIOS | 1.2 | B1 | 1.2 | B2 | 53.62 | 200 | 77.75 | 78.95 | 77.15 | 78.95 | 1.119 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 53.62 | 53.62 | ASFALTO | 1.5 |  | 53.62 |  |  |  |  | 53.62
15 | AV. TENIENTE PALACIOS | 1.2 | B2 | 1.2 | B3 | 49.6 | 200 | 77.15 | 78.95 | 76.87 | 78.97 | 0.56452 | 1.8 | 2.1 | 0.28 | 49.6 | 49.6 | ASFALTO | 1.95 |  |  | 49.6 |  |  |  |  | 49.6
16 | AV. TENIENTE PALACIOS | 1.2 | B3 | 1.2 | B4 | 42.61 | 200 | 76.87 | 78.97 | 76.7 | 79.2 | 0.39897 | 2.1 | 2.5 | 0.17 | 42.61 | 42.61 | ASFALTO | 2.3 |  |  | 42.61 |  |  |  |  | 42.61
17 | AV. TENIENTE PALACIOS | 1.2 | B4 | 1.2 | B5 | 62.89 | 200 | 76.7 | 79.2 | 76.5 | 79.2 | 0.31802 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 62.89 | 62.89 | ASFALTO | 2.6 |  |  |  | 62.89 |  |  |  |  | 62.89
18 | AV. TENIENTE PALACIOS | 1.2 | B5 | 1.2 | B6 | 49.19 | 200 | 76.5 | 79.2 | 76.3 | 79.2 | 0.40659 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 49.19 | 49.19 | ASFALTO | 2.8 |  |  |  | 49.19 |  |  |  |  | 49.19
| TOTAL |  |  |  |  | 836.24 | [9 empty] | 836.24 | 836.24 |  |  | 174.29 | 282.89 | 266.98 | 112.08 | 0 | 0 | 53.62 | 92.21 | 112.08
TOTAL DE TUBERIA DE 200 mm | [5 empty] | 836.24 | [17 empty] | AREA | 0 | 53.62 | 110.652 | 168.12 | 332.392

## RED MATRIZ AGUA Y C.D
PROYECTO: |  | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
FECHA: |  | 2019-04-01
PROPIETARIO |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ITEM | UBICACIÓN | RED DE MATRIZ DE AGUA | [7 empty] | CONEX.DOMICI.AGUA |  |  | AGUA POTABLE |  |  |  |  | ALCANTARILLADO
|  | ɸ200MM ANCHO 0.70 | ɸ160MM ANCHO 0.70 | ɸ110MM ANCHO 0.70 | ɸ75MM ANCHO 0.70 | PAVIMENTO (M2) |  |  |  | DESCRIPCIONES |  | PAVIMENTO | CONEXIONES DOMICILIARIAS |  | REPOSICION DE PAVIMENTOS EN C.D. ancho = 0.40 (M2) |  |  | CONEXIONES DOMICILIARIAS | REPOSICION DE PAVIMENTOS EN C.D. ancho = 0.60 (M2)
[6 empty] | TIPO | ASFALTO | BLOQUETA | TIERRA | ANCHO CALLE | CONEXIONES DOMICILIARIAS | TIPO | C.D.LARGA | C.D.CORTA | ASFALTO | BLOQUETA | TIERRA | LONGITUD | ASFALTO | BLOQUETA | TIERRA
[7 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 7 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ANCHO DE CALLE/2 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1 | CA. PARACAS |  |  |  | 135 | TIERRA |  |  | 94.5 | 7.5 | 23 | TIERRA | 12 | 11 |  |  | 46.8 | 86.25 |  |  | 51.75
4 | CA.MOCHICA |  |  |  | 127 | TIERRA |  |  | 88.9 | 6.5 | 21 | TIERRA | 11 | 10 |  |  | 42.8 | 68.25 |  |  | 40.95
10 | CA. NAZCA |  |  |  | 122 | TIERRA |  |  | 85.4 | 6.5 | 14 | TIERRA | 11 | 3 |  |  | 34.4 | 45.5 |  |  | 27.3
11 | PASAJE WARI |  |  |  | 65 | TIERRA |  |  | 45.5 | 7.5 | 16 | TIERRA | 8 | 8 |  |  | 32 | 60 |  |  | 36
12 | JR. TIAHUANACO |  |  |  | 114 | TIERRA |  |  | 79.8 | 7.5 | 14 | TIERRA | 4 | 10 |  |  | 23.2 | 52.5 |  |  | 31.5
14 | AV. TENIENTE PALACIOS |  |  |  | 258 | ASFALTO | 258 |  |  | 9 | 30 | ASFALTO | 0 | 30 | 30 |  |  | 135 | 81
| TOTAL |  |  |  | 821 |  | 180.6 |  | 394.1 |  | 118 |  | 322 | 216 | 30 |  | 179.2 | 447.5 | 81 |  | 187.5
TOTAL DE TUBERIA DE 200 mm | [11 empty] | ML | 538 | ML | 36 |  | 448 | 447.5 | 48.6 | 0 | 112.5
90

## REP. PAV. EN REDES ALCAN.
OBRA | : | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
FECHA: | : | 2019-04-01
PROPIETARIO | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ITEM | UBICACIÓN | TRAMO |  | LONGITUD DE EJE A EJE (M) | TIPO DE PAVIMENTO | PROFUNDIDADES DE ZANJA EN (M) |  |  |  |  | ASFALTO |  |  |  |  | BLOQUETA |  | TIERRA
[11 empty] | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-3.5 | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-3.5
|  | BUZON DE INICIO | BUZON DE LLEGADA |  |  | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-4.00 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5
1 | CA. PARACAS | B7 | B8 | 50 | TIERRA | 50 | [11 empty] | 50
2 | CA. PARACAS | B8 | B9 | 50 | TIERRA |  | 50 | [11 empty] | 50
3 | CA. PARACAS | B9 | B2 | 32.9 | TIERRA |  | 32.9 | [11 empty] | 32.9
4 | CA.MOCHICA | B10 | B11 | 50 | TIERRA | 50 | [11 empty] | 50
5 | CA.MOCHICA | B11 | B12 | 50 | TIERRA |  | 50 | [11 empty] | 50
6 | CA.MOCHICA | B12 | B3 | 49.6 | TIERRA |  |  | 49.6 | [11 empty] | 49.6
7 | CA. NAZCA | B13 | B14 | 25.8 | TIERRA | 25.8 | [11 empty] | 25.8
8 | CA. NAZCA | B14 | B15 | 31.37 | TIERRA |  | 31.37 | [11 empty] | 31.37
9 | CA. NAZCA | B15 | B16 | 31.3 | TIERRA |  |  | 31.3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 31.3
10 | CA. NAZCA | B16 | B4 | 30.98 | TIERRA |  |  | 30.98 | [11 empty] | 30.98
11 | PASAJE WARI | B15 | B18 | 65 | TIERRA |  | 65 | [11 empty] | 65
12 | JR. TIAHUANACO | B17 | B18 | 48.49 | TIERRA | 48.49 | [11 empty] | 48.49
13 | JR. TIAHUANACO | B18 | B5 | 62.89 | TIERRA |  |  | 62.89 | [11 empty] | 62.89
14 | AV. TENIENTE PALACIOS | B1 | B2 | 53.62 | ASFALTO |  | 53.62 |  |  |  |  | 53.62
15 | AV. TENIENTE PALACIOS | B2 | B3 | 49.6 | ASFALTO |  |  | 49.6 |  |  |  |  | 49.6
16 | AV. TENIENTE PALACIOS | B3 | B4 | 42.61 | ASFALTO |  |  | 42.61 |  |  |  |  | 42.61
17 | AV. TENIENTE PALACIOS | B4 | B5 | 62.89 | ASFALTO |  |  |  | 62.89 |  |  |  |  | 62.89
18 | AV. TENIENTE PALACIOS | B5 | B6 | 49.19 | ASFALTO |  |  |  | 49.19 |  |  |  |  | 49.19
| LONGITUD |  |  | 836.24 |  | 174.29 | 282.89 | 266.98 | 112.08 | 0 | 0 | 53.62 | 92.21 | 112.08 | 0 |  |  | 174.29 | 229.27 | 174.77 | 0
ASFALTO (M2) TOTAL |  |  |  |  | 846.56 |  |  |  |  | AREA SEGÚN CAD |  | 846.56 | [5 empty] | . | 229.27 | 209.724 | 0
BLOQUETAS (M2) TOTAL |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | volumen | 0
TIERRA (M2) TOTAL |  |  |  |  | 438.994

## EXCAVACION DE BUZONES
"RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." Codigo Único de Inversiones N° 2261216
JUSTIFICACIÓN DE METRADOS
METRADO: EXCAVACION DE BUZONES
ECAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00
| BUZON | ALTURA DE BUZONES | ALTURA DE BUZON +0.5 OVER +.1 SOLADO | Ø BUZON | VOLUMEN A ELIMINAR
1 | BZs-1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 3.711
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE BUZONES H=2.00 |  |  |  | 48.243
ECAVACION PARA BUZONES HASTA H>2.00
| BUZON | ALTURA DE BUZONES | ALTURA DE BUZON +0.5 OVER +.1 SOLADO | Ø BUZON | VOLUMEN A ELIMINAR
1 | BZs-2 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 5.4781
| VOLUMEN DE EXCAVACION DE BUZONES H>2.00 |  |  |  | 27.3907
2.28 m
55.00 m
70.50 m
27.00 m
2.28 m
39.50 m
2.28 m
40.00 m
54.50 m
27.00 m
2.28 m
39.50 m
27.00 m
2.28 m
39.50 m
27.00 m
2.28 m
39.50 m

## BUZONES
OBRA | : | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
FECHA: | : | 2019-04-01
PROPIETARIO | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
ITEM | UBICACIÓN |  | BUZON | PROFUNDIDADES EN (M) | [5 empty] | BUZON
|  | BUZON DE INICIO | PROFUNDIDAD (M) | 1.20-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-3.00 | 3.01-3.5 | 3.51-4.00 | < 3.00 | >3.00
1 | CA. PARACAS | B7 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1
2 | CA. PARACAS | B8 | 1.4 | 1 | [5 empty] | 1
3 | CA. PARACAS | B9 | 1.7 |  | 1 |  |  |  |  | 1
4 | CA.MOCHICA | B10 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1
5 | CA.MOCHICA | B11 | 1.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1
6 | CA.MOCHICA | B12 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  | 1
7 | CA. NAZCA | B13 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1
8 | CA. NAZCA | B14 | 1.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1
9 | CA. NAZCA | B15 | 1.9 |  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | CA. NAZCA | B16 | 2.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
11 | JR. TIAHUANACO | B17 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1
12 | JR. TIAHUANACO | B18 | 1.6 |  | 1 |  |  |  |  | 1
13 | AV. TENIENTE PALACIOS | B1 | 1.2 | 1 | [5 empty] | 1
14 | AV. TENIENTE PALACIOS | B2 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |  | 1
15 | AV. TENIENTE PALACIOS | B3 | 2.1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
16 | AV. TENIENTE PALACIOS | B4 | 2.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1
17 | AV. TENIENTE PALACIOS | B5 | 2.7 |  |  |  | 1 |  |  | 1
18 | AV. TENIENTE PALACIOS | B6 | 2.9 |  |  |  | 1 |  |  | 1
N° BUZONES |  |  |  | 6 | 7 | 3 | 2 | - | 0 | 18 | 0
TOTAL DE BUZONES | [10 empty] | 18

## M.BUZONES (hidden)
OBRA | :REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO DEL DISTRITO DE PAITA PROVINCIA DE PAITA-PIURA
H BUZONES
FORMULADOR | :ING. YEFRAIN YOEL SANCHEZ NIZAMA | [9 empty] | 1.2 | 1.2
[11 empty] | 1.6 | 1.2
PROPIETARIO | :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA | [9 empty] | 1.6 | 1.2
[11 empty] | 1.9 | 1.51
ITEM | DESCRIPCION |  | UND | CANT | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA | METRADO |  | 1.2 | 1.55
BUZONES ( H <= 3.00 M) | [10 empty] | 1.2 | 1.56
04.02.01 | LOSA INFERIOR DE BUZON c/Concreto f'c=210 kg/cm2 |  | m3 | 18 |  | 1.5 | 0.2 | 1.7671 | 6.3617 |  | 1.5 | 1.76
[11 empty] | 1.2 | 1.87
04.02.02 | encofrado y desencofrado metalico p/Buzones | H | m2 | cantidad | long | diametro | altura | parcial | total |  | 1.4 | 2.35
[11 empty] | 1.5 | 2.53
|  | 1.2 |  | 5 | 3.7699 | 1.2 | 1.2 | 4.5239 | 22.6195 |  | 1.8 | 2.7
|  | 1.4 |  | 1 | 3.7699 | 1.2 | 1.4 | 5.2779 | 5.2779 |  | 2.1 | 3.36
|  | 1.5 |  | 2 | 3.7699 | 1.2 | 1.5 | 5.6549 | 11.3097 |  | 1.2 | 3.36
|  | 1.6 |  | 2 | 3.7699 | 1.2 | 1.6 | 6.0319 | 12.0637 |  | 1.7 | 4.16
|  | 1.7 |  | 1 | 3.7699 | 1.2 | 1.7 | 6.4088 | 6.4088 |  | 1.8 | 4.16
|  | 1.8 |  | 2 | 3.7699 | 1.2 | 1.8 | 6.7858 | 13.5717 |  | 2.1 | 4.48
|  | 1.9 |  | 1 | 3.7699 | 1.2 | 1.9 | 7.1628 | 7.1628 |  | 2.5 | 4.48
|  | 2.1 |  | 2 | 3.7699 | 1.2 | 2.1 | 7.9168 | 15.8336 |  | 2.9 | 6.5
|  | 2.5 |  | 1 | 3.7699 | 1.2 | 2.5 | 9.4248 | 9.4248
|  | 2.9 |  | 1 | 3.7699 | 1.2 | 2.9 | 10.9327 | 10.9327
| TOTAL | [7 empty] | 114.6053
|  |  |  | cantidad | long | diametro | altura | parcial | total
|  | 1.2 |  | 5 | 4.7124 | 1.5 | 1.2 | 5.6549 | 28.2743
|  | 1.4 |  | 1 | 4.7124 | 1.5 | 1.4 | 6.5973 | 6.5973
|  | 1.5 |  | 2 | 4.7124 | 1.5 | 1.5 | 7.0686 | 14.1372
|  | 1.6 |  | 2 | 4.7124 | 1.5 | 1.6 | 7.5398 | 15.0796
|  | 1.7 |  | 1 | 4.7124 | 1.5 | 1.7 | 8.0111 | 8.0111
|  | 1.8 |  | 2 | 4.7124 | 1.5 | 1.8 | 8.4823 | 16.9646
|  | 1.9 |  | 1 | 4.7124 | 1.5 | 1.9 | 8.9535 | 8.9535
|  | 2.1 |  | 2 | 4.7124 | 1.5 | 2.1 | 9.896 | 19.792
|  | 2.5 |  | 1 | 4.7124 | 1.5 | 2.5 | 11.781 | 11.781
|  | 2.9 |  | 1 | 4.7124 | 1.5 | 2.9 | 13.6659 | 13.6659
| TOTAL | [7 empty] | 143.2566
18
[8 empty] | total | 257.8619
04.02.03 | cuerpo de buzon c/Concreto f'c=210 kg/cm2
|  | H |  | UNIDAD | cantidad | diametro | altura | area | total
|  | 1.2 | 5 | m3 | 5 | 1.5 | 1.2 | 1.7671 | 10.6029
[5 empty] | -5 | 1.2 | 1.2 | 1.131 | -6.7858
|  | 1.4 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.7671 | 2.474
[5 empty] | -1 | 1.2 | 1.4 | 1.131 | -1.5834
|  | 1.5 | 2 |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7671 | 5.3014
[5 empty] | -2 | 1.2 | 1.5 | 1.131 | -3.3929
|  | 1.6 | 2 |  | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.7671 | 5.6549
[5 empty] | -2 | 1.2 | 1.6 | 1.131 | -3.6191
|  | 1.7 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7671 | 3.0041
[5 empty] | -1 | 1.2 | 1.7 | 1.131 | -1.9227
|  | 1.8 | 2 |  | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.7671 | 6.3617
[5 empty] | -2 | 1.2 | 1.8 | 1.131 | -4.0715
|  | 1.9 | 1 |  | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.7671 | 3.3576
[5 empty] | -1 | 1.2 | 1.9 | 1.131 | -2.1488
|  | 2.1 | 2 |  | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.7671 | 7.422
[5 empty] | -2 | 1.2 | 2.1 | 1.131 | -4.7501
|  | 2.5 | 1 |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.7671 | 4.4179
[5 empty] | -1 | 1.2 | 2.5 | 1.131 | -2.8274
|  | 2.9 | 1 |  | 1 | 1.5 | 2.7 | 1.7671 | 4.7713
[5 empty] | -1 | 1.2 | 2.7 | 1.131 | -3.0536
| TOTAL | [7 empty] | 19.2124
04.02.04 | encofrado y desencofrado en losa superior |  | m2 | cantidad |  | diametro | ancho | area | PARCIAL
| fondo |  |  | 18 |  | 1.2 |  | 1.131 | 20.3575
| perimetro |  |  | 18 | 4.7124 | 1.5 | 0.2 | 0.94248 | 16.9646
| TOTAL | [7 empty] | 37.3221
04.02.05 | Acero en losa superior Fy=4200 kg/cm2 |  | Cant | ɸ | largo | anclaje | long x elem | num. Elem | long total | Peso/ml | kg
En tapa | Superior Radial |  | 18 | 3/8 | 3.2 |  | 3.2 | 1 | 3.2 | 0.56 | 32.256
|  |  | 18 | 3/8 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 2.2 | 0.56 | 22.176
| Inferior Tipo a |  | 18 | 1/2 | 1.55 |  | 1.55 | 1 | 1.55 | 1 | 27.9
|  |  | 18 | 1/2 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 27
|  |  | 18 | 1/2 | 1.35 |  | 1.35 | 1 | 1.35 | 1 | 24.3
|  |  | 18 | 1/2 | 1.2 |  | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 21.6
|  |  | 18 | 1/2 | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 16.2
| Tipo b |  | 18 | 1/2 | 1.35 |  | 1.35 | 1 | 1.35 | 1 | 24.3
|  |  | 18 | 1/2 | 1.15 |  | 1.15 | 1 | 1.15 | 1 | 20.7
|  |  | 18 | 1/2 | 0.85 |  | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 | 15.3
| Tipo c |  | 18 | 3/8 | 0.75 |  | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.56 | 7.56
0
| En Sardinel Radial |  | 18 | 1/2 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 1 | 2.9 | 1 | 52.2
|  |  | 18 | 1/2 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 1 | 2.5 | 1 | 45
| Anclaje U |  | 18 | 3/8 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.56 | 6.048
|  |  | 18 | 3/8 | 0.8 |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.56 | 8.064
| TOTAL | [9 empty] | 350.604
04.02.06 | LOSA SUPERIOR DE BUZON c/Concreto f'c=210 kg/cm2 |  | m3 | cantidad |  | diametro | espesor | area | total
|  |  |  | 18 |  | 1.5 | 0.2 | 1.7671 | 6.3617

## METRADOS ALCANTARILLADO
OBRA | : | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
FECHA: | : | 2019-04-01
PROPIETARIO | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
REDES DE ALCANTARILLADO
01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 X 3.60M | [6 empty] | 1 | UND
CANTIDAD
1
01.01.02. | ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN | [6 empty] | 3 | MES
3
01.01.03. | CINTAPLASTICA SEÑALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA | [6 empty] | 1672.48 | ML
|  |  |  | LONGITUD | VECES | PARCIAL
|  |  |  | 836.24 | 2 | 1672.48
01.01.04. | PUENTE MADERA PROVISIONAL P/PASE PEATONAL | [6 empty] | 5 | UND
CANTIDAD
5
01.01.05. | TRANQUERA T/BARANDA 1.20X1.10m. P/SEÑALIZACION - PROTECCION | [6 empty] | 4 | UND
CANTIDAD
4
01.01.06. | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO | [6 empty] | 1 | GLB
1
01.01.07. | FLETE TERRESTRE | [6 empty] | 1 | GLB
1
01.01.08. | BAÑO PORTATIL EN OBRA | [6 empty] | 3 | UND
3
01.01.09. | DEPOSITO PARA ALMACENAR AGUA | [6 empty] | 2 | GLB
CANTIDAD
2
01.01.10. | DESVIO DE TRANSITO | [6 empty] | 1 | GLB
CANTIDAD
|  | AV. TENIENTE PALACIOS |  | 1
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO | [6 empty] | 836.24 | ml
LONGITUD
836.24
01.02.02 | CONTROL ALTIMETRICO EN REDES DE ALCANTARILLADO | [6 empty] | 836.24 | ml
LONGITUD
836.24
01.02.03 | TRANSVASE DE AGUAS SERVIDAS INC. BOMBA TUB. 8" | [6 empty] | 120 | hm
Los trabajos de Bombeo se realizaran en 3 sectores simultaneamente, esto ya la obra se ha dividido en 3 sectores
|  |  |  | DIAS | HORASXDIA | TOTAL HM
| SECTOR I |  | BZ-01 | 5 | 8 | 40
| SECTOR II |  | BZ-03 | 5 | 8 | 40
| SECTOR III |  | BZ-05 | 5 | 8 | 40
02.02.02 | CORTE EN CARPETA ASFALTICA C/E=2" | [6 empty] | 48.6 | M2
[5 empty] | AREA | VECES
| EN RED MATRIZ |  |  |  | 0 | 1 | 0
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 48.6 | 1 | 48.6
01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01.01 | EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00 | [6 empty] | 48.243 | m3
| VOLUMEN TOTAL |  | 48.243
01.03.01.02 | EXCAVACION PARA BUZONES HASTA H=2.00 | [6 empty] | 27.3907 | m3
| VOLUMEN TOTAL |  | 27.3907
|  | Profundidad | cantidad | diametro | area | solado+base | h total | parcial
| h= | 1.2 | 5 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 1.5 | 21.2647
| h= | 1.4 | 1 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 1.7 | 4.82
| h= | 1.5 | 2 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 1.8 | 10.207
| h= | 1.6 | 2 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 1.9 | 10.7741
| h= | 1.7 | 1 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 2 | 5.6706
| h= | 1.8 | 2 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 2.1 | 11.9082
| h= | 1.9 | 1 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 2.2 | 6.2376
| h= | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 2.4 | 13.6094
| h= | 2.5 | 1 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 2.8 | 7.9388
| h= | 2.9 | 1 | 1.9 | 2.8353 | 0.3 | 3.2 | 9.0729
18
01.03.01.03 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 1.20-1.50 | [6 empty] | 174.29 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 174.29
01.03.01.04 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.50m; Prof. 1.50-2.00 | [6 empty] | 282.89 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 282.89
01.03.01.05 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.80m; Prof. 2.00-2.50 | [6 empty] | 266.98 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 266.98
01.03.01.06 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=2.30m; Prof. 2.50-3.00 | [6 empty] | 112.08 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 112.08
01.03.02 | REFINE, NIVELACIÓN DE FONDO DE ZANJA
01.03.02.01 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA H=1.50 M | [6 empty] | 174.29 | ml
01.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA =2.00 M | [6 empty] | 282.89 | ml
01.03.02.03 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA =2.50 M | [6 empty] | 266.98 | ml
01.03.02.04 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL HASTA =3.00 M | [6 empty] | 112.08 | ml
01.03.03 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
01.03.03.01 | CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC DE ALCANTARILLADO E=0.10M | [6 empty] | 836.24 | ml
01.03.04 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
01.03.04.01 | RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hasta = 0.30M, S/CLAVE TUB. DESAG. HASTA H<3.00 M | [6 empty] | 836.24 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 836.24
01.03.04.02 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 1.50M | [6 empty] | 174.29 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 174.29
01.03.04.03 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.00M | [6 empty] | 282.89 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 282.89
01.03.04.04 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.50M | [6 empty] | 266.98 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 266.98
01.03.04.05 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 3.00M | [6 empty] | 112.08 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 112.08
01.03.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.03.05.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D = 4 Km | [6 empty] | 1268.68 | m3
[5 empty] | CANTIDAD | L/AREA | ANCHO | H | F.E | TOTAL
| EN RED MATRIZ |  |  |  |  | 174.29 | 1 | 0.2 | 1.25 | 43.5725
| CARPETA ASFALTICA (RED MATRIZ) |  |  |  |  | 0 | 1 | 0.05 | 1.25 | 0
| CARPETA ASFALTICA (CONEXIONES DOMICILIARIAS) |  |  |  |  | 48.6 | 1 | 0.05 | 1.25 | 3.0375
| CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE |  |  |  |  | 447.5 | 0.6 | 0.15 | 1.25 | 50.3438
| EXCAVACION Y DEMOLICION DE BUZONES |  |  |  | 95.4638 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 95.4638
| PASAJE HUARI |  |  |  | 840.3089 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1050.3861
01.03.06 | ENTIBADOS Y PROTECCION DE ZANJAS
01.03.06.01 | ENTIBADO Y DESNTIBADO DE MADERA DESDE H=1.50M A 2.00M | [6 empty] | 282.89 | ml
01.03.06.02 | ENTIBADO Y DESNTIBADO DE MADERA DESDE H=2.00M A 2.50M | [6 empty] | 266.98 | ml
01.03.06.03 | ENTIBADO Y DESNTIBADO DE MADERA DESDE H=2.50M A 3.00M | [6 empty] | 112.08 | ml
01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010 / 4435:2005
01.04.01 | SUMINISTRO DE TUB. PVC-UF NTP ISO 21138:2010 / 4435:2005 SN4 D=200MM | [6 empty] | 836.24 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 836.24
01.04.02 | INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PVC NTP ISO 21138:2010 / 4435:2005
01.04.02.01 | INST. TUBERIAS PVC DESAGUE UF NTP ISO 21138:2010 / 4435:2005 SN4 DN 200MM | [6 empty] | 836.24 | ml
| LONGITUD TOTAL |  | 836.24
01.04.03 | PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA
02.04.02 | PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE DN 200MM | [6 empty] | 836.24 | ml
02.05 | BUZONES, TAPONES Y EMPALMES
01.05.01 | DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES
02.05.01.01 | DEMOLICION DE BUZONES EXISTENTES | [6 empty] | 18 | UND
02.05.01.02 | TAPONES EN RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | [6 empty] | 30 | UND
| TAPONES EN RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN AV. TENIENTE PALACIOS | [6 empty] | 30
01.05.02 | SOLADO PARA BUZONES
01.05.02.01 | BASE COMPACTADA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.50M | [6 empty] | 31.8078 | M2
| AREA | 31.8078
01.05.02.02 | SOLADO E=4" F´c= 100Kg/cm2 | [6 empty] | 31.8078 | M2
| AREA | 31.8078
01.05.03 | BUZONES DE INSPECCION TIPO I
01.05.03.01 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=1.50 (F´c=280Kg/cm2) | [6 empty] | 6 | und
01.05.03.02 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=2.00 (F´c=280Kg/cm2) | [6 empty] | 7 | und
01.05.03.03 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=2.50 (F´c=280Kg/cm2) | [6 empty] | 3 | und
01.05.03.04 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=3.00 (F´c=280Kg/cm2) | [6 empty] | 2 | und
01.05.04 | DADDOS DE ANCLAJE DE TUBERIA
01.05.04.01 | CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA PARA BUZONES | [6 empty] | 18 | und
01.05.04.02 | DADOS DE CONCRETO F´c=175 Kg/cm2, 0.50x0.50x0.50 | [6 empty] | 24 | und
|  |  | CANTIDAD | VECES
| EMPALMES DE INICIO |  | 6 | 1 | 6
| EMPALMES DOBLES |  | 6 | 2 | 12
| EMPALMES TRIPPLES |  | 6 | 1 | 6
02.05.06 | REPOSICIONES DE EMERGENCIA DE CONEXIONES DE DESAGUE | [6 empty] | 118 | und
| TOTAL UNIDADES |  | 118
01.06 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE
01.06.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO | [6 empty] | 447.5 | ML
| LONGITUD | 447.5
01.06.02 | EXCAV. PARA CONEXIONES DOMICILIARIASS DE ALCANTARILLADO | [6 empty] | 447.5 | ml
| LONGITUD | 447.5
01.06.03 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [6 empty] | 447.5 | ml
| LONGITUD | 447.5
01.06.04 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E= 0.10M | [6 empty] | 447.5 | ml
| LONGITUD | 447.5
01.06.05 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO | [6 empty] | 447.5 | ml
| LONGITUD | 447.5
01.06.06 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC DN 200-160 MM L=6.00M | [6 empty] | 118 | ml
| UNIDADES | 118
01.06.07 | PRUEBA HIDRAULICA + ESCORRENTIA PARA TUBERIA DE DESAGUE DN 160 mm | [6 empty] | 447.5 | ml
| Longitud | 447.5
01.07 | PAVIMENTOS FELXIBLE Y VEREDAS
01.07.01 | PAVIMENTOS FELXIBLE
01.07.01.01 | CORTE Y DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE | [6 empty] | #REF! | M2
| AV. TENIENTE PALACION SEGÚN CAD |  |  |  | 848.56 | 1 | 848.56
01.07.01.02 | BASE CON HORMIGON H= 0.20 | [6 empty] | 846.56 | M2
| AV. TENIENTE PALACION SEGÚN CAD | [5 empty] | 846.56
01.07.01.03 | BASE CON AFIRMADO H= 0.20 | [6 empty] | 846.56 | M2
| AV. TENIENTE PALACION SEGÚN CAD | [5 empty] | 846.56
01.07.01.04 | IMPRIMACION ASFALTICA PARA PAVIMENTO CON ASFALTO | [6 empty] | 846.56 | M2
| AV. TENIENTE PALACION SEGÚN CAD | [5 empty] | 846.56
01.07.01.05 | CARPETA ASFALTICA PARA PAVIMENTO | [6 empty] | 846.56 | M2
| AV. TENIENTE PALACION SEGÚN CAD | [5 empty] | 846.56
01.07.02 | VEREDAS
01.07.02.01 | CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS | [6 empty] | 106.47 | M2
[5 empty] | 0 | VECES
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 106.47 | 1 | 106.47
01.07.02.02 | BASE Y COMPACTACION MANUAL H= 0.10 M | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
01.07.02.03 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
01.07.02.04 | CURADO DE CONCRETO | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
01.07.03 | OTROS
01.07.03.01 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO | [6 empty] | 30 | und
[5 empty] | CONEX. | LONG | ANCHO
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 30 | 1 | 1 | 30
01.07.09 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 1283.74 | M

## METRADO AGUA
PROYECTO: | : | "RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H 08 DE JULIO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA." CÓDIGO SNIP N° 305470
FECHA: | : | 2019-04-01
PROPIETARIO | : | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA
02.00 RED DE AGUA
02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02 | MOVIMIENTO TIERRAS
02.02.01 | EXCAVACION CON EQUIPO EN TERRENO NORMAL, Hprom=1.50m | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02.02 | REFINE Y NIVELACIONES EN TERR. NORMAL HASTA H=1.50M | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02.03 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M. | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02.04 | RELLENO PROTECTOR C/MAT. PROPIO ZARANDEADO HASTA H=0.30M, S/CLAVE DE TUBERIA, A=0.60M | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02.05 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO C/MAQ HASTA 0.90 DE PROFUNDIDAD | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.02.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D = 5 Km | [6 empty] | 138.3738 | M3
|  |  |  | LONGITUD | ANCHO | H
| EN TUBERIA MATRIZ DE AGUA |  |  | 821 | 0.7 | 0.15 | 86.205
| EN LINEA DE AGUA ASFALTO |  |  | 180.6 |  | 0.05 | 9.03
| EN C.D ASFALTO |  |  | 36 |  | 0.2 | 7.2
| EN DEMOLICION DE VEREDAS |  |  | 10.33 | 1 | 1 | 10.33
[6 empty] | f.e | 1.25
02.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS DE PV ISO 16422:2012
02.03.01 | SUMINISTRO DE TUBERIA PVC-O, UF, PN8, D=110 mm, NTP ISO 16422:2012. | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.04 | INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC ISO 16422:2012
02.04.01 | INSTALACIÓN DE TUB. PVC-O, UF, DN 110mm, NTP ISO 16422:2012 | [6 empty] | 821 | ML
LONGITUD
821
02.05 | PRUEBAS HIDRAULICAS + DESINFECCION
02.05.01 | DOBLE PRUEBA HIDRÁULICA + DESINFECCION TUB. DN 110 MM ZANJA TAPADA | [6 empty] | 821 | ML
| LONGITUD | 821
02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS
02.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 200x90 MM | [5 empty] | 1
02.06.02 | SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C-10 75x90 MM | [5 empty] | 7 |  | UND
02.06.03 | SUMINISTRO E INST. DE CRUZ PVC C-10 110x90 MM | [5 empty] | 2 |  | UND
02.06.04 | SUMINISTRO E INST. DE TEE PVC C-10 110x90 MM | [5 empty] | 2 |  | UND
02.06.05 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION UF C-10 110MM A 75MM | [5 empty] | 4 |  | UND
02.06.06 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC UF C-10 200x75 MM | [5 empty] | 1 |  | UND
02.06.07 | SUMINISTRO E INST. DE REDUCCION PVC UF C-10 200x110 MM | [5 empty] | 2 |  | UND
02.06.08 | SUMINISTRO E INST. DE GRIFO CONTRAINCENDIO DN 110 MM | [5 empty] | 1 |  | UND
02.06.09 | SUMINISTRO E INST. VÁLVULA COMPUERTA DE CONTROL DN 110MM, CON MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL | [5 empty] | 1 |  | UND
02.06.10 | CONEXIONES DOMICILIARIAS
02.06.10.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO CON EQUIPO | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.02 | EXCAV. MANUAL TN PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS P/AGUA | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.04 | REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.03 | CAMA DE MATERIAL PROPIO E=0.10M ZANJA P/TUB CONEX. DOMIC. | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.05 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO C/MAQ. HASTA 0.90 DE PROF./PROM. CON. DOM. | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.07 | PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCION EN CONEXION DOMICILIARIA | [6 empty] | 538 | ML
| LONGITUD | 538
02.06.10.06 | CONEXIÓN DOMICILIARIA DE RED DE AGUA POTABLE POTABLE DN 110MM PVC A DN 1/2" | [6 empty] | 118 | UND
| TOTAL CONEXIONES |  | 118
3 | OTROS
03.01 | VEREDAS
03.02 | CORTE Y DEMOLICION DE VEREDAS PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS | [6 empty] | 106.47 | M2
[5 empty] | 0 | VECES
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS |  |  |  | 106.47 | 1 | 106.47
03.03 | BASE Y COMPACTACION MANUAL H= 0.10 M | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
03.04 | CONCRETO F´C=175 KG/CM2 PARA VEREDAS | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
03.05 | CURADO DE CONCRETO | [6 empty] | 106.47 | M2
| EN CONEXIONES DOMICILIARIAS | [5 empty] | 106.47
4 | EDUCACION SANITARIA | [6 empty] | 1 | GLB
5 | MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | [6 empty] | 1 | GLB
6 | ELABORACION, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.01 | PLAN DE SALUD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO | [6 empty] | 1 | GLB
6.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | [6 empty] | 1 | GLB
7 | PLAN DE ABANDONO DE REDES
7.01 | PLAN DE ABANDONO DE TUBERIA EXISTENTE | [6 empty] | 1 | GLB

## COSTO HH (hidden)
TABLA DE PORCENTAJES DE BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES DE EDIFICACION A |  |  |  |  | ANEXO |  |  |  |  | COSTO HORA - HOMBRE EN EDIFICACION 2014-2015
CARGO DEL EMPLEADOR APLICABLE SOBRE LA REMUNERACION BASICA VIGENTE
DE 01.06.2012 AL 31.05.2013 |  |  |  |  | CALCULO DE INCIDENCIA DE LAS LEYES SOCIALES EN LA |  |  |  |  | DESCRIPCION | CATEGORIAS
[5 empty] | BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION | [5 empty] | OPERARIO | OFICIAL | PEON
|  | Sobre |  | Sobre Bonif. | SOBRE LA REMUNERACION BASICA AL 24.07.2014 |  |  |  |  | Remuneración Básica del 01.06.2012 al 31.05.2013 | 55.6 | 46.5 | 41.5
| CONCEPTO | Remuneración |  | Unificada de
|  | Básica |  | Construcción | CONCEPTO |  | CATEGORIAS |  |  | Total de Beneficios Leyes Sociales sobre la | 65.6456 | 54.7899 | 48.8985
1,00 | PORCENTAJES ESTABLECIDOS | [8 empty] | Remuneración Básica.
1,01 | Indemnización: | [5 empty] | OPERARIO | OFICIAL | PEON | Operario 118.07%
| - Por tiempo de servicios |  | 12 |  | 1 | Sobre Remuneración Básica vigente | 55.6 | 46.5 | 41.5 | Oficial 117.83%
| - Por participación de Utilidades |  | 3 |  | 2 | Bonificación Unificada de Construcción | 32% | 30% | 30% | Peón 117.83%
1,02 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo | [5 empty] | 17.792 | 13.95 | 12.45
| - Prestaciones Asistenciales (Ley 26790 del 18.05.97) |  | 1.3 | 1.3 | 3 | Leyes Sociales sobre la Bonificación | 2.135 | 1.674 | 1.494 | Bonificación Unificada de Construcción (BUC) | 17.792 | 13.95 | 12.45
| - Prestaciones Económicas |  | 1.7 | 1.7 |  | Unificada de Construcción (BUC)
1,04 | Régimen de prestaciones de Salud (ESSALUD) |  | 9 | 9 |  | (BUC x 0.12%) |  |  |  | Seguro de Vida ESSALUD - Vida (S/.5.00/mes) | 0.17 | 0.17 | 0.17
[6 empty] | % de incidencia del BUC sobre la | 3.84% | 3.6% | 3.6%
2,00 | PORCENTAJES DEDUCIDOS |  |  |  |  | Remuneración Básica (3)/(1)x100% |  |  |  | Bonificación Movilidad Acumulada | 7.2 | 7.2 | 7.2
2,01 | Salario Dominical |  | 17.91 | [6 empty] | (Res. Directoral Nº 777-87-DR-LIM del 08.07.87)
2,02 | Vacaciones record (30 días) |  | 11.54
2,03 | Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad |  | 22.22 | [6 empty] | Overol (Res. Direc. Nº 777-87-DR-LIM de 08.07.87) | 0.59727 | 0.59727 | 0.59727
2,04 | Jornales por días feriados no laborables |  | 3.86 | [6 empty] | ( 2 x S/.90,00)/303
2,05 | Asignación Escolar (Promedio 3 hijos) |  | 25
[10 empty] | Total por día de 8 horas | 147.0049 | 123.2072 | 110.8158
3,00 | REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD (ESSALUD) | [8 empty] | Costo de Hora Hombre (HH) | 18.3756 | 15.4009 | 13.852
3,01 | Sobre Salario Dominical 9% de 17,91% |  | 1.6119
3,02 | Sobre vacaciones record 9% de 11,54% |  | 1.0386
3,03 | Sobre gratific. De Fiestas Patrias y Navidad 9% de 22,22% |  | 1.9998
3,04 | Sobre jornales por días Feriados no laborables 9% de 3,98% |  | 0.3474
4,00 | SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
4,01 | Sobre Salario Dominical 3,00% de 17,48% |  | 0.55
4,02 | Sobre vacaciones record 3,00% de 11,54% |  | 0.35
4,03 | Sobre gratif. De Fiestas Patrias y Navidad 3,00% de 22,22% |  | 0.68
4,04 | Sobre jornales por días feriados no laborables 3,00% de 3,98% |  | 0.12
| SUB-TOTAL |  | 114.2% | 12%
| Incidencia de Leyes sociales sobre la Remuneración Básica, | Operario | 3.84% | (Ver Anexo)
| y la Bonificación Unificada de Construcción | Oficial | 3.6%
|  | Peón | 3.6%
|  | Operario | 118.1%
| T O T A L | Oficial | 117.8%
|  | Peón | 117.8%

## PRESUPUESTO (hidden)
S10
Presupuesto
Presupuesto | 2007005 | REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH.OCHO DE JULIO,DISTRITO DE PAITA,PROVINCIA-PIURA
Subpresupuesto | 001 | SUB PRESUPUESTO : AGUA Y ALCANTARILLADO
Cliente | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA |  |  |  | Costo al | 16/07/2014
Lugar | PIURA - PAITA - PAITA
Item | Descripción |  | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/.
01 | RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | #REF!
01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | #REF!
01.01.01 | CERCO CON CINTA SEÑALIZADORA H=1M DE SEGURIDAD DE OBRA |  | m | #REF! | 2.13 | #REF!
01.01.02 | TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS A BUZONES |  | hm | 120 | 38.67 | 4640.4
01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
01.02.01 | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO |  | m | 836.24 | 2.27 | 1898.2648
01.02.02 | CORTE EN CARPETA ASFALTICA - E=5 CM. |  | m2 | 48.6 | 6.97 | 338.742
01.02.03 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E = 2" |  | m2 | #REF! | 2.64 | #REF!
01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | #REF!
01.03.01 | EXCAVACION MANUAL DE BUZONES |  | m3 | #REF! | 52.92 | #REF!
01.03.02 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 1.20-1.50 |  | m | 174.29 | 14.78 | 2576.0062
01.03.03 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.50m; Prof. 1.50-2.00 |  | m | 282.89 | 15.61 | 4415.9129
01.03.04 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.80m; Prof. 2.00-2.50 |  | m | 266.98 | 18.72 | 4997.8656
01.03.05 | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=2.30m; Prof. 2.50-3.00 |  | m | 112.08 | 23.41 | 2623.7928
01.03.09 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA TN P TUBERIA 8"-10",ALTURA PROMEDIO 3.5M DE PROFUNDIDAD |  | m | 174.29 | 6.06 | 1056.1974
01.03.10 | CAMA DE APOYO E=0.20M PARA TUBO HASTA 8"-10", CON MATERIAL DE PRESTAMO SARANDEADO EN TN. H=0.80 |  | m | 836.24 | 14.19 | 11866.2456
01.03.11 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 1.50M |  | m | 174.29 | 16.28 | 2837.4412
01.03.12 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.00M |  | m | 282.89 | 27.98 | 7915.2622
01.03.13 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.50M |  | m | 266.98 | 29.26 | 7811.8348
01.03.14 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 3.00M |  | m | 112.08 | 30.65 | 3435.252
01.03.19 | ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 M |  | m | 282.89 | 71.46 | 20215.3194
01.03.20 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5 KM |  | m3 | 1268.68 | 27.66 | 35091.6888
01.04 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DE TUBERIAS |  |  |  |  | 43860.788
01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO S-20 DE 8" |  | ML | 836.24 | 47.22 | 39487.2528
01.04.02 | PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 8" A ZANJA TAPADA |  | m | 836.24 | 5.23 | 4373.5352
1.05 | BUZONES, TAPONES Y EMPALMES |  |  |  |  | 8588.04
01.05.01 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=1.50 (F´c=280Kg/cm2) |  | und | 6 |  | 0
01.05.02 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=2.00 (F´c=280Kg/cm2) |  | und | 7 |  | 0
01.05.03 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=2.50 (F´c=280Kg/cm2) |  | und | 3 |  | 0
01.05.04 | BUZON Øint.=1.20m HASTA=3.00 (F´c=280Kg/cm2) |  | und | 2 |  | 0
01.05.05 | DADOS DE CONCRETO F´c=175 Kg/cm2, 0.50x0.50x0.50 |  | und | 24 |  | 0
01.05.06 | REPOSICIONES DE EMERGENCIA DE CONEXIONES DE DESAGUE |  | und | 118 | 72.78 | 8588.04
02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE |  |  |  |  | #REF!
02.01 | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO |  | m | 447.5 | 2.27 | 1015.825
02.02 | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA DN 160MM H= 1.00M |  | m | 447.5 | 19.27 | 8623.325
02.03 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUB 160MM |  | m | 447.5 | 3.97 | 1776.575
02.04 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E= 0.10M |  | m | 447.5 | 6.39 | 2859.525
02.06 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO |  | m | #REF! | 16.28 | #REF!
02.05 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PRESTAMO S/CLAVE DE TUB |  | m | 447.5 | 26.42 | 11822.95
02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 160MM INC. ANILLO |  | m | #REF! | 32.55 | #REF!
02.08 | PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 160MM |  | m | #REF! | 4.03 | #REF!
02.09 | CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE PVC ISO 4435 |  | und | 118 | 528.39 | 62350.02
02.10 | EXCAVACION PARA CAJA DE DESAGUE |  | m3 | #REF! | 38.04 | #REF!
02.11 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M. |  | m2 | #REF! | 11.41 | #REF!
02.12 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | #REF! | 37.34 | #REF!
02.13 | REPOSICION DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | #REF!
02.13.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE |  | m2 | #REF! | 8.22 | #REF!
02.13.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE |  | m2 | #REF! | 20.32 | #REF!
02.13.03 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" INC. IMPRIMACION |  | m2 | #REF! | 75.93 | #REF!
02.13.04 | CONCRETO EN VEREDAS F'C =175 KG/CM2 |  | m2 | #REF! | 109.96 | #REF!
2.14 | VARIOS |  |  |  |  | 10593.23
2.14.01 | MITIGACION |  | Glb | 1 | 10593.23 | 10593.23
03 | RED DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | #REF!
03.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  | #REF!
03.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 3.60 m x 2.40 m |  | und | #REF! | 1044.63 | #REF!
03.01.02 | CASETA P/ALMACEN Y/O OFICINA |  | m2 | #REF! | 57.79 | #REF!
03.01.03 | CERCO CON CINTA SEÑALIZADORA H=1M DE SEGURIDAD DE OBRA |  | m | #REF! | 2.13 | #REF!
03.01.04 | PUENTE MADERA P/PASE PEATONAL |  | und | #REF! | 682.59 | #REF!
03.01.05 | TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10m. PARA DESVIO TRANSITO VEHICULAR |  | und | #REF! | 279.73 | #REF!
03.01.06 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO |  | und | #REF! | 8512.75 | #REF!
03.01.07 | DESVIO Y SEÑALIZACION DE TRANSITO DURANTE LA EJECUCION |  | día | #REF! | 159.53 | #REF!
03.01.08 | PROTECCION POSTES DE ENERGIA ELECT. TELEFONIA |  | und | #REF! | 241.9 | #REF!
03.01.09 | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA |  | día | #REF! | 42.7 | #REF!
03.02 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF!
03.02.01 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | m | #REF! | 0.6 | #REF!
03.02.02 | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO - OBRAS LONGITUDINALES |  | ML | 821 | 2.98 | 2446.58
03.02.03 | CORTE EN CARPETA ASFALTICA - E=5 CM. |  | m2 | #REF! | 6.97 | #REF!
03.02.04 | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E = 2" |  | m2 | #REF! | 2.64 | #REF!
03.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | #REF!
03.03.01 | EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO P/TUBERIA DN=75MM A=0.70M H=1.20M |  | m | 821 | 11.73 | 9630.33
03.03.02 | REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA PVC |  | m | 821 | 3.28 | 2692.88
03.03.03 | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M. |  | m | 821 | 5.23 | 4293.83
03.03.04 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/CAMA PRESTAMO |  | m | #REF! | 30.09 | #REF!
03.03.05 | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO |  | m | 821 | 20.17 | 16559.57
03.03.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5 KM |  | m3 | 138.3738 | 27.66 | 3827.4179
03.04 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DE TUBERIAS |  |  |  |  | #REF!
03.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DN=75MM PVC UF CLASE 7.5 |  | m | 821 | 19.96 | 16387.16
03.04.02 | ENPALME TUB PVC 75 MM |  | und | #REF! | 2210.96 | #REF!
03.05 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DE ACCESORIOS |  |  |  |  | #REF!
03.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=75 MM x 90° |  | und | 7 | 181.75 | 1272.25
03.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=110 MM x 90° |  | und | 2 | 188.45 | 376.9
03.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DN=110 MM x 90° |  | und | 2 | 219.74 | 439.48
03.05.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DN=200 MM x 90° |  | und | 4 | 930.95 | 3723.8
03.05.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 110 A 75MM |  | und | 1 | 55.39 | 55.39
03.05.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 200 A 75MM |  | und | 2 | 195.29 | 390.58
03.05.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 200 A 150MM |  | und | 1 | 185.29 | 185.29
03.05.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL F°F° DN=75MM |  | und | 1 | 437.87 | 437.87
03.05.09 | CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJES |  | und | #REF! | 62.2 | #REF!
03.05.10 | CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA |  | und | #REF! | 360.09 | #REF!
03.05.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS CONTRAINCENDIO INC VALVULA COMP. |  | und | #REF! | 1436.46 | #REF!
03.06 | PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCIÓN |  |  |  |  | 4884.95
03.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA PVC |  | m | 821 | 5.95 | 4884.95
04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA |  |  |  |  | #REF!
04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO |  | m | #REF! | 0.6 | #REF!
04.02 | TRAZO Y NIVELACION Y REPLANTEO |  | m | #REF! | 2.09 | #REF!
04.03 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS A PULSO TUB. 1/2" H=1.00m |  | m | #REF! | 12.32 | #REF!
04.04 | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN/TUB PVC. |  | ML | #REF! | 3.28 | #REF!
04.05 | CAMA DE ARENA Y PROTECION DE TUBERIA E=0.10m |  | m | #REF! | 3.85 | #REF!
04.06 | RELLENO COMP.ZANJA CON MATERIAL PROPIO |  | ML | #REF! | 14.84 | #REF!
04.07 | CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2" |  | und | 118 | 409.88 | 48365.84
04.08 | EXCAVACION PARA CAJA DE AGUA |  | m3 | #REF! | 38.04 | #REF!
04.09 | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m |  | m2 | #REF! | 11.41 | #REF!
04.10 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO |  | m3 | #REF! | 37.34 | #REF!
04.11 | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECIÓN TUB. PVC 1/2" |  | m | #REF! | 4.01 | #REF!
04.12 | REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 FROTACHADO 1:4 |  | m2 | #REF! | 79.14 | #REF!
04.13 | REPOSICIONES DE EMERGENCIA DE CONEXIONES DE AGUA |  | und | #REF! | 42.65 | #REF!
04.14 | EMPALME DE CONEXION DOMICILIARIA CON EXISTENTE |  | und | #REF! | 64.12 | #REF!
04.15 | REPOSICION DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | #REF!
04.15.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE |  | m2 | #REF! | 8.22 | #REF!
04.15.02 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE |  | m2 | #REF! | 20.32 | #REF!
04.15.03 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" INC. IMPRIMACION |  | m2 | #REF! | 75.93 | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  |  | #REF!
| GASTOS GENERALES (10%) |  |  |  | #REF!
| UTILIDAD (10%) |  |  |  | #REF!
=====================
| SUB TOTAL |  |  |  | #REF!
| IGV (18%) |  |  |  | #REF!
=====================
| VALOR REFERENCIAL |  |  |  | #REF!

## C.U (hidden)
S10 | [6 empty] | Página : | 1
Análisis de precios unitarios
Presupuesto | 2007005 | REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH.OCHO DE JULIO,DISTRITO DE PAITA,PROVINCIA-PIURA
Subpresupuesto | 001 | SUB PRESUPUESTO : AGUA Y ALCANTARILLADO |  |  |  |  | Fecha presupuesto | 16/07/2014
Partida |  |  | REPOSICIONES DE EMERGENCIA DE CONEXIONES DE DESAGUE
Rendimiento | und/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : und | 72.78
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.8 | 18.38 | 14.7
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
25.78
Materiales
0210160010 | ACCESORIOS PVC |  |  | GLB |  | 1 | 2 | 2
0280010007 | TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423 |  |  | ML |  | 2.5 | 18 | 45
47
Partida |  |  | CONCRETO SIMPLE PARA DADOS DE ANCLAJES
Rendimiento | und/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : und | 75.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1 | 18.38 | 18.38
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1 | 13.85 | 13.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 22.06 | 2.21
34.44
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.28 | 21.19 | 5.93
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.1 | 39 | 3.9
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.02 | 16 | 0.32
10.15
Equipos
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 1 | 14.41 | 14.41
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 1 | 16.95 | 16.95
31.36
Partida |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=110 MM x 90°
Rendimiento | und/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 188.45
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.5333 | 18.38 | 9.8
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.5333 | 13.85 | 7.39
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh |  | 0.0533 | 22.06 | 1.18
18.37
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272140016 | TEE DE PVC D=110MM x 90° UF |  |  | und |  | 1 | 168.9 | 168.9
169.53
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 18.37 | 0.55
0.55
Partida |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DN=110 MM x 90°
Rendimiento | und/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : und | 219.74
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 0.1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.8 | 22.06 | 17.65
30.2
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272140017 | CRUZ DE PVC D= 110MM x90° UF |  |  | und |  | 1 | 188 | 188
188.63
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 30.2 | 0.91
0.91
Partida |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC DN=200 MM x 90°
Rendimiento | und/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 930.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.8 | 13.85 | 11.08
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh |  | 0.8 | 22.06 | 17.65
30.2
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272140018 | CRUZ DE PVC D= 200MM x90° UF |  |  | und |  | 1 | 899.21 | 899.21
899.84
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 30.2 | 0.91
0.91
Partida |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 200 A 75MM
Rendimiento | und/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 195.29
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.4444 | 18.38 | 8.17
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.4444 | 13.85 | 6.15
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh |  | 0.0444 | 22.06 | 0.98
15.3
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272020098 | REDUCCION DE PVC UF DE 200 A 75MM |  |  | und |  | 1 | 178.9 | 178.9
179.53
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 15.3 | 0.46
0.46
Partida |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 200 A 150MM
Rendimiento | und/DIA |  | EQ. |  |  | Costo unitario directo por : und | 185.29
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 0.4444 | 18.38 | 8.17
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 0.4444 | 13.85 | 6.15
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh |  | 0.0444 | 22.06 | 0.98
15.3
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272020099 | REDUCCION DE PVC UF DE 200 A 150MM |  |  | und |  | 1 | 168.9 | 168.9
169.53
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 15.3 | 0.46
0.46
Partida | 01.01.01 |  | CERCO CON CINTA SEÑALIZADORA H=1M DE SEGURIDAD DE OBRA
Rendimiento | m/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m | 2.13
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 13.85 | 0.74
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
0.86
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.01 | 21.19 | 0.21
0229040092 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO EN OBRA |  |  | rll |  | 0.003 | 65 | 0.2
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.005 | 39 | 0.2
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.07 | 5.48 | 0.38
0254020043 | PINTURA PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 0.005 | 55.08 | 0.28
1.27
Partida | 01.01.02 |  | TRASVASE DE AGUAS SERVIDAS A BUZONES
Rendimiento | hm/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : hm | 38.67
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 0.1 | 0.8 | 18.38 | 14.7
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.048 | 0.384 | 22.06 | 8.47
23.17
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 23.17 | 0.7
0348120097 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  | hm | 0.1 | 0.8 | 18.5 | 14.8
15.5
Partida | 01.02.01 |  | TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO C/EQUIPO
Rendimiento | m/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : m | 2.27
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.04 | 15.4 | 0.62
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.02 | 13.85 | 0.28
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
1.64
Materiales
0229030004 | YESO BOLSA DE 12 KG |  |  | BOL |  | 0.0455 | 4.24 | 0.19
0244010000 | ESTACA DE MADERA |  |  | p2 |  | 0.005 | 5.25 | 0.03
0254020042 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  | gln |  | 0.0003 | 30.75 | 0.01
0.23
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.64 | 0.05
0348120003 | MIRA Y JALONES |  |  | DM | 1 | 0.0025 | 4.2 | 0.01
0349050005 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE |  |  | HE | 1 | 0.02 | 7.5 | 0.15
0349050006 | TEODOLITO |  |  | hm | 1 | 0.02 | 9.5 | 0.19
0.4
Partida | 01.02.02 |  | CORTE EN CARPETA ASFALTICA - E=5 CM.
Rendimiento | m2/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.97
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.08 | 13.85 | 1.11
2.58
Materiales
0202510067 | DISCO DE CORTE |  |  | pza |  | 0.002 | 600 | 1.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.1 | 16 | 1.6
2.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 2.58 | 0.13
0349030105 | MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 14" |  |  | hm | 1 | 0.08 | 18.2 | 1.46
1.59
Partida | 01.02.03 |  | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E = 2"
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 2.64
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 0.5 | 0.016 | 18.38 | 0.29
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.064 | 13.85 | 0.89
1.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.18 | 0.04
0349030108 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125 - 175 PCM |  |  | hm | 0.5 | 0.016 | 72.25 | 1.16
0349030109 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG |  |  | hm | 2 | 0.064 | 4.11 | 0.26
1.46
Partida | 01.03.01 |  | EXCAVACION MANUAL DE BUZONES
Rendimiento | m3/DIA | 2.5 | EQ. | 2.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 52.92
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 3.2 | 13.85 | 44.32
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.32 | 22.06 | 7.06
51.38
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 51.38 | 1.54
1.54
Partida | 01.03.02 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 1.20-1.50
Rendimiento | m/DIA | 95 | EQ. | 95 |  | Costo unitario directo por : m | 14.78
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.1684 | 13.85 | 2.33
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.0632 | 22.06 | 1.39
3.72
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.72 | 0.11
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.0842 | 130 | 10.95
11.06
Partida | 01.03.03 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 1.50-2.00
Rendimiento | m/DIA | 90 | EQ. | 90 |  | Costo unitario directo por : m | 15.61
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.1778 | 13.85 | 2.46
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.0667 | 22.06 | 1.47
3.93
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.93 | 0.12
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.0889 | 130 | 11.56
11.68
Partida | 01.03.04 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 2.00-2.50
Rendimiento | m/DIA | 75 | EQ. | 75 |  | Costo unitario directo por : m | 18.72
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.2133 | 13.85 | 2.95
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.08 | 22.06 | 1.76
4.71
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 4.71 | 0.14
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.1067 | 130 | 13.87
14.01
Partida | 01.03.05 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 2.50-3.00
Rendimiento | m/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m | 23.41
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.2667 | 13.85 | 3.69
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.1 | 22.06 | 2.21
5.9
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 5.9 | 0.18
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.1333 | 130 | 17.33
17.51
Partida | 01.03.06 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 3.50-4.00
Rendimiento | m/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 28.09
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.12 | 22.06 | 2.65
7.08
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 7.08 | 0.21
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.16 | 130 | 20.8
21.01
Partida | 01.03.07 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 4.00-4.50
Rendimiento | m/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m | 35.12
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.4 | 13.85 | 5.54
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.15 | 22.06 | 3.31
8.85
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 8.85 | 0.27
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.2 | 130 | 26
26.27
Partida | 01.03.08 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/TUBERIA Aprom=1.00m; Prof. 5.00-6.50
Rendimiento | m/DIA | 30 | EQ. | 30 |  | Costo unitario directo por : m | 46.82
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 13.85 | 7.39
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.75 | 0.2 | 22.06 | 4.41
11.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 11.8 | 0.35
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.2667 | 130 | 34.67
35.02
Partida | 01.03.09 |  | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA TN P TUBERIA 8"-10",ALTURA PROMEDIO 3.5M DE PROFUNDIDAD
Rendimiento | m/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m | 6.06
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.2667 | 13.85 | 3.69
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 0.5 | 0.0667 | 18.38 | 1.23
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0133 | 22.06 | 0.29
5.21
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 5.21 | 0.26
0348120096 | MIRA TOPOGRAFICA |  |  | día | 0.5 | 0.0083 | 7.84 | 0.07
0349050007 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  | día | 0.5 | 0.0083 | 62.16 | 0.52
0.85
Partida | 01.03.10 |  | CAMA DE APOYO E=0.20M PARA TUBO HASTA 8"-10", CON MATERIAL DE PRESTAMO SARANDEADO EN TN. H=0.80
Rendimiento | m/DIA | 70 | EQ. | 70 |  | Costo unitario directo por : m | 14.19
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.4571 | 13.85 | 6.33
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.5 | 0.0571 | 22.06 | 1.26
7.59
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.15 | 42.47 | 6.37
6.37
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 7.59 | 0.23
0.23
Partida | 01.03.11 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 1.50M
Rendimiento | m/DIA | 90 | EQ. | 90 |  | Costo unitario directo por : m | 16.28
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0889 | 18.38 | 1.63
0147010004 | PEON |  |  | hh | 8 | 0.7111 | 13.85 | 9.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.0889 | 22.06 | 1.96
13.44
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.06 | 16 | 0.96
0.96
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 13.44 | 0.67
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.0889 | 13.56 | 1.21
1.88
Partida | 01.03.12 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.00M
Rendimiento | m/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m | 27.98
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1333 | 18.38 | 2.45
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.1333 | 22.06 | 2.94
23.86
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.07 | 16 | 1.12
1.12
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 23.86 | 1.19
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1333 | 13.56 | 1.81
3
Partida | 01.03.13 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 2.50M
Rendimiento | m/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m | 29.26
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1333 | 18.38 | 2.45
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.1333 | 22.06 | 2.94
23.86
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.15 | 16 | 2.4
2.4
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 23.86 | 1.19
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1333 | 13.56 | 1.81
3
Partida | 01.03.14 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 3.00M
Rendimiento | m/DIA | 58 | EQ. | 58 |  | Costo unitario directo por : m | 30.65
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1379 | 18.38 | 2.53
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.3793 | 13.85 | 19.1
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.1379 | 22.06 | 3.04
24.67
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.18 | 16 | 2.88
2.88
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 24.67 | 1.23
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1379 | 13.56 | 1.87
3.1
Partida | 01.03.15 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 3.50M
Rendimiento | m/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m | 33.29
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 18.38 | 2.67
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.4545 | 13.85 | 20.14
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 22.06 | 3.21
26.02
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.25 | 16 | 4
4
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 26.02 | 1.3
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 13.56 | 1.97
3.27
Partida | 01.03.16 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 4.00M
Rendimiento | m/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 31.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.16 | 18.38 | 2.94
0147010004 | PEON |  |  | hh | 8 | 1.28 | 13.85 | 17.73
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.16 | 22.06 | 3.53
24.2
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.27 | 16 | 4.32
4.32
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 24.2 | 1.21
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.16 | 13.56 | 2.17
3.38
Partida | 01.03.17 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO ZARANDEADO Hprom = 6.00M
Rendimiento | m/DIA | 45 | EQ. | 45 |  | Costo unitario directo por : m | 40.61
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1778 | 18.38 | 3.27
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.7778 | 13.85 | 24.62
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.1778 | 22.06 | 3.92
31.81
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.3 | 16 | 4.8
4.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 31.81 | 1.59
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1778 | 13.56 | 2.41
4
Partida | 01.03.18 |  | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL DE PRESTAMO
Rendimiento | m/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m | 55.28
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.2 | 18.38 | 3.68
0147010004 | PEON |  |  | hh | 5 | 1 | 13.85 | 13.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.2 | 22.06 | 4.41
21.94
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.51 | 42.47 | 21.66
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.35 | 16 | 5.6
27.26
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 21.94 | 0.66
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 2 | 0.4 | 13.56 | 5.42
6.08
Partida | 01.03.19 |  | ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS HASTA 3.00 M
Rendimiento | m/DIA | 40 | EQ. | 40 |  | Costo unitario directo por : m | 71.46
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.4 | 18.38 | 7.35
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.2 | 15.4 | 3.08
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.2 | 13.85 | 2.77
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.5 | 0.1 | 22.06 | 2.21
15.41
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.04 | 4.24 | 0.17
0202040010 | ALAMBRE NEGRO N° 08 |  |  | kg |  | 1.76 | 5.02 | 8.84
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 8.5 | 5.48 | 46.58
55.59
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 15.41 | 0.46
0.46
Partida | 01.03.20 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5 KM
Rendimiento | m3/DIA | 118.68 | EQ. | 118.68 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.66
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0067 | 22.06 | 0.15
0.15
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 0.15
0348110034 | VOLQUETE DE 15 M3 |  |  | hm | 1 | 0.0674 | 231.42 | 15.6
0349040100 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. |  |  | hm | 1 | 0.0674 | 176.7 | 11.91
27.51
Partida | 01.04.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO S-20 DE 8"
Rendimiento | ML/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : ML | 47.22
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.1067 | 18.38 | 1.96
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.1067 | 15.4 | 1.64
0147010004 | PEON |  |  | hh | 6 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
8.15
Materiales
0201800002 | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF |  |  | gln |  | 0.006 | 63.03 | 0.38
0230510053 | ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200 MM |  |  | und |  | 0.2 | 4.25 | 0.85
0280010001 | TUB.PVC ISO S-20 - 200 MM |  |  | ML |  | 1.05 | 35.36 | 37.13
38.36
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 8.15 | 0.24
0348120096 | MIRA TOPOGRAFICA |  |  | día | 1 | 0.0067 | 7.84 | 0.05
0349050007 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  | día | 1 | 0.0067 | 62.16 | 0.42
0.71
Partida | 01.04.02 |  | PRUEBA HIDRAULICA TUB. PVC 8" A ZANJA TAPADA
Rendimiento | m/DIA | 120 | EQ. | 120 |  | Costo unitario directo por : m | 5.23
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 18.38 | 2.45
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.1333 | 13.85 | 1.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0067 | 22.06 | 0.15
4.45
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.035 | 16 | 0.56
0.56
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 4.45 | 0.22
0.22
Partida | 01.05.01.01 |  | SOLADOS CONCRETO 1:12 C:H, E=0.10
Rendimiento | m3/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : m3 | 170.4
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1 | 18.38 | 18.38
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 9 | 13.85 | 124.65
143.03
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.1515 | 21.19 | 3.21
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.14 | 39 | 5.46
8.67
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 143.03 | 4.29
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 1 | 14.41 | 14.41
18.7
Partida | 01.05.02.01 |  | LOSA INFERIOR BUZON C/CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 9 | EQ. | 9 |  | Costo unitario directo por : m3 | 437.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.7778 | 18.38 | 32.68
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8889 | 15.4 | 13.69
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 8 | 13.85 | 110.8
157.17
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 157.17 | 4.72
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 14.41 | 12.81
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 16.95 | 15.07
32.6
Partida | 01.05.02.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO P/BUZONES
Rendimiento | m2/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m2 | 108.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.6 | 18.38 | 29.41
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 3.2 | 13.85 | 44.32
73.73
Materiales
0202000007 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  |  | kg |  | 0.3 | 3.4 | 1.02
0202000008 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  |  | kg |  | 0.2 | 4.24 | 0.85
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.1 | 4.24 | 0.42
0230860081 | DESMOLDEADOR CHEMADESMOLD |  |  | gln |  | 0.01 | 190 | 1.9
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 2.8 | 5.48 | 15.34
0244030026 | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 12 mm |  |  | und |  | 0.33 | 39.8 | 13.13
32.66
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 73.73 | 2.21
2.21
Partida | 01.05.02.03 |  | CUERPO DE BUZON C/CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 7 | EQ. | 7 |  | Costo unitario directo por : m3 | 492.15
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 2.2857 | 18.38 | 42.01
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 15.4 | 17.6
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 10.2857 | 13.85 | 142.46
202.07
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 202.07 | 6.06
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 1.1429 | 14.41 | 16.47
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 1.1429 | 16.95 | 19.37
41.9
Partida | 01.05.02.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
Rendimiento | m2/DIA | 6 | EQ. | 6 |  | Costo unitario directo por : m2 | 53.14
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 18.38 | 24.51
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
42.98
Materiales
0202000007 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  |  | kg |  | 0.3 | 3.4 | 1.02
0202000008 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  |  | kg |  | 0.2 | 4.24 | 0.85
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.1 | 4.24 | 0.42
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 1.2 | 5.48 | 6.58
8.87
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 42.98 | 1.29
1.29
Partida | 01.05.02.05 |  | ACERO EN LOSA SUPERIOR Fy= 4200 Kg/cm2
Rendimiento | kg/DIA | 220 | EQ. | 220 |  | Costo unitario directo por : kg | 5.52
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 18.38 | 0.67
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 15.4 | 0.56
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 13.85 | 0.5
1.73
Materiales
0202040009 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 0.12 | 4.5 | 0.54
0203000032 | FIERRO CORRUGADO PROMEDIO |  |  | kg |  | 1.05 | 2.95 | 3.1
3.64
Equipos
0349030110 | CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO |  |  | hm | 1 | 0.0364 | 4 | 0.15
0.15
Partida | 01.05.02.06 |  | LOSA SUPERIOR BUZON C/CONCRETO F'c=210 kg/cm2-CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 9 | EQ. | 9 |  | Costo unitario directo por : m3 | 437.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.7778 | 18.38 | 32.68
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8889 | 15.4 | 13.69
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 8 | 13.85 | 110.8
157.17
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 157.17 | 4.72
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 14.41 | 12.81
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 16.95 | 15.07
32.6
Partida | 01.05.03.01 |  | LOSA INFERIOR BUZON C/CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 9 | EQ. | 9 |  | Costo unitario directo por : m3 | 437.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.7778 | 18.38 | 32.68
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8889 | 15.4 | 13.69
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 8 | 13.85 | 110.8
157.17
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 157.17 | 4.72
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 14.41 | 12.81
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 16.95 | 15.07
32.6
Partida | 01.05.03.02 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO P/BUZONES
Rendimiento | m2/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m2 | 108.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.6 | 18.38 | 29.41
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 3.2 | 13.85 | 44.32
73.73
Materiales
0202000007 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  |  | kg |  | 0.3 | 3.4 | 1.02
0202000008 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  |  | kg |  | 0.2 | 4.24 | 0.85
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.1 | 4.24 | 0.42
0230860081 | DESMOLDEADOR CHEMADESMOLD |  |  | gln |  | 0.01 | 190 | 1.9
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 2.8 | 5.48 | 15.34
0244030026 | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 12 mm |  |  | und |  | 0.33 | 39.8 | 13.13
32.66
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 73.73 | 2.21
2.21
Partida | 01.05.03.03 |  | CUERPO DE BUZON C/CONCRETO F'c = 210 kg/cm2 - CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 7 | EQ. | 7 |  | Costo unitario directo por : m3 | 492.15
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 2.2857 | 18.38 | 42.01
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 15.4 | 17.6
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 10.2857 | 13.85 | 142.46
202.07
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 202.07 | 6.06
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 1.1429 | 14.41 | 16.47
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 1.1429 | 16.95 | 19.37
41.9
Partida | 01.05.03.04 |  | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA SUPERIOR
Rendimiento | m2/DIA | 6 | EQ. | 6 |  | Costo unitario directo por : m2 | 53.14
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 18.38 | 24.51
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
42.98
Materiales
0202000007 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  |  | kg |  | 0.3 | 3.4 | 1.02
0202000008 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  |  | kg |  | 0.2 | 4.24 | 0.85
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.1 | 4.24 | 0.42
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 1.2 | 5.48 | 6.58
8.87
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 42.98 | 1.29
1.29
Partida | 01.05.03.05 |  | ACERO EN LOSA SUPERIOR Fy= 4200 Kg/cm2
Rendimiento | kg/DIA | 220 | EQ. | 220 |  | Costo unitario directo por : kg | 5.52
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 18.38 | 0.67
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 15.4 | 0.56
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0364 | 13.85 | 0.5
1.73
Materiales
0202040009 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 0.12 | 4.5 | 0.54
0203000032 | FIERRO CORRUGADO PROMEDIO |  |  | kg |  | 1.05 | 2.95 | 3.1
3.64
Equipos
0349030110 | CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO |  |  | hm | 1 | 0.0364 | 4 | 0.15
0.15
Partida | 01.05.03.06 |  | ACERO ESTRUCTURAL EN CUERPO Fy= 4200 Kg/cm2
Rendimiento | kg/DIA | 200 | EQ. | 200 |  | Costo unitario directo por : kg | 5.71
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.04 | 18.38 | 0.74
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.04 | 15.4 | 0.62
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.04 | 13.85 | 0.55
1.91
Materiales
0202040009 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 0.12 | 4.5 | 0.54
0203000032 | FIERRO CORRUGADO PROMEDIO |  |  | kg |  | 1.05 | 2.95 | 3.1
3.64
Equipos
0349030110 | CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO |  |  | hm | 1 | 0.04 | 4 | 0.16
0.16
Partida | 01.05.03.07 |  | LOSA SUPERIOR BUZON C/CONCRETO F'c=210 kg/cm2-CEMENTO TIPO MS
Rendimiento | m3/DIA | 9 | EQ. | 9 |  | Costo unitario directo por : m3 | 437.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 1.7778 | 18.38 | 32.68
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8889 | 15.4 | 13.69
0147010004 | PEON |  |  | hh | 9 | 8 | 13.85 | 110.8
157.17
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 8.74 | 21.19 | 185.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
248.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 157.17 | 4.72
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 14.41 | 12.81
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 0.8889 | 16.95 | 15.07
32.6
Partida | 01.05.04.01 |  | CONCRETO F'c=140 Kg/cm2
Rendimiento | m3/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : m3 | 403.61
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 18.38 | 42.01
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 15.4 | 35.2
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 4.5714 | 13.85 | 63.31
140.52
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 7.69 | 21.19 | 162.95
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.196 | 16 | 3.14
225.93
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 140.52 | 4.22
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 2.2857 | 14.41 | 32.94
37.16
Partida | 01.05.04.02 |  | TARRAJEO DE MEDIA CAÑA C-A: CONCRETO F'c=100 kg/cm2
Rendimiento | m2/DIA | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : m2 | 54.32
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1.6 | 18.38 | 29.41
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.6 | 13.85 | 22.16
51.57
Materiales
0204000000 | ARENA FINA |  |  | m3 |  | 0.02 | 45.34 | 0.91
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.018 | 16 | 0.29
1.2
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 51.57 | 1.55
1.55
Partida | 01.05.05.01 |  | MARCO DE F°F° P/BUZON D=0.60M 12.5 Kg
Rendimiento | und/DIA | 7 | EQ. | 7 |  | Costo unitario directo por : und | 161.01
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 18.38 | 21.01
21.01
Materiales
0231540010 | MARCO DE F°F° P/BUZON D=0.6M 12.5KG |  |  | und |  | 1 | 140 | 140
140
Partida | 01.05.05.02 |  | TAPA DE CONCRETO F'c= 210 Kg/cm2 D=0.60M
Rendimiento | und/DIA | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 110.16
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.6 | 13.85 | 22.16
22.16
Materiales
0231010003 | TAPA DE CONCRETO F'c = 210 kg/cm2, D=0.60M |  |  | und |  | 1 | 88 | 88
88
Partida | 01.06.01 |  | EMPALME DE TUBERIA PVC DE 200 MM A BUZON DE CONCRETO
Rendimiento | und/DIA | 6 | EQ. | 6 |  | Costo unitario directo por : und | 106.67
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 2.6667 | 18.38 | 49.01
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.1333 | 22.06 | 2.94
70.42
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 1 | 21.19 | 21.19
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.25 | 39 | 9.75
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
34.14
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 70.42 | 2.11
2.11
Partida | 02.01 |  | TRAZO NIVEL Y REPLANTEO
Rendimiento | m/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : m | 2.27
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.04 | 15.4 | 0.62
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.02 | 13.85 | 0.28
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
1.64
Materiales
0229030004 | YESO BOLSA DE 12 KG |  |  | BOL |  | 0.0455 | 4.24 | 0.19
0244010000 | ESTACA DE MADERA |  |  | p2 |  | 0.005 | 5.25 | 0.03
0254020042 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  | gln |  | 0.0003 | 30.75 | 0.01
0.23
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.64 | 0.05
0348120003 | MIRA Y JALONES |  |  | DM | 1 | 0.0025 | 4.2 | 0.01
0349050005 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE |  |  | HE | 1 | 0.02 | 7.5 | 0.15
0349050006 | TEODOLITO |  |  | hm | 1 | 0.02 | 9.5 | 0.19
0.4
Partida | 02.02 |  | EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL P/TUBERIA DN 160MM H= 1.00M
Rendimiento | m/DIA | 7 | EQ. | 7 |  | Costo unitario directo por : m | 19.27
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.1429 | 13.85 | 15.83
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.1143 | 22.06 | 2.52
18.35
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 18.35 | 0.92
0.92
Partida | 02.03 |  | REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUB 160MM
Rendimiento | m/DIA | 90 | EQ. | 90 |  | Costo unitario directo por : m | 3.97
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.1778 | 13.85 | 2.46
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 0.5 | 0.0444 | 18.38 | 0.82
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0089 | 22.06 | 0.2
3.48
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.48 | 0.1
0348120096 | MIRA TOPOGRAFICA |  |  | día | 0.5 | 0.0056 | 7.84 | 0.04
0349050007 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  | día | 0.5 | 0.0056 | 62.16 | 0.35
0.49
Partida | 02.04 |  | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E= 0.10M
Rendimiento | m/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m | 6.39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 18.38 | 0.98
0147010004 | PEON |  |  | hh | 3 | 0.16 | 13.85 | 2.22
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
3.32
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.07 | 42.47 | 2.97
2.97
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.32 | 0.1
0.1
Partida | 02.05 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PRESTAMO S/CLAVE DE TUB
Rendimiento | m/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 26.42
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.16 | 18.38 | 2.94
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 22.06 | 0.35
7.72
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.38 | 42.47 | 16.14
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.01 | 16 | 0.16
16.3
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 7.72 | 0.23
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.16 | 13.56 | 2.17
2.4
Partida | 02.06 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO
Rendimiento | m/DIA | 80 | EQ. | 80 |  | Costo unitario directo por : m | 16.28
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 0.5 | 0.05 | 18.38 | 0.92
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1 | 13.85 | 13.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.01 | 22.06 | 0.22
14.99
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.01 | 16 | 0.16
0.16
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 14.99 | 0.45
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 0.5 | 0.05 | 13.56 | 0.68
1.13
Partida | 02.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC-UF DESAGUE SERIE S-20 160MM INC. ANILLO
Rendimiento | m/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m | 32.55
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.1067 | 18.38 | 1.96
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.1067 | 15.4 | 1.64
0147010004 | PEON |  |  | hh | 6 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 18.38 | 0.98
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
9.13
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.06 | 63.03 | 3.78
0280010006 | TUBERIA PVC DE 160MM ISO CORRUGADA S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.05 | 18 | 18.9
22.68
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 9.13 | 0.27
0348120096 | MIRA TOPOGRAFICA |  |  | día | 1 | 0.0067 | 7.84 | 0.05
0349050007 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  | día | 1 | 0.0067 | 62.16 | 0.42
0.74
Partida | 02.08 |  | PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA DE DESAGUE DE 160MM
Rendimiento | m/DIA | 80 | EQ. | 80 |  | Costo unitario directo por : m | 4.03
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1 | 18.38 | 1.84
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.1 | 13.85 | 1.39
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.01 | 22.06 | 0.22
3.45
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.03 | 16 | 0.48
0.48
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.45 | 0.1
0.1
Partida | 02.09 |  | CONEXION DOMICILIARIA DESAGUE PVC ISO 4435
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 528.39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 4 | 18.38 | 73.52
0147010004 | PEON |  |  | hh | 3 | 12 | 13.85 | 166.2
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 4 | 22.06 | 88.24
327.96
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.02 | 42.47 | 0.85
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.75 | 21.19 | 15.89
0221060002 | CAJA DE DESAGUE (FONDO) 12x24" |  |  | und |  | 1 | 29 | 29
0221060003 | CAJA DE DESAGUE (INTERMEDIA) 12x24" |  |  | und |  | 1 | 24 | 24
0221060004 | CAJA DE DESAGUE (MARCO/TAPA) 12x24" |  |  | und |  | 1 | 33 | 33
0229030004 | YESO BOLSA DE 12 KG |  |  | BOL |  | 0.25 | 4.24 | 1.06
0230460037 | PEGAMENTO PARA PVC |  |  | gln |  | 0.025 | 55.08 | 1.38
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.016 | 63.03 | 1.01
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.25 | 16 | 4
0239990001 | REJILLAS |  |  | und |  | 1 | 4.8 | 4.8
0272140005 | CODO DE 45º PVC SAL DE 6" |  |  | und |  | 1 | 35.1 | 35.1
0272830004 | SILLA YEE PVC SAL DE 8" X 6" DESAGUE |  |  | und |  | 1 | 40.5 | 40.5
190.59
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 327.96 | 9.84
9.84
Partida | 02.10 |  | EXCAVACION PARA CAJA DE DESAGUE
Rendimiento | m3/DIA | 3 | EQ. | 3 |  | Costo unitario directo por : m3 | 38.04
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 13.85 | 36.93
36.93
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 36.93 | 1.11
1.11
Partida | 02.11 |  | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 M.
Rendimiento | m2/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m2 | 11.41
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
11.08
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 11.08 | 0.33
0.33
Partida | 02.12 |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento | m3/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m3 | 37.34
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8 | 15.4 | 12.32
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
23.4
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
3.2
Equipos
0349520066 | VIBROAPISONADOR |  |  | hm | 0.75 | 0.6 | 17.9 | 10.74
10.74
Partida | 02.13.01 |  | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
Rendimiento | m2/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m2 | 8.22
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 18.38 | 0.98
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.2133 | 13.85 | 2.95
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.2 | 0.0107 | 22.06 | 0.24
4.17
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
3.2
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 4.17 | 0.13
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.0533 | 13.56 | 0.72
0.85
Partida | 02.13.02 |  | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE
Rendimiento | m2/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m2 | 20.32
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.2 | 0.016 | 22.06 | 0.35
6.25
Materiales
0205040009 | AFIRMADO |  |  | m3 |  | 0.24 | 40 | 9.6
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
12.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 6.25 | 0.19
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.08 | 13.56 | 1.08
1.27
Partida | 02.13.03 |  | CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" INC. IMPRIMACION
Rendimiento | m2/DIA | 180 | EQ. | 180 |  | Costo unitario directo por : m2 | 75.93
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 6 | 0.2667 | 18.38 | 4.9
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 3 | 0.1333 | 15.4 | 2.05
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 0.4444 | 13.85 | 6.15
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.0444 | 22.06 | 0.98
14.08
Materiales
0213000006 | ASFALTO RC-250 |  |  | gln |  | 0.3 | 13.22 | 3.97
0230070003 | GASOLINA 84 |  |  | gln |  | 0.2 | 11.69 | 2.34
0298010082 | ASFALTO EN FRIO |  |  | m3 |  | 0.06 | 785 | 47.1
53.41
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 14.08 | 0.42
0349030096 | COCINA DE ASFALTO DE 320 GLS |  |  | hm | 1 | 0.0444 | 112.01 | 4.97
0349030107 | RODILLO TANDEM 8 - 10 TN |  |  | hm | 1 | 0.0444 | 68.64 | 3.05
8.44
Partida | 02.13.04 |  | CONCRETO EN VEREDAS F'C =175 KG/CM2
Rendimiento | m2/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m2 | 109.96
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 5 | 0.4 | 18.38 | 7.35
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.16 | 15.4 | 2.46
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 0.8 | 13.85 | 11.08
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.008 | 22.06 | 0.18
21.07
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.46 | 42.47 | 19.54
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.62 | 65 | 40.3
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.845 | 21.19 | 17.91
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.5 | 16 | 8
85.75
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 21.07 | 0.63
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.08 | 14.41 | 1.15
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm | 1 | 0.08 | 16.95 | 1.36
3.14
Partida | 03.01.01 |  | CARTEL DE OBRA DE 3.60 m x 2.40 m
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 1044.63
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 4 | 18.38 | 73.52
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 16 | 13.85 | 221.6
295.12
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.6 | 4.24 | 2.54
0221000000 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) |  |  | BOL |  | 1.38 | 21.61 | 29.82
0229050011 | MASILLA |  |  | kg |  | 0.3 | 2.34 | 0.7
0229200011 | THINNER |  |  | gln |  | 1 | 13.98 | 13.98
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.28 | 39 | 10.92
0239020075 | LIJA PARA MADERA |  |  | und |  | 3 | 2.11 | 6.33
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 100 | 5.48 | 548
0244030023 | TRIPLAY DE 6MM |  |  | pln |  | 3 | 35.59 | 106.77
0254020036 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 0.45 | 48 | 21.6
740.66
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 295.12 | 8.85
8.85
Partida | 03.01.02 |  | CASETA P/ALMACEN Y/O OFICINA
Rendimiento | m2/DIA | 30 | EQ. | 30 |  | Costo unitario directo por : m2 | 57.79
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 18.38 | 9.8
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.5333 | 13.85 | 7.39
17.19
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.25 | 4.24 | 1.06
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 3.2125 | 5.48 | 17.6
0244030021 | TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm |  |  | pln |  | 0.3472 | 29.5 | 10.24
0256010001 | CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83X12´ |  |  | pln |  | 0.45 | 26 | 11.7
40.6
Partida | 03.01.03 |  | CERCO CON CINTA SEÑALIZADORA H=1M DE SEGURIDAD DE OBRA
Rendimiento | m/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m | 2.13
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 13.85 | 0.74
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
0.86
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.01 | 21.19 | 0.21
0229040092 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO EN OBRA |  |  | rll |  | 0.003 | 65 | 0.2
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.005 | 39 | 0.2
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.07 | 5.48 | 0.38
0254020043 | PINTURA PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 0.005 | 55.08 | 0.28
1.27
Partida | 03.01.04 |  | PUENTE MADERA P/PASE PEATONAL
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 682.59
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 4 | 18.38 | 73.52
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 4 | 15.4 | 61.6
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 16 | 13.85 | 221.6
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.4 | 22.06 | 8.82
365.54
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.25 | 4.24 | 1.06
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 54.326 | 5.48 | 297.71
298.77
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 365.54 | 18.28
18.28
Partida | 03.01.05 |  | TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10m. PARA DESVIO TRANSITO VEHICULAR
Rendimiento | und/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : und | 279.73
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 8 | 18.38 | 147.04
0147010004 | PEON |  |  | hh | 0.5 | 4 | 13.85 | 55.4
202.44
Materiales
0202010001 | CLAVOS PARA MADERA C/C 1" |  |  | kg |  | 0.2 | 4.18 | 0.84
0202040064 | PERNO CABEZA HEXAG. DE 1/2" x 5"; C/TUERCA Y ANILLOS |  |  | pza |  | 2 | 2.1 | 4.2
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 9.8 | 5.48 | 53.7
0254020036 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 0.26 | 48 | 12.48
71.22
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 202.44 | 6.07
6.07
Partida | 03.01.06 |  | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
Rendimiento | und/DIA | 0.16 | EQ. | 0.16 |  | Costo unitario directo por : und | 8512.75
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 50 | 15.4 | 770
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 100 | 13.85 | 1385
2155
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 2155 | 107.75
0348110036 | CAMION PLATAFORMA 4x2, 210 HP |  |  | hm | 1 | 50 | 125 | 6250
6357.75
Partida | 03.01.07 |  | DESVIO Y SEÑALIZACION DE TRANSITO DURANTE LA EJECUCION
Rendimiento | día/DIA | 1.5 | EQ. | 1.5 |  | Costo unitario directo por : día | 159.53
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 10.6667 | 13.85 | 147.73
147.73
Materiales
0202010001 | CLAVOS PARA MADERA C/C 1" |  |  | kg |  | 0.01 | 4.18 | 0.04
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.55 | 5.48 | 3.01
0244030023 | TRIPLAY DE 6MM |  |  | pln |  | 0.12 | 35.59 | 4.27
0254020036 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 0.001 | 48 | 0.05
7.37
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 147.73 | 4.43
4.43
Partida | 03.01.08 |  | PROTECCION POSTES DE ENERGIA ELECT. TELEFONIA
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 241.9
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 4 | 18.38 | 73.52
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 4 | 13.85 | 55.4
128.92
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.4 | 4.24 | 1.7
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 19.6 | 5.48 | 107.41
109.11
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 128.92 | 3.87
3.87
Partida | 03.01.09 |  | SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA
Rendimiento | día/DIA | 1 | EQ. | 1 |  | Costo unitario directo por : día | 42.7
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Materiales
0298010085 | APARATOS SANITARIOS E INSTALACION |  |  | und |  | 0.05 | 854 | 42.7
42.7
Partida | 03.02.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento | m/DIA | 300 | EQ. | 300 |  | Costo unitario directo por : m | 0.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 0.5 | 0.0133 | 15.4 | 0.2
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0267 | 13.85 | 0.37
0.57
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 0.57 | 0.03
0.03
Partida | 03.02.02 |  | TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL C/EQUIPO - OBRAS LONGITUDINALES
Rendimiento | ML/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : ML | 2.98
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.04 | 15.4 | 0.62
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.02 | 13.85 | 0.28
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 3 | 0.06 | 18.38 | 1.1
2.37
Materiales
0229030028 | YESO |  |  | kg |  | 0.0455 | 0.3 | 0.01
0244010000 | ESTACA DE MADERA |  |  | p2 |  | 0.005 | 5.25 | 0.03
0254020042 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  | gln |  | 0.0003 | 30.75 | 0.01
0.05
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 2.37 | 0.07
0348120003 | MIRA Y JALONES |  |  | DM | 9.16 | 0.0229 | 4.2 | 0.1
0349050005 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE |  |  | HE | 1.145 | 0.0229 | 7.5 | 0.17
0349050006 | TEODOLITO |  |  | hm | 1.145 | 0.0229 | 9.5 | 0.22
0.56
Partida | 03.02.03 |  | CORTE EN CARPETA ASFALTICA - E=5 CM.
Rendimiento | m2/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m2 | 6.97
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.08 | 13.85 | 1.11
2.58
Materiales
0202510067 | DISCO DE CORTE |  |  | pza |  | 0.002 | 600 | 1.2
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.1 | 16 | 1.6
2.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 2.58 | 0.13
0349030105 | MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 14" |  |  | hm | 1 | 0.08 | 18.2 | 1.46
1.59
Partida | 03.02.04 |  | DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO E = 2"
Rendimiento | m2/DIA | 250 | EQ. | 250 |  | Costo unitario directo por : m2 | 2.64
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 0.5 | 0.016 | 18.38 | 0.29
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 0.064 | 13.85 | 0.89
1.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.18 | 0.04
0349030108 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125 - 175 PCM |  |  | hm | 0.5 | 0.016 | 72.25 | 1.16
0349030109 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG |  |  | hm | 2 | 0.064 | 4.11 | 0.26
1.46
Partida | 03.03.01 |  | EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO P/TUBERIA DN=75MM A=0.70M H=1.20M
Rendimiento | m/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m | 11.73
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.08 | 13.85 | 1.11
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.008 | 22.06 | 0.18
1.29
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.29 | 0.04
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm | 1 | 0.08 | 130 | 10.4
10.44
Partida | 03.03.02 |  | REFINE Y NIVELACIONES DE ZANJAS EN TERR. NORMAL P/TUBERIA PVC
Rendimiento | m/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : m | 3.28
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 0.2 | 13.85 | 2.77
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.002 | 22.06 | 0.04
3.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.18 | 0.1
0.1
Partida | 03.03.03 |  | CAMA DE ARENA Y PROTECCION DE TUBERIA E=0.10M.
Rendimiento | m/DIA | 300 | EQ. | 300 |  | Costo unitario directo por : m | 5.23
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0267 | 18.38 | 0.49
0147010004 | PEON |  |  | hh | 3 | 0.08 | 13.85 | 1.11
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.3 | 0.008 | 22.06 | 0.18
1.78
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.08 | 42.47 | 3.4
3.4
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.78 | 0.05
0.05
Partida | 03.03.04 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/CAMA PRESTAMO
Rendimiento | m/DIA | 55 | EQ. | 55 |  | Costo unitario directo por : m | 30.09
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1455 | 18.38 | 2.67
0147010004 | PEON |  |  | hh | 5 | 0.7273 | 13.85 | 10.07
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0145 | 22.06 | 0.32
13.06
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.27 | 42.47 | 11.47
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
14.67
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 13.06 | 0.39
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.1455 | 13.56 | 1.97
2.36
Partida | 03.03.05 |  | RELLENO COMPACTACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO
Rendimiento | m/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : m | 20.17
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.16 | 18.38 | 2.94
0147010004 | PEON |  |  | hh | 5 | 0.8 | 13.85 | 11.08
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 22.06 | 0.35
14.37
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
3.2
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 14.37 | 0.43
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.16 | 13.56 | 2.17
2.6
Partida | 03.03.06 |  | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE D=5 KM
Rendimiento | m3/DIA | 118.68 | EQ. | 118.68 |  | Costo unitario directo por : m3 | 27.66
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0067 | 22.06 | 0.15
0.15
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 0.15
0348110034 | VOLQUETE DE 15 M3 |  |  | hm | 1 | 0.0674 | 231.42 | 15.6
0349040103 | CARGADOR FRONTAL 966-C, 160 HP |  |  | hm | 1 | 0.0674 | 176.7 | 11.91
27.51
Partida | 03.04.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DN=75MM PVC UF CLASE 7.5
Rendimiento | m/DIA | 70 | EQ. | 70 |  | Costo unitario directo por : m | 19.96
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.1143 | 18.38 | 2.1
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.4571 | 13.85 | 6.33
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.5 | 0.0571 | 22.06 | 1.26
9.69
Materiales
0201800002 | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0273010036 | TUBERIA PVC DN=75MM UF CL-7.5 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.05 | 8.9 | 9.35
9.98
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 9.69 | 0.29
0.29
Partida | 03.04.02 |  | ENPALME TUB PVC 75 MM
Rendimiento | und/DIA | 0.5 | EQ. | 0.5 |  | Costo unitario directo por : und | 2210.96
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 32 | 18.38 | 588.16
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1.5 | 24 | 15.4 | 369.6
0147010004 | PEON |  |  | hh | 2 | 32 | 13.85 | 443.2
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1.2 | 19.2 | 22.06 | 423.55
1824.51
Materiales
0202830014 | ANILLO DE JEBE DE MAZZA Ø 4" |  |  | und |  | 2 | 3.11 | 6.22
0202830015 | ANILLO DE JEBE DE NARANJA Ø 75" |  |  | und |  | 1 | 3.11 | 3.11
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.006 | 63.03 | 0.38
0265050094 | UNION AC Ø 4" TIPOO MAZZA |  |  | und |  | 2 | 85.5 | 171
0272800012 | TRANSICION MAZZA ISO Ø 75mm |  |  | und |  | 2 | 75.5 | 151
331.71
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1824.51 | 54.74
54.74
Partida | 03.05.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DN=75 MM x 90°
Rendimiento | und/DIA | 15 | EQ. | 15 |  | Costo unitario directo por : und | 181.75
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.5333 | 18.38 | 9.8
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.5333 | 13.85 | 7.39
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0533 | 22.06 | 1.18
18.37
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272140015 | TEE DE PVC D=75MM x 90° UF |  |  | und |  | 1 | 162.2 | 162.2
162.83
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 18.37 | 0.55
0.55
Partida | 03.05.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC UF DE 110 A 75MM
Rendimiento | und/DIA | 18 | EQ. | 18 |  | Costo unitario directo por : und | 55.39
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.4444 | 18.38 | 8.17
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.4444 | 13.85 | 6.15
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0444 | 22.06 | 0.98
15.3
Materiales
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 0.01 | 63.03 | 0.63
0272020097 | REDUCCION DE PVC UF DE 110 A 75MM |  |  | und |  | 1 | 39 | 39
39.63
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 15.3 | 0.46
0.46
Partida | 03.05.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL F°F° DN=75MM
Rendimiento | und/DIA | 4 | EQ. | 4 |  | Costo unitario directo por : und | 437.87
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 2 | 18.38 | 36.76
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 2 | 13.85 | 27.7
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.2 | 22.06 | 4.41
68.87
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.68 | 21.19 | 14.41
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.17 | 39 | 6.63
0273010037 | TUBERIA PVC DE 200MM ISO CORRUGADA S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.7 | 28.17 | 47.89
0278000074 | VALVULA DE F°F° DN=75MM |  |  | und |  | 1 | 298 | 298
366.93
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 68.87 | 2.07
2.07
Partida | 03.05.05 |  | CONCRETO SIMPLE PARA ANCLAJES
Rendimiento | und/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : und | 62.2
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1 | 18.38 | 18.38
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 1 | 15.4 | 15.4
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1 | 13.85 | 13.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 22.06 | 2.21
49.84
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.35 | 21.19 | 7.42
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 0.08 | 39 | 3.12
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.02 | 16 | 0.32
10.86
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 49.84 | 1.5
1.5
Partida | 03.05.06 |  | CAJA DE CONCRETO PARA VALVULAS INC. TAPA
Rendimiento | und/DIA | 2 | EQ. | 2 |  | Costo unitario directo por : und | 360.09
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 4 | 18.38 | 73.52
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 4 | 13.85 | 55.4
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.5 | 2 | 22.06 | 44.12
173.04
Materiales
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.3 | 21.19 | 6.36
0221030007 | CAJA DE CONCRETO P/VALVULA |  |  | und |  | 1 | 86.43 | 86.43
0256220100 | TAPA DE F.F. PARA CAJA DE VALVULA |  |  | und |  | 1 | 45 | 45
0273010038 | TUBERIA PVC DE 200MM ISO 4435 S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.15 | 35.31 | 40.61
178.4
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 173.04 | 8.65
8.65
Partida | 03.05.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFOS CONTRAINCENDIO INC VALVULA COMP.
Rendimiento | und/DIA | 0.5 | EQ. | 0.5 |  | Costo unitario directo por : und | 1436.46
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 16 | 18.38 | 294.08
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 16 | 13.85 | 221.6
515.68
Materiales
0210150041 | GRIFO CONTRA INCENDIO |  |  | und |  | 1 | 525 | 525
0298010084 | VALVULA DE F°F° DN=110MM |  |  | und |  | 1 | 370 | 370
895
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 515.68 | 25.78
25.78
Partida | 03.06.01 |  | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCIÓN TUBERIA PVC
Rendimiento | m/DIA | 130 | EQ. | 130 |  | Costo unitario directo por : m | 5.95
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 0.1231 | 18.38 | 2.26
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0615 | 13.85 | 0.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.0615 | 22.06 | 1.36
4.47
Materiales
0229030006 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % |  |  | kg |  | 0.01 | 25 | 0.25
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.03 | 16 | 0.48
0.73
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 4.47 | 0.13
0348110035 | BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS |  |  | hm | 1 | 0.0615 | 10 | 0.62
0.75
Partida | 04.01 |  | LIMPIEZA DE TERRENO
Rendimiento | m/DIA | 300 | EQ. | 300 |  | Costo unitario directo por : m | 0.6
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 0.5 | 0.0133 | 15.4 | 0.2
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.0267 | 13.85 | 0.37
0.57
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 0.57 | 0.03
0.03
Partida | 04.02 |  | TRAZO Y NIVELACION Y REPLANTEO
Rendimiento | m/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : m | 2.09
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.04 | 15.4 | 0.62
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.02 | 13.85 | 0.28
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
1.64
Materiales
0229030028 | YESO |  |  | kg |  | 0.0455 | 0.3 | 0.01
0244010000 | ESTACA DE MADERA |  |  | p2 |  | 0.005 | 5.25 | 0.03
0254020042 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  | gln |  | 0.0003 | 30.75 | 0.01
0.05
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 1.64 | 0.05
0348120003 | MIRA Y JALONES |  |  | DM | 1 | 0.0025 | 4.2 | 0.01
0349050005 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE |  |  | HE | 1 | 0.02 | 7.5 | 0.15
0349050006 | TEODOLITO |  |  | hm | 1 | 0.02 | 9.5 | 0.19
0.4
Partida | 04.03 |  | EXCAVACIÓN DE ZANJAS A PULSO TUB. 1/2" H=1.00m
Rendimiento | m/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m | 12.32
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.05 | 0.04 | 22.06 | 0.88
11.96
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 11.96 | 0.36
0.36
Partida | 04.04 |  | REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN/TUB PVC.
Rendimiento | ML/DIA | 400 | EQ. | 400 |  | Costo unitario directo por : ML | 3.28
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.02 | 18.38 | 0.37
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 0.2 | 13.85 | 2.77
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.002 | 22.06 | 0.04
3.18
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 3.18 | 0.1
0.1
Partida | 04.05 |  | CAMA DE ARENA Y PROTECION DE TUBERIA E=0.10m
Rendimiento | m/DIA | 300 | EQ. | 300 |  | Costo unitario directo por : m | 3.85
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0267 | 18.38 | 0.49
0147010004 | PEON |  |  | hh | 3 | 0.08 | 13.85 | 1.11
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.2 | 0.0053 | 22.06 | 0.12
1.72
Materiales
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.048 | 42.47 | 2.04
2.04
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 5 | 1.72 | 0.09
0.09
Partida | 04.06 |  | RELLENO COMP.ZANJA CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento | ML/DIA | 50 | EQ. | 50 |  | Costo unitario directo por : ML | 14.84
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.16 | 18.38 | 2.94
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.64 | 13.85 | 8.86
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.016 | 22.06 | 0.35
12.15
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.01 | 16 | 0.16
0.16
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 12.15 | 0.36
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.16 | 13.56 | 2.17
2.53
Partida | 04.07 |  | CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE 1/2"
Rendimiento | und/DIA | 3.5 | EQ. | 3.5 |  | Costo unitario directo por : und | 409.88
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 2 | 4.5714 | 18.38 | 84.02
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 15.4 | 35.2
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 2.2857 | 13.85 | 31.66
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.2286 | 22.06 | 5.04
155.92
Materiales
0206010024 | CORPORATION RT-NIPLE-TUERCA-EMPQ 1/2" |  |  | und |  | 1 | 23.72 | 23.72
0211050084 | MEDIDOR DE AGUA 1/2" |  |  | und |  | 1 | 110 | 110
0211050085 | CAJA, MARCOS Y TAPA TERMOPLASTICAS |  |  | und |  | 1 | 63.56 | 63.56
0230460037 | PEGAMENTO PARA PVC |  |  | gln |  | 0.012 | 55.08 | 0.66
0230480032 | CINTA TEFLON |  |  | pza |  | 0.16 | 1.4 | 0.22
0265050018 | UNION PVC DE 1/2" |  |  | und |  | 2 | 0.85 | 1.7
0273010040 | TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2 x5m |  |  | m |  | 6 | 1.35 | 8.1
0273250001 | ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 4" |  |  | und |  | 1 | 24.37 | 24.37
0277100016 | LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" |  |  | und |  | 1 | 16.95 | 16.95
249.28
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 155.92 | 4.68
4.68
Partida | 04.08 |  | EXCAVACION PARA CAJA DE AGUA
Rendimiento | m3/DIA | 3 | EQ. | 3 |  | Costo unitario directo por : m3 | 38.04
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 2.6667 | 13.85 | 36.93
36.93
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 36.93 | 1.11
1.11
Partida | 04.09 |  | DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m
Rendimiento | m2/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m2 | 11.41
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
11.08
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 11.08 | 0.33
0.33
Partida | 04.10 |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento | m3/DIA | 10 | EQ. | 10 |  | Costo unitario directo por : m3 | 37.34
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 1 | 0.8 | 15.4 | 12.32
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.8 | 13.85 | 11.08
23.4
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
3.2
Equipos
0349520066 | VIBROAPISONADOR |  |  | hm | 0.75 | 0.6 | 17.9 | 10.74
10.74
Partida | 04.11 |  | PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECIÓN TUB. PVC 1/2"
Rendimiento | m/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m | 4.01
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 0.08 | 13.85 | 1.11
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.008 | 22.06 | 0.18
2.76
Materiales
0239020078 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% |  |  | kg |  | 0.007 | 25 | 0.18
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.012 | 16 | 0.19
0.37
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 2.76 | 0.08
0348110035 | BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS |  |  | hm | 1 | 0.08 | 10 | 0.8
0.88
Partida | 04.12 |  | REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO F'c = 175 Kg/cm2 FROTACHADO 1:4
Rendimiento | m2/DIA | 60 | EQ. | 60 |  | Costo unitario directo por : m2 | 79.14
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 5 | 0.6667 | 18.38 | 12.25
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 2 | 0.2667 | 15.4 | 4.11
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 1.3333 | 13.85 | 18.47
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.0133 | 22.06 | 0.29
35.12
Materiales
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 0.05 | 4.24 | 0.21
0204000000 | ARENA FINA |  |  | m3 |  | 0.014 | 45.34 | 0.63
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 0.046 | 42.47 | 1.95
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 0.057 | 65 | 3.71
0205040009 | AFIRMADO |  |  | m3 |  | 0.14 | 40 | 5.6
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5KG) |  |  | BOL |  | 0.845 | 21.19 | 17.91
0229560007 | ADITIVO CURADOR |  |  | gln |  | 0.05 | 16.81 | 0.84
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.5 | 16 | 8
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 0.9 | 5.48 | 4.93
43.78
Equipos
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm | 1 | 0.0167 | 14.41 | 0.24
0.24
Partida | 04.13 |  | REPOSICIONES DE EMERGENCIA DE CONEXIONES DE AGUA
Rendimiento | und/DIA | 8 | EQ. | 8 |  | Costo unitario directo por : und | 42.65
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1 | 18.38 | 18.38
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1 | 13.85 | 13.85
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.1 | 22.06 | 2.21
34.44
Materiales
0210160010 | ACCESORIOS PVC |  |  | GLB |  | 1 | 2 | 2
0273010039 | TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 3/4 x5m |  |  | m |  | 2.3 | 2.7 | 6.21
8.21
Partida | 04.14 |  | EMPALME DE CONEXION DOMICILIARIA CON EXISTENTE
Rendimiento | und/DIA | 5 | EQ. | 5 |  | Costo unitario directo por : und | 64.12
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 1.6 | 18.38 | 29.41
0147010004 | PEON |  |  | hh | 1 | 1.6 | 13.85 | 22.16
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.1 | 0.16 | 22.06 | 3.53
55.1
Materiales
0210160010 | ACCESORIOS PVC |  |  | GLB |  | 1 | 2 | 2
0273010039 | TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 3/4 x5m |  |  | m |  | 2.6 | 2.7 | 7.02
9.02
Partida | 04.15.01 |  | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
Rendimiento | m2/DIA | 150 | EQ. | 150 |  | Costo unitario directo por : m2 | 8.22
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.0533 | 18.38 | 0.98
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.2133 | 13.85 | 2.95
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.2 | 0.0107 | 22.06 | 0.24
4.17
Materiales
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
3.2
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 4.17 | 0.13
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.0533 | 13.56 | 0.72
0.85
Partida | 04.15.02 |  | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE
Rendimiento | m2/DIA | 100 | EQ. | 100 |  | Costo unitario directo por : m2 | 20.32
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 1 | 0.08 | 18.38 | 1.47
0147010004 | PEON |  |  | hh | 4 | 0.32 | 13.85 | 4.43
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 0.2 | 0.016 | 22.06 | 0.35
6.25
Materiales
0205040009 | AFIRMADO |  |  | m3 |  | 0.24 | 40 | 9.6
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 0.2 | 16 | 3.2
12.8
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 6.25 | 0.19
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm | 1 | 0.08 | 13.56 | 1.08
1.27
Partida | 04.15.03 |  | CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2" INC. IMPRIMACION
Rendimiento | m2/DIA | 180 | EQ. | 180 |  | Costo unitario directo por : m2 | 75.93
Código | Descripción Recurso |  |  | Unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio S/. | Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh | 6 | 0.2667 | 18.38 | 4.9
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh | 3 | 0.1333 | 15.4 | 2.05
0147010004 | PEON |  |  | hh | 10 | 0.4444 | 13.85 | 6.15
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh | 1 | 0.0444 | 22.06 | 0.98
14.08
Materiales
0213000006 | ASFALTO RC-250 |  |  | gln |  | 0.3 | 13.22 | 3.97
0230070003 | GASOLINA 84 |  |  | gln |  | 0.2 | 11.69 | 2.34
0298010082 | ASFALTO EN FRIO |  |  | m3 |  | 0.06 | 785 | 47.1
53.41
Equipos
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO |  | 3 | 14.08 | 0.42
0349030096 | COCINA DE ASFALTO DE 320 GLS |  |  | hm | 1 | 0.0444 | 112.01 | 4.97
0349030107 | RODILLO TANDEM 8 - 10 TN |  |  | hm | 1 | 0.0444 | 68.64 | 3.05
8.44
[6 empty] | Fecha : | 2014-08-19 14:14

## RECURSOS REQUERIDOS X TIPO (hidden)
S10 | [11 empty] | Página : | 1
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra |  | 2007005 | REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH.OCHO DE JULIO,DISTRITO DE PAITA,PROVINCIA-PIURA
Subpresupuesto |  | 001 | SUB PRESUPUESTO : AGUA Y ALCANTARILLADO
Fecha |  | 16/07/2014
Lugar |  | 200501 | PIURA - PAITA - PAITA
Código | Recurso |  |  | Unidad | Cantidad |  |  |  | Precio S/. |  |  | Parcial S/.
MANO DE OBRA
0147010002 | OPERARIO |  |  | hh |  | 7037.3377 |  |  | 18.38 |  |  | 129346.27
0147010003 | OFICIAL |  |  | hh |  | 1333.0205 |  |  | 15.4 |  |  | 20528.52
0147010004 | PEON |  |  | hh |  | 16981.7689 |  |  | 13.85 |  |  | 235197.5
0147010009 | TOPOGRAFO |  |  | hh |  | 170.8725 |  |  | 18.38 |  |  | 3140.64
0147010125 | CAPATAZ |  |  | hh |  | 2342.7856 |  |  | 22.06 |  |  | 51681.85
439894.78
MATERIALES
0201800002 | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC UF |  |  | gln |  | 13.0513 |  |  | 63.03 |  |  | 822.62
0202000007 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 |  |  | kg |  | 119.295 |  |  | 3.4 |  |  | 405.6
0202000008 | ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 |  |  | kg |  | 79.5283 |  |  | 4.24 |  |  | 337.2
0202010001 | CLAVOS PARA MADERA C/C 1" |  |  | kg |  | 5.1 |  |  | 4.18 |  |  | 21.32
0202010005 | CLAVOS PARA MADERA C/C 3" |  |  | kg |  | 121.1557 |  |  | 4.24 |  |  | 513.7
0202040009 | ALAMBRE NEGRO N° 16 |  |  | kg |  | 194.2111 |  |  | 4.5 |  |  | 873.95
0202040010 | ALAMBRE NEGRO N° 08 |  |  | kg |  | 1326.1072 |  |  | 5.02 |  |  | 6657.06
0202040064 | PERNO CABEZA HEXAG. DE 1/2" x 5"; C/TUERCA Y ANILLOS |  |  | pza |  | 36 |  |  | 2.1 |  |  | 75.6
0202510067 | DISCO DE CORTE |  |  | pza |  | 3.6878 |  |  | 600 |  |  | 2212.68
0202830014 | ANILLO DE JEBE DE MAZZA Ø 4" |  |  | und |  | 12 |  |  | 3.11 |  |  | 37.32
0202830015 | ANILLO DE JEBE DE NARANJA Ø 75" |  |  | und |  | 6 |  |  | 3.11 |  |  | 18.66
0203000032 | FIERRO CORRUGADO PROMEDIO |  |  | kg |  | 1699.362 |  |  | 2.95 |  |  | 5013.12
0204000000 | ARENA FINA |  |  | m3 |  | 2.2892 |  |  | 45.34 |  |  | 103.79
0205010004 | ARENA GRUESA |  |  | m3 |  | 1180.2462 |  |  | 42.47 |  |  | 50125.06
0205030084 | CONFITILLO |  |  | m3 |  | 243.4421 |  |  | 65 |  |  | 15823.74
0205040009 | AFIRMADO |  |  | m3 |  | 217.028 |  |  | 40 |  |  | 8681.12
0206010024 | CORPORATION RT-NIPLE-TUERCA-EMPQ 1/2" |  |  | und |  | 118 |  |  | 23.72 |  |  | 2798.96
0210150041 | GRIFO CONTRA INCENDIO |  |  | und |  | 1 |  |  | 525 |  |  | 525
0210160010 | ACCESORIOS PVC |  |  | GLB |  | 354 |  |  | 2 |  |  | 708
0211050084 | MEDIDOR DE AGUA 1/2" |  |  | und |  | 118 |  |  | 110 |  |  | 12980
0211050085 | CAJA, MARCOS Y TAPA TERMOPLASTICAS |  |  | und |  | 118 |  |  | 63.56 |  |  | 7500.08
0213000006 | ASFALTO RC-250 |  |  | gln |  | 250.635 |  |  | 13.22 |  |  | 3313.39
0221000000 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) |  |  | BOL |  | 1.38 |  |  | 21.61 |  |  | 29.82
0221000001 | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5KG) |  |  | BOL |  | 920.7938 |  |  | 21.19 |  |  | 19511.62
0221030007 | CAJA DE CONCRETO P/VALVULA |  |  | und |  | 1 |  |  | 86.43 |  |  | 86.43
0221060002 | CAJA DE DESAGUE (FONDO) 12x24" |  |  | und |  | 118 |  |  | 29 |  |  | 3422
0221060003 | CAJA DE DESAGUE (INTERMEDIA) 12x24" |  |  | und |  | 118 |  |  | 24 |  |  | 2832
0221060004 | CAJA DE DESAGUE (MARCO/TAPA) 12x24" |  |  | und |  | 118 |  |  | 33 |  |  | 3894
0229030004 | YESO BOLSA DE 12 KG |  |  | BOL |  | 80.5992 |  |  | 4.24 |  |  | 341.74
0229030006 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70 % |  |  | kg |  | 8.21 |  |  | 25 |  |  | 205.25
0229030028 | YESO |  |  | kg |  | 70.2065 |  |  | 0.3 |  |  | 21.06
0229040092 | CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO EN OBRA |  |  | rll |  | 9.7672 |  |  | 65 |  |  | 634.87
0229050011 | MASILLA |  |  | kg |  | 0.3 |  |  | 2.34 |  |  | 0.7
0229200011 | THINNER |  |  | gln |  | 1 |  |  | 13.98 |  |  | 13.98
0229560007 | ADITIVO CURADOR |  |  | gln |  | 5.9 |  |  | 16.81 |  |  | 99.18
0230070003 | GASOLINA 84 |  |  | gln |  | 167.09 |  |  | 11.69 |  |  | 1953.28
0230460037 | PEGAMENTO PARA PVC |  |  | gln |  | 4.366 |  |  | 55.08 |  |  | 240.48
0230480032 | CINTA TEFLON |  |  | pza |  | 18.88 |  |  | 1.4 |  |  | 26.43
0230510053 | ANILLO DE JEBE P/TUBERIA PVC ISO 4435 DN 200 MM |  |  | und |  | 161.378 |  |  | 4.25 |  |  | 685.86
0230860081 | DESMOLDEADOR CHEMADESMOLD |  |  | gln |  | 3.6033 |  |  | 190 |  |  | 684.63
0230990020 | LUBRICANTE PARA TUBO PVC |  |  | gln |  | 21.086 |  |  | 63.03 |  |  | 1329.05
0231010003 | TAPA DE CONCRETO F'c = 210 kg/cm2, D=0.60M |  |  | und |  | 18 |  |  | 88 |  |  | 1584
0231540010 | MARCO DE F°F° P/BUZON D=0.6M 12.5KG |  |  | und |  | 18 |  |  | 140 |  |  | 2520
0238000000 | HORMIGON |  |  | m3 |  | 34.5338 |  |  | 39 |  |  | 1346.82
0239020075 | LIJA PARA MADERA |  |  | und |  | 3 |  |  | 2.11 |  |  | 6.33
0239020078 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% |  |  | kg |  | 5.054 |  |  | 25 |  |  | 126.35
0239050000 | AGUA |  |  | m3 |  | 1656.6421 |  |  | 16 |  |  | 26506.27
0239990001 | REJILLAS |  |  | und |  | 118 |  |  | 4.8 |  |  | 566.4
0243010003 | MADERA TORNILLO |  |  | p2 |  | 9709.8406 |  |  | 5.48 |  |  | 53209.93
0244010000 | ESTACA DE MADERA |  |  | p2 |  | 13.3303 |  |  | 5.25 |  |  | 69.98
0244030021 | TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm |  |  | pln |  | 48.608 |  |  | 29.5 |  |  | 1433.94
0244030023 | TRIPLAY DE 6MM |  |  | pln |  | 21 |  |  | 35.59 |  |  | 747.39
0244030026 | TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 12 mm |  |  | und |  | 118.9089 |  |  | 39.8 |  |  | 4732.57
0254020036 | PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 5.28 |  |  | 48 |  |  | 253.44
0254020042 | PINTURA ESMALTE SINTETICO |  |  | gln |  | 0.7999 |  |  | 30.75 |  |  | 24.6
0254020043 | PINTURA PARA TRAFICO |  |  | gln |  | 16.2786 |  |  | 55.08 |  |  | 896.63
0256010001 | CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83X12´ |  |  | pln |  | 63 |  |  | 26 |  |  | 1638
0256220100 | TAPA DE F.F. PARA CAJA DE VALVULA |  |  | und |  | 1 |  |  | 45 |  |  | 45
0265050018 | UNION PVC DE 1/2" |  |  | und |  | 236 |  |  | 0.85 |  |  | 200.6
0265050094 | UNION AC Ø 4" TIPOO MAZZA |  |  | und |  | 12 |  |  | 85.5 |  |  | 1026
0272020097 | REDUCCION DE PVC UF DE 110 A 75MM |  |  | und |  | 4 |  |  | 39 |  |  | 156
0272020098 | REDUCCION DE PVC UF DE 200 A 75MM |  |  | und |  | 1 |  |  | 178.9 |  |  | 178.9
0272020099 | REDUCCION DE PVC UF DE 200 A 150MM |  |  | und |  | 2 |  |  | 168.9 |  |  | 337.8
0272140005 | CODO DE 45º PVC SAL DE 6" |  |  | und |  | 118 |  |  | 35.1 |  |  | 4141.8
0272140015 | TEE DE PVC D=75MM x 90° UF |  |  | und |  | 7 |  |  | 162.2 |  |  | 1135.4
0272140016 | TEE DE PVC D=110MM x 90° UF |  |  | und |  | 2 |  |  | 168.9 |  |  | 337.8
0272140017 | CRUZ DE PVC D= 110MM x90° UF |  |  | und |  | 2 |  |  | 188 |  |  | 376
0272140018 | CRUZ DE PVC D= 200MM x90° UF |  |  | und |  | 1 |  |  | 899.21 |  |  | 899.21
0272800012 | TRANSICION MAZZA ISO Ø 75mm |  |  | und |  | 12 |  |  | 75.5 |  |  | 906
0272830004 | SILLA YEE PVC SAL DE 8" X 6" DESAGUE |  |  | und |  | 118 |  |  | 40.5 |  |  | 4779
0273010036 | TUBERIA PVC DN=75MM UF CL-7.5 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 862.05 |  |  | 8.9 |  |  | 7672.25
0273010037 | TUBERIA PVC DE 200MM ISO CORRUGADA S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.7 |  |  | 28.17 |  |  | 47.89
0273010038 | TUBERIA PVC DE 200MM ISO 4435 S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 1.15 |  |  | 35.31 |  |  | 40.61
0273010039 | TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 3/4 x5m |  |  | m |  | 578.2 |  |  | 2.7 |  |  | 1561.14
0273010040 | TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 R. 1/2 x5m |  |  | m |  | 708 |  |  | 1.35 |  |  | 955.8
0273250001 | ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 4" |  |  | und |  | 118 |  |  | 24.37 |  |  | 2875.66
0277100016 | LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" |  |  | und |  | 118 |  |  | 16.95 |  |  | 2000.1
0278000074 | VALVULA DE F°F° DN=75MM |  |  | und |  | 1 |  |  | 298 |  |  | 298
0280010001 | TUB.PVC ISO S-20 - 200 MM |  |  | ML |  | 847.2345 |  |  | 35.36 |  |  | 29958.21
0280010006 | TUBERIA PVC DE 160MM ISO CORRUGADA S-20 INC. ANILLO |  |  | ML |  | 332.01 |  |  | 18 |  |  | 5976.18
0280010007 | TUBERIA DE PVC UNION FLEXIBLE 150 ISO 4423 |  |  | ML |  | 295 |  |  | 18 |  |  | 5310
0298010082 | ASFALTO EN FRIO |  |  | m3 |  | 50.127 |  |  | 785 |  |  | 39349.7
0298010084 | VALVULA DE F°F° DN=110MM |  |  | und |  | 1 |  |  | 370 |  |  | 370
0298010085 | APARATOS SANITARIOS E INSTALACION |  |  | und |  | 7.5 |  |  | 854 |  |  | 6405
368563.05
EQUIPOS
0337010001 | HERRAMIENTAS MANUALES |  |  | %MO | [7 empty] | 13359.97
0348110034 | VOLQUETE DE 15 M3 |  |  | hm |  | 155.8706 |  |  | 231.42 |  |  | 36071.57
0348110035 | BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS |  |  | hm |  | 108.2515 |  |  | 10 |  |  | 1082.52
0348110036 | CAMION PLATAFORMA 4x2, 210 HP |  |  | hm |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 12500
0348120003 | MIRA Y JALONES |  |  | DM |  | 23.4136 |  |  | 4.2 |  |  | 98.34
0348120096 | MIRA TOPOGRAFICA |  |  | día |  | 15.9912 |  |  | 7.84 |  |  | 125.37
0348120097 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  | hm |  | 1632 |  |  | 18.5 |  |  | 30192
0349030096 | COCINA DE ASFALTO DE 320 GLS |  |  | hm |  | 37.094 |  |  | 112.01 |  |  | 4154.9
0349030105 | MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO 14" |  |  | hm |  | 147.5136 |  |  | 18.2 |  |  | 2684.75
0349030106 | COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP |  |  | hm |  | 981.8165 |  |  | 13.56 |  |  | 13313.43
0349030107 | RODILLO TANDEM 8 - 10 TN |  |  | hm |  | 37.094 |  |  | 68.64 |  |  | 2546.13
0349030108 | COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125 - 175 PCM |  |  | hm |  | 29.0482 |  |  | 72.25 |  |  | 2098.73
0349030109 | MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG |  |  | hm |  | 116.1926 |  |  | 4.11 |  |  | 477.55
0349030110 | CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO |  |  | hm |  | 63.4755 |  |  | 4 |  |  | 253.9
0349040100 | CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. |  |  | hm |  | 125.8769 |  |  | 176.7 |  |  | 22242.45
0349040103 | CARGADOR FRONTAL 966-C, 160 HP |  |  | hm |  | 29.9937 |  |  | 176.7 |  |  | 5299.89
0349040104 | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 115 - 165 HP 7.5-1.4 yd3 |  |  | hm |  | 183.5671 |  |  | 130 |  |  | 23863.72
0349050005 | NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE |  |  | HE |  | 55.7021 |  |  | 7.5 |  |  | 417.77
0349050006 | TEODOLITO |  |  | hm |  | 55.7021 |  |  | 9.5 |  |  | 529.17
0349050007 | NIVEL TOPOGRAFICO |  |  | día |  | 15.9926 |  |  | 62.16 |  |  | 994.1
0349100010 | MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 |  |  | hm |  | 117.4797 |  |  | 14.41 |  |  | 1692.88
0349520003 | VIBRADOR DE 4 HP CAB.=2.40" |  |  | hm |  | 106.4997 |  |  | 16.95 |  |  | 1805.17
0349520066 | VIBROAPISONADOR |  |  | hm |  | 10.2 |  |  | 17.9 |  |  | 182.58
175986.89
[7 empty] | Total |  |  |  | S/. | 984444.72
[8 empty] | Fecha : |  | 2014-08-19 14:18